## Rekapitulacija
Objekt: |  | ZDRAVSTVENI DOM NOVA GORICA - 3. faza
REKAPITULACIJA
| GRADBENO OBRTNIŠKA DELA |  |  | 0
| ZUNANJA UREDITEV, KINETA, METEORNI ODVODNIK |  |  | 0
| ELEKTROINSTALACIJSKA DELA |  |  | 0
| STROJNE INSTALACIJE |  |  | 0
| NEPREDVIDENA DELA (5%) |  |  | 0
| SKUPAJ BREZ DDV |  |  | 0
| DDV 22% |  |  | 0
| SKUPAJ Z DDV |  |  | 0

## Rek GO
REKAPITULACIJA GRADBENO OBRTNIŠKIH DEL
A. GRADBENA DELA
I. | Rušitvena dela | 0
III. | Zemeljska dela | 0
IV. | Betonska dela | 0
V. | Zidarska dela | 0
VI. | Tesarska dela | 0
VII. | Fasada | 0
Gradbena dela skupaj: |  | 0
B. OBRTNIŠKA DELA
I. | Krovska dela: | 0
II. | Ključavničarska dela: | 0
III. | Stavbno pohištvo: | 0
IV. | Mizarska dela | 0
V. | Montažna dela. | 0
VI. | Slikopleskarska dela | 0
VII. | Keramičasrka dela | 0
VIII. | Podopolagalska dela | 0
IX. | Obdelava betonov | 0
XI. | Oprema | 0
Obrtniška dela skupaj: |  | 0

## OPOMBE
UVODNE OPOMBE POPISA
Opis | E/M | količina | cena/enoto | skupaj
Splošne opombe:
Popis je veljaven le v kombinaciji z vsemi grafičnimi prilogami, risbami, načrti, tehničnim poročilom, sestavami konstrukcij, shemami oken in vrat in ostalimi sestavinami projekta (strojne, elektro instalacije in načrti gradbenih konstrukcij). Projektna dokumentacija v celoti je sestavni del tega popisa.
V popis so vnešeni le osnovni podatki o sestavnih delih objekta. Natančnejši opisi, način in kvaliteta izdelave, barve, velikost elementov, načini pritrjevanja, načini stikovanja z ostalimi elementi objekta, morebitna požarna varnost konstrukcij ali gradbenih elementov in podobno so razvidni iz prej naštetih sestavin projekta.
Posamezni materiali, ki so v popisu navedeni z imenom ali tipom so za ponudnika obvezni! Materiali, ki so opremljeni s citatom: "ali enakovredno" za ponudnika niso obvezni! Ponudnik lahko ponuja druge artikle, material in opremo, vendar samo pod pogojem, da izpolnjuje navedene kriterije, parametre in lastnosti, ki se v posamezni postavki ali splošni opombi od določenega artikla, opreme ali materiala zahtevajo in če jih predhodno pisno potrdi projektant arhitekture!
- Vse kote, višine in mere so okvirne in jih je potrebno preveriti na gradbišču glede na izvedeno stanje.
- Delavniške načrte jeklenih konstrukcij izdela izvajalec jeklenih konstrukcij. Pisno jih mora pred vgradnjo potrditi odg. proj. gradbenih konstrukcij in odg. vodja projekta.
- Delavniške načrte oken in vrat izdela izvajalec, pri čemer mora upoštevati PZI sheme oken in vrat! Pisno jih mora pred vgradnjo potrditi odg. proj. gradbenih konstrukcij in odg. vodja projekta.
- Gradbeno jamo si mora ogledati izdelovalec geomehanske študije in pisno potrditi predvideno geološko sestavo ter pisno potrditi koto temeljenja. V primeru odstopanj je potrebno uskladiti načrt temeljev. Brez pisne potrditve kote temljenja s strani odg. geomehanika izvedba temeljev ni dovoljena (pregled lahko opravi tudi drug odgovorni geolog ali geomehanik in potrdi višino temeljenja)
- Pred izvedbo fasade je potrebno izdelati delavniško risbo (izdela jo izvajalec) in vzorec fasade vključno z vsemi nosilci in pritrdilnimi elementi. Vzorec potrdi odg. proj. arhitekture. Vgradnja brez potrditve NI DOVOLJENA!
- Vse sestave konstrukcij je potrebno preveriti v tekstualnem delu PZI projekta.
- Vse dimenzije konstrukcijskih elementov (tudi debeline pločevin) mora potrditi odgovorni projektant gradbenih konstrukcij v projektu gradbenih konstrukcij oziroma pred vgradnjo v okviru projektantskega nadzora (če dimenzije niso izračunane v PZI projektu gradenih konstrukcij).
- Stik med aluminijem in jeklom mora biti vedno prekinjen.
- Vse preboje je potrebno uskladiti s projektom elektro instalacij, strojnih instalacij in zunanje ureditve. Preboje je izvajalec dolžan preveriti pred začetkom izvedbe betonskih del (zanašanje in sklicevanje izklučno na armaturni načrt ali načrt arhitekture ni dovoljeno).
Po končani montaži instalacij vse požarne preboje zapolniti z protipožarno zaščito EI30 Mere preveriti na konstrukciji!
- Vse potrditve, pregledi, spremembe itd. s strani odgovornih projektantov morajo biti pisne in navedene v gradbenem dnevniku.

## RUŠITVENA DELA
A. GRADBENA DELA
I. | Rušitvena dela
| Opis | E/M | količina | cena/enoto | skupaj
1. | Odstranitev kompletnega obstoječega objekta - tlorisno 37,37m/7,0 m, streha enokapnica, pritlični objekt:
OPIS OBJEKTA:
Stavba je pritlična z enokapno streho blagega naklona in največjo višino na zemljiščem 4,45 m. Zunanje tlorisne mere stavbe v stiku s zemljiščem merijo 36,37 m × 5,75 m, tlorisna velikost strehe z nadstreški pa meri 37,37 m × 7,00 m. Tlak posameznih prostorov je členjen v treh nivojih z medsebojnimi višinskimi razlikami do 1,05 m. Ocenjena konstrukcija sestoji iz a.b. temeljev, stene iz zidakov z a.b. vezmi in prekladami in a.b. strešne plošče. Tlak v vseh prostorih je izveden iz zaglajene a.b. plošče. Stene so ometane in beljene, fasada je izvedena v ometu. Stavbno pohištvo je v kovinski izvedbi, s kovinskimi ali steklenimi polnili. Kritina je izvedena iz valovitih vlakocementnih plošč (PAZITI: MOŽNA PRISOTNOST AZBESTNIH MATERIALOV!), na leseni podkonstrukciji.
Odvod meteornih vod je izveden iz kovinskih kleparskih elementov v talno meteorno kanalizacijo.
Pred začetkom odstranjevalnih del je izvajalec dolžan preveriti materialno sestavo vlakocementih strešnih plošč. Vkolikor lete vsebujejo sledi azbesta je izvajalec dolžan odstranjevalna dela izvajati skladno veljavno zakonodajo o odstrajevanju azbestnih materialov in ravnanju z gradbenimi odpadki, ki vsebujejo azbest.
- odklop stavbe od vseh instalacij pred pričetkom rušenja
- ocenjena konstrukcije sestoji iz a.b. temeljev, stene iz zidakov z a.b. vezmi in prekladami, a.b. strešna plošča
- tlak v vseh prostorih iz zaglajene a.b. plošče
- stene ometane in beljene, zunanjost v ometu
- stavbno pohištvo v kovinski izvedbi, s kovinskimi ali steklenimi polnili
- kritina izvedena iz valovitih vlakocementnih plošč (PAZITI: možna prisotnost azbestnih materialov!), na leseni podkonstrukciji
- odvod meteornih vod iz kovinskih kleparskih elementov
- odstranitev vseh elementov znotraj objekta
| Kompletno rušenje obstoječega objekta, z nalaganjem in odvozom ruševin v trajno deponijo, s plačilom vseh taks in pristojbin! Pred odvozom ruševin je obvezno potrebno sortiranje glede na material!! | kpl | 1 |  | 0
RUŠITVE V OBSTOJEČEM OBJEKTU
1. | Pred pričetkom izvedbe rušitvenih del, je potrebno dobro zaščititi celotno območje, kjer se dela ne izvajajo. Izvede se kvalitetna zaščita opreme, tlaka, oblog, ... pred prašenjem in udarcem. Potrebno je dnevno čiščenje prostorov in pri prehodih menjati mokro krpo. | kpl | 1 |  | 0
2. | Odstranitev obstoječega pohištva, iznos iz objekta ter odvoz v trajno deponijo oz. skladiščenje na lokaciji v dogovoru z naročnikom.
| - delo PK delavec | ur | 150 |  | 0
| - odvoz v trajno deponijo in plačilo taks | m3 | 8 |  | 0
3. | Odstranitev obstoječe sanitarne opreme (wc, umivalniki, tuš kabina…), iznos iz objekta ter odvoz v trajno deponijo | kos | 14 |  | 0
4. | Previdna demontaža obstoječih zasteklitev, vključno z okvirjem in pritrdilnim materialom, v zunanjih stenah, ter skladiščenje v objektu ali v bližini po dogovoru z invetitorjem, do ponovne vgradnje v drugo steno (vgradnja zajeta v ločeni postavki)
| - avtomatska vrata s fiksno obsvetlobo - vetrolov, dim. 380/300 cm | kos | 2 |  | 0
| - okno dim. 185/210 cm | kos | 2 |  | 0
5. | Demontaža obstoječih zasteklitev, oken, vrat, vključno s okvirjem in pritrdilnim materialom ter odvoz v trajno deponijo, s plačilom vseh taks in pristojbin.
| - okno do 2m2 | kos | 2 |  | 0
| - okno 2-4m2 | kos | 8 |  | 0
| - vrata do 2m2 | kos | 12 |  | 0
6. | Rušitev obstoječe MK stene, deb. 10-15 cm, z iznosom ruševin iz objekta, nalaganjem in odvozom v trajno deponijo, plačilom vseh taks in pristojbin. Po načrtu arhitekture rušitev. | m2 | 80.77 |  | 0
7. | Odstranitev obstoječe stropne obloge v območju prenove, po načrtu arhitekture. Obstoječa stropna obloga izvedena kot obešen strop. Z iznosom ruševin iz objekta, nalaganjem in odvozom v trajno deponijo, plačilom vseh taks in pristojbin. Po načrtu arhitekture rušitev. | m2 | 99.43 |  | 0
8. | Rušenje zidanih opečnih sten različne debeline, parapetov, izdelava prebojev za nove prehode. Rušenje se izvede z električnimi ročnimi rušilnimi kladivi. Upoštevati rušenje kompletno z vsemi oblogami, z iznosom ruševin iz objekta, nalaganjem in odvozom v trajno deponijo, plačilom vseh taks in pristojbin. Po načrtu arhitekture rušitev.
| Rušitev obstoječih notranjih sten | m2 | 3.79 |  | 0
| Izdelava prebojev, razširitev vrat | m3 | 1.61 |  | 0
9. | Odstranitev obstoječe finalne talne obloge v obstoječem objektu. Z iznosom ruševin iz objekta, nalaganjem in odvozom v trajno deponijo, plačilom vseh taks in pristojbin. Po načrtu arhitekture rušitev. | m2 | 99.43 |  | 0
10. | Demontaža nadstreškov na severni fasadi obstoječe stavbe, kompletno z iznosom iz objekta, nalaganje in odvoz v trajno deponijo, s plačilom vseh taks in pristojbin. | kpl | 1 |  | 0
11. | Rušitev zunanjega AB stopnišča ter škarpe, vključno z ograjami | m3 | 14.82 |  | 0
| RUŠITVENA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0

## ZEMNELJSKA
Zap. št | Opis | EM | kol. | cena/enoto | znesek EUR
PREDDELA
Geodetska dela
1 | Zakoličenje pilotov in zavarovanje profilov | kos | 317 |  | 0
2 | Zakoličenje delovnih platojev, gradbene jame ter točk za široki izkop in zavarovanje profilov | pav | 1 |  | 0
3 | Zakoličenje gred in zavarovanje profilov | kos | 88 |  | 0
Transporti
4 | Transport geomehanske mehanizacije (vrtalna garnitura za izdelavo pilotov in sider,...) na gradbišče ter odvoz z gradbišča. V postavki so vključeni vsi prevozi različnih vrtalnih garnitur za vse uporabljene premere pilotov ter premiki vrtalnih garnitur po gradbišču. | pav | 1 |  | 0
| PREDDELA SKUPAJ |  |  |  | 0
ZEMELJSKA DELA
Izkopi
Kategorije izkopnega materiala so določene na podlagi: Pravilnik o spodnjem ustroju železniških prog (Uradni list RS, št. 93/13 in 30/18 – ZVZelP-1).
5 | Izkop vezljive zemljine - 2. kategorije skupaj z nakladanjem (gradbena jama, delovni platoji, dostopne ceste,.. ) | m3 | 3067 |  | 0
6 | Izkop vezljive in zrnate zemljine - 3. kategorije skupaj z nakladanjem (gradbena jama, delovni platoji, dostopne ceste,.. ). | m3 | 27598 |  | 0
7 | Izkop mehke kamnine - 4. kategorije skupaj z nakladanjem (gradbena jama). | m3 | 8411 |  | 0
8 | Izkop trde kamnine - 5. kategorije skupaj z nakladanjem (gradbena jama). | m3 | 934 |  | 0
9 | Ureditev planuma temeljnih tal zrnate zemljine - 2. in 3. kategorije (grede). | m2 | 281 |  | 0
10 | Ureditev planuma temeljnih tal mehke hribine - 4. in 5. kategorije (gradbena jama, kineta,...). | m2 | 4655 |  | 0
11 | Montaža berlinske stene iz jeklenih tirnic 49E1 dolžin 4-8m na medsebojnem razmaku 0,75 m, založene z deskami vključno z vso montažo spojnih elementov. V postavki je vključena tudi demontaža. 100% tirnic se zabije (dolžina zabijanja cca. 2-3m). Izvedba začasnih lokalnih stabilizacij brežin in varovanj. Vgradnja po potrebi. | m2 | 60 |  | 0
12 | Montaža berlinske stene iz jeklenih tirnic 49E1 dolžin 4-8m na medsebojnem razmaku 0,75 m, založene z deskami vključno z vso montažo spojnih elementov. V postavki je vključena tudi demontaža. 100% tirnic se uvrta (dolžina vrtanja cca. 2-3m). Izvedba začasnih lokalnih stabilizacij brežin in varovanj. Vgradnja po potrebi. | m2 | 80 |  | 0
Delovni platoji
13 | Izdelava dostopnih poti in delovnih platojev iz drobljenega kamnitega materiala v debelini 40 cm (z dobavo iz kamnoloma) | m2 | 1970 |  | 0
Nasipi, zasipi
14 | Začasni nasip z zrnato kamnino - 4. kategorije z dobavo iz začasne deponije, po plasteh 40cm (dostopne poti, delovni platoji za izdelavo pilotov,...) | m3 | 630 |  | 0
15 | Zasip gred z zrnato kamnino (kamnita greda 0/64) - 4. kategorije (z dobavo iz kamnoloma, po plasteh 40cm (AB grede,...) | m3 | 354 |  | 0
Koli in vodnjaki
16 | Vrtanje s cevitvijo za izdelavo uvrtanih kolov iz ojačenega cementnega betona, sistema Benotto, premera 125 cm, izkop v zaglinjenih, čistih ali mestoma zleplejnih prodih in gruščih. Dolžina pilotov je 20m. Število pilotov je 19. | m1 | 380 |  | 0
17 | Slepo vrtanje s cevitvijo za izdelavo uvrtanih kolov iz ojačenega cementnega betona, sistema Benotto, premera 125 cm, izkop v zaglinjenih gruščih. Dolžina pilotov je 20m. Število pilotov je 19. | m1 | 29 |  | 0
18 | Vrtanje s cevitvijo za izdelavo uvrtanih kolov iz ojačenega cementnega betona, sistema Benotto, premera 60 cm, izkop v zaglinjenih, čistih ali mestoma zleplejnih prodih in gruščih. Dolžina pilotov je od 6 do 10m. Število pilotov je 117. | m1 | 1035 |  | 0
19 | Slepo vrtanje s cevitvijo za izdelavo uvrtanih kolov iz ojačenega cementnega betona, sistema Benotto, premera 60 cm, izkop v zaglinjenih gruščih. Dolžina pilotov je od 6 do 10m. Število pilotov je 117. | m1 | 119 |  | 0
20 | Vrtanje s cevitvijo za izdelavo uvrtanih kolov iz ojačenega cementnega betona, sistema Benotto, premera 40 cm, izkop v zaglinjenih, čistih ali mestoma zleplejnih prodih in gruščih. Dolžina pilotov je od 5 do 7m. Število pilotov je 181. | m1 | 1184.5 |  | 0
21 | Slepo vrtanje s cevitvijo za izdelavo uvrtanih kolov iz ojačenega cementnega betona, sistema Benotto, premera 40 cm, izkop v zaglinjenih, čistih ali mestoma zleplejnih prodih in gruščih. Dolžina pilotov je od 5 do 7m. Število pilotov je 181. | m1 | 91 |  | 0
22 | Odbijanje glav pilota premera 125cm z nakladanjem in odvozom porušenega betona na trajno deponijo. | kos | 19 |  | 0
23 | Odbijanje glav pilota premera 60cm z nakladanjem in odvozom porušenega betona natrajno deponijo. | kos | 117 |  | 0
24 | Odbijanje glav pilota premera 40cm z nakladanjem in odvozom porušenega betona natrajno deponijo. | kos | 181 |  | 0
24 | Ročni izkop okoli pilotov v zemljini 2. in 3 kategorije | m3 | 168 |  | 0
Prevozi, razprostiranje in ureditev deponij materiala
25 | Odvoz zemljin 2. in 3. ktg na trajno deponijo, vključno z deponiranjem. Postavka vključuje vse stroške, povezane z deponiranjem materiala (upoštevani vsi upravni postopki, raziskave materialov, ipd..) | m3 | 31575 |  | 0
26 | Odvoz mehkih hribin 4. in 5. ktg v predelavo (drobljenje) ali na trajno deponijo. Postavka vključuje vse stroške, povezane z deponiranjem ali drobljenjem materiala (upoštevani vsi upravni postopki, raziskave materialov, ipd..) | m3 | 2790 |  | 0
27 | Odvoz zrnatih zemljin in mehkih hribin 4. in 5. ktg na začasno deponijo na gradbišču (čisti in peščeni prodi, malo zaglinjeni prodi in grušči). Postavka vključuje vse stroške, povezane z deponiranjem materiala (material za izvedbo delovnih nasipov in delovni platojev, končni zasipi za AB gredami, AB kineto, končni zasip objekta,....) | m3 | 6555 |  | 0
Sidranje
28 | Dobava, vrtanje, vgraditev, prednapenjanje in injektiranje pasivnega geotehničnega sidra IBO R51/800, dolžine 12 m, premer vrtalne krone 110mm, (v ceni postavke upoštevati vse stroške in material za izvedbo sidra, vključno z dobavo, vgradnjo, napenjanjem, ustreznim spojnim materialom, siderno glavo za kompenzacijo kota, zaščitno PE cevjo premera 63mm in dolžine 2m za izvedbo prostega dela, testi, poročila, certifikati...). Sidranje pilotov. | kos | 2 |  | 0
29 | Dobava, vrtanje, vgraditev, prednapenjanje in injektiranje pasivnega geotehničnega sidra IBO R51/800, dolžine 15 m, premer vrtalne krone 110mm, (v ceni postavke upoštevati vse stroške in material za izvedbo sidra, vključno z dobavo, vgradnjo, napenjanjem, ustreznim spojnim materialom, siderno glavo za kompenzacijo kota, zaščitno PE cevjo premera 63mm in dolžine 2m za izvedbo prostega dela, testi, poročila, certifikati...). Sidranje pilotov. | kos | 103 |  | 0
30 | Dobava, vrtanje, vgraditev, prednapenjanje in injektiranje pasivnega geotehničnega sidra IBO R51/800, dolžine 18 m, premer vrtalne krone 110mm, (v ceni postavke upoštevati vse stroške in material za izvedbo sidra vključno z dobavo, vgradnjo, napenjanjem, ustreznim spojnim materialom, siderno glavo za kompenzacijo kota, zaščitno PE cevjo premera 63mm in dolžine 2m za izvedbo prostega dela, testi, poročila, certifikati...). Sidranje AB grede. | kos | 1 |  | 0
31 | Dobava, vrtanje, vgraditev, prednapenjanje in injektiranje pasivnega geotehničnega sidra IBO R51/800, dolžine 20 m, premer vrtalne krone 110mm, (v ceni postavke upoštevati vse stroške in material za izvedbo sidra vključno z dobavo, vgradnjo, napenjanjem, ustreznim spojnim materialom, siderno glavo za kompenzacijo kota, zaščitno PE cevjo premera 63mm in dolžine 2m za izvedbo prostega dela, testi, poročila, certifikati...). Sidranje AB grede. | kos | 4 |  | 0
32 | Dobava, vrtanje, vgraditev, prednapenjanje, injektiranje in testiranje pasivnega geotehničnega sidra IBO R51/800, dolžine 15,0m - izvedba testnega sidra (v ceni postavke upoštevati vse stroške in material za izvedbo sidra vključno z dobavo, vgradnjo, napenjanjem, ustreznim spojnim materialom, siderno glavo za kompenzacijo kota, zaščitno PE cevjo premera 63mm in dolžine 2m za izvedbo prostega dela, testom, poročila, certifikati...). | kos | 1 |  | 0
33 | Kronsko vrtanje AB pilotov za izdelavo lukenj za vgradnjo pasivnih sider (premer kronske vrtine 120mm, dolžine 60cm, vrtanje pod kotom). V ceni postavki upoštevati vse stroške in material za izvedbo prevrtavanja pilotov. | kos | 106 |  | 0
| ZEMELJSKA DELA SKUPAJ |  |  |  | 0
GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA
Dela s cementnim betonom
34 | Dobava in vgraditev podložnega cementnega betona C12/15 v prerez do 0,15 m3/m2 | m3 | 34 |  | 0
35 | Dobava in vgraditev ojačenega cementnega betona C30/37 XC4; XD1; XF2; PV-II; Dmax16 v prerez nad 0,50 m3/m1 - AB grede | m3 | 217 |  | 0
36 | Dobava in vgraditev cementnega betona C30/37 XC4; XF1; PV-II; Dmax16 v prerez nad 0,50 m3/m1 - piloti fi 125cm | m3 | 513 |  | 0
37 | Dobava in vgraditev cementnega betona C30/37 XC4; XF1; PV-II; Dmax16 v prerez nad 0,50 m3/m1 - piloti fi 60cm | m3 | 19 |  | 0
38 | Dobava in vgraditev cementnega betona C30/37 XC4; XF1; PV-II; Dmax16 v prerez nad 0,50 m3/m1 - piloti fi 40cm | m3 | 5 |  | 0
39 | Dobava in vgraditev cementnega betona C25/30 XC2; PV-II; Dmax16 v prerez nad 0,50 m3/m1 - piloti fi 60cm | m3 | 303 |  | 0
40 | Dobava in vgraditev cementnega betona C25/30 XC2; PV-II; Dmax16 v prerez nad 0,50 m3/m1 - piloti fi 40cm | m3 | 159 |  | 0
41 | Zaščita ostenja gradbene jame med piloti z brizganim cementnim betonom C25/30, debeline 10cm, ojačanega z mrežo Q196 in pritrjene v pilote s sidri 2x RAΦ16/0,5m in dolžine 0,50m; (arm. mreže so vključene v ločeni postavki). Natančnost izvedbe ± 8 cm na dolžini 4 m'. | m2 | 1770 |  | 0
42 | Zaščita ostenja gradbene jame z izravnalnim brizganim cementnim betonom C25/30, debeline 10-15cm, ojačanega z mrežo Q196 in pritrjene v pilote s sidri 2x RAΦ16/0,5m in dolžine 0,50m (arm. mreže so vključene v ločeni postavki). Natančnost izvedbe ± 5 cm na dolžini 4 m'. | m2 | 1171 |  | 0
43 | Zaščita ostenja pilotne stene z AB oblogo z betonom C30/37 XC4; XD1; XF2; PV-II; Dmax16; debeline 20cm, ojačane z dvojno mrežo Q189 in pritrjene v pilote s sidri 4x RAΦ16/0,5m in dolžine 0,50m (armaturne mreže in opaž so vključene v ločeni postavki). | m3 | 17 |  | 0
Dela z jeklom za ojačitev
44 | Dobava in postavitev rebrastih palic iz visokovrednega naravno trdega jekla B500 B s premerom 14 mm in večjim, za srednje zahtevno ojačitev (AB piloti in AB grede). | kg | 156366 |  | 0
45 | Dobava in postavitev rebrastih žic iz visokovrednega naravno trdega jekla B500 B s premerom do 12 mm, za srednje zahtevno ojačitev (AB piloti in AB grede). | kg | 46636 |  | 0
46 | Dobava in vgradnja armaturnih mrež Q196 iz visokovrednega naravno trdega jekla B500 B, za srednje zahtevno ojačitev (zaščita stene z brizganim betonom). | kg | 11323 |  | 0
47 | Dobava in vgradnja armaturnih mrež Q189 iz visokovrednega naravno trdega jekla B500 B, za srednje zahtevno ojačitev (zaščita pilotne stene z AB oblogo). Upoštevati še potrebne preklope v dolžini 30cm. | kg | 488 |  | 0
Tesarska dela
48 | Izdelava dvostranskega vezanega opaža AB gred. | m2 | 518 |  | 0
49 | Izdelava enostranskega opaža AB obloge pilotov. | m2 | 68 |  | 0
50 | Izdelava opaža za izvedbo sidrnih glav za velikosti nad 0,10 m2 | m2 | 4 |  | 0
51 | Dobava in vgradnja dilatacijskega stirodura XPS debeline 2cm. Zaščita hidroizolacije na AB gredah. | m2 | 92 |  | 0
52 | Dobava in vgradnja trikotnih letvic 2x2cm na vidnih robovih AB gred. | m1 | 60 |  | 0
53 | Dobava in vgradnja trikotnih letvic 3x3cm na vidnih robovih AB gred. | m1 | 15 |  | 0
Montažna dela
54 | Dobava in vgradnja vertikalne kanalizacijske cevi PVC DN160 SN8, pred izvedbo torkreta, vključno z vsemi pritrdilnimi elementi in priklopom na nov kanalizacijski vod. | m1 | 4 |  | 0
55 | Najem, dovoz, montaža, demontaža in odvoz prefabricirane jeklene razpiralne grede dolžine 3,42m; razpiralna greda mora prevzeti osno silo Pd=324kN (npr. razpiralo iz jeklenih profilov IPBI160). | kos | 6 |  | 0
56 | Najem, dovoz, montaža, demontaža in odvoz prefabricirane jeklene razpiralne grede dolžine 2,95m; razpiralna greda mora prevzeti osno silo Pd=421kN (npr. razpiralo iz jeklenih profilov IPBI160). | kos | 6 |  | 0
57 | Najem, dovoz, montaža, demontaža in odvoz prefabricirane jeklene razpiralne grede dolžine 2,85m; razpiralna greda mora prevzeti osno silo Pd=421kN (npr. razpiralo iz jeklenih profilov IPBI160). | kos | 5 |  | 0
58 | Dobava in vgradnja podaljškov obstoječih škatlastih zračnikov iz pocinskane pločevine d=2mm, okvirnih dimenzij 40x50cm in dolžine 2m, pred izvedbo AB obloge, vključno s zaključno rešetko ter vsemi pritrdilnimi elementi in priklopom na obstoječe zračnike. | kos | 1 |  | 0
59 | Dobava in vgradnja podaljškov obstoječih škatlastih zračnikov iz pocinskane pločevine d=2mm, okvirnih dimenzij 30x30cm in dolžine 2m, pred izvedbo AB obloge, vključno s zaključno rešetko ter vsemi pritrdilnimi elementi in priklopom na obstoječe zračnike. | kos | 3 |  | 0
Rušitve
60 | Kronsko rezanje AB gred za izvedbo lokalnih prilagoditev prebojev gred, prilagoditev končnih višin gred. V ceni postavki upoštevati vse stroške in material za izvedbo kronskega rezanja. | m1 | 15 |  | 0
61 | Ročno rušenje AB gred in pilotov z nakladanjem in odvozom porušenega betona na trajno deponijo (izvedba lokalnih prilagoditev prebojev gred, prilagoditev končnih višin gred, prilagoditev pilotov pred izvedbo AB obloge, porušitev začasne grede,…) | m3 | 25 |  | 0
Oprema
62 | Dobava in vgraditev začasne jeklene varnostne ograje H=1,0m, vključno z vsemi elementi (varovanje gradbene jame). | m1 | 280 |  | 0
63 | Dobava in vgraditev začasne jeklene varnostne ograje iz polnih panelov H=2,0m, vključno z vsemi elementi za pritrditev na AB gredo (varovanje gradbene jame). | m1 | 22 |  | 0
| GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA SKUPAJ |  |  |  | 0
TUJE STORITVE
Preskusi, nadzor in tehnična dokumentacija
64 | Preizkus zveznosti pilota | kos | 10 |  | 0
65 | Dobava in vgraditev reperjev za monitoring objektov (po načrtu). | kos | 21 |  | 0
66 | Izvajanje geodetskega monitoringa objektov (meritve enkrat tedensko tekom gradnje gradbene jame in enkrat mesečeno tekom gradnje objekta). | pav | 1 |  | 0
67 | Vgradnja in dobava začasnih merilnih celic za merjenje sidrnih sil in izvedba meritev (10 meritev), skupaj s poročilom. | kos | 1 |  | 0
68 | Geomehanski nadzor | ur | 50 |  | 0
| TUJE STORITVE SKUPAJ |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA
PREDDELA SKUPAJ: |  |  |  |  | 0
ZEMELJSKA DELA SKUPAJ |  |  |  |  | 0
GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA SKUPAJ |  |  |  |  | 0
TUJE STORITVE SKUPAJ |  |  |  |  | 0
SKUPAJ |  |  |  |  | 0

## BETONSKA
IV. | Betonska dela
| Opis | E/M | količina | cena/enoto | skupaj
Karakteristike betonov po podatku projektanta gradbenih konstrukcij obvezna kontrola v PZI Načrtu gradbenih konstrukcij!
Beton:
- temeljna plošča, plošča rampe - C30/37, XC3, XD3, S3, d=32 mm,
- obodne stene kleti, stene rampe - C30/37, XC3, XD1, XF1, S4, d=32 mm,
- stebri v kletnih etažah - C40/50, XC1, XF1, S4, d=22 mm,
- notranje stene kletnih etaž - C30/37, XC1, XF1, S4, d=22 mm,
- plošče nad prvo in drugo kletjo - C30/37, XC3, XD3, S3, d=22 mm,
- stene nad terenom - zunanje - C30/37, XC3, XD1, XF1, S4, d=22 mm,
- stene nad terenom - notranje - C30/37, XC1, S4, d=22 mm,
- stebri nad terenom - zunanji - C30/37, XC3, XD1, XF1, S4, d=22 mm,
- stebri nad terenom - notranji - C30/37, XC1, S4, d=22 mm,
- etažne plošče nad terenom - C30/37, XC1, S3, d=22 mm,
- strešne plošče - C30/37, XC3, XD1, S3, d=22 mm,
Vidne betonske površine: VB3 po SIST EN 13670
Ostale površine: VB1 po SIST EN 13670
Vidne vogale betonskih elementov: potrebno opažiti s trikotno letvijo 2/2 cm
Zaščitni sloj betona:
- zasute površine - stik z zemljino 4,0 cm
- notranje površine zasutih elementov 3,0 cm
- etažne plošče zgoraj, 2,0 cm
- etažne plošče spodaj, 3,0 cm
- stene in stebri nad terenom, 2,5 cm
- notranji stebri v kleti 2,5 cm
Armatura: visoko duktilno jeklo S500
Konstrukcijsko jeklo – zunanje konstrukcije: S235 J2
Vijaki: Kvaliteta 8.8
Opomba: Izvajalec je izvedbo jaškov in vseh pripadajočih karakteristik dolžan prilagoditi izbranemu proizvajalcu dvigal, pri čemer projektiranih glav dvigal ni dopustno višati. Na delavniške načrte dvigal obvezno pridobiti soglasje vodje projekta.
Opomba: Vse končne obdelave betonov so v popisu obdelane posebej. V postavkah betonskih del navedeno zgolj informativno zaradi zahtev sestave, opaženja in tretiranja betona!
1. | Dobava in vgrajevanje podložnega betona po Načrtu gradbenih konstrukcij, vendar min. C16/20, deb. 10,00 cm, prereza 0,08-0,12m3/m2-m1. | m3 | 516.6 |  | 0
2. | Dobava in vgrajevanje betona, prereza nad 0,30 m3/m2-m1.
a. | - temeljna plošča, odebelitve v temeljni plošči (gornja površina tretirana kot industrijski tlak – zajeto v ločeni postavki) | m3 | 1940 |  | 0
b. | - nosilci - 1.klet | m3 | 273.8 |  | 0
c. | - pasovni temelji eko otoka | m3 | 5.1 |  | 0
d. | - zunanji parapetni zidovi na strehi garaže – vidni beton VB3 z dodatkom za vodotesnost | m3 | 12.4 |  | 0
3. | Dobava in vgrajevanje betona, prereza 0,20-0,30 m3/m2-m1.
a. | - AB plošča etaž nad koto -0,12 | m3 | 699.7 |  | 0
b. | - AB stena deb. 30,0 cm (dvigalo) | m3 | 15.4 |  | 0
c. | - AB plošča pri prezračevalnih jaških ob osi X01 | m3 | 4.9 |  | 0
d. | - talna plošča jaškov, plošča do obstoječega objekta | m3 | 42 |  | 0
e. | - poglobljene AB stene jaškov (pod nivo talne plošče) | m3 | 11.1 |  | 0
f. | - AB stene jaška nad ploščo 1.kleti (nad +0,32) | m3 | 3.5 |  | 0
g. | - AB stene - kletni del | m3 | 601 |  | 0
h. | - AB stene – kletni del | m3 | 101.5 |  | 0
i. | - plošča nad 1 in 2 kletjo – gornja površina plošče nad 1. kletjo tretirana kot industrijski tlak (zajeto v ločeni postavki) | m3 | 2371.53 |  | 0
j. | - stebri - kletni del | m3 | 91.8 |  | 0
k. | - klančina | m3 | 170 |  | 0
l. | - a.b. plošča v naklonu 2% (sestava S14) - z dodatkom za vodotesnost | m3 | 1.6665 |  | 0
m. | - korito za plezalko - vidni beton VB3 z dodatkom za vodotesnost | m3 | 10.35 |  | 0
n. | - stene drevesnega korita - vidni beton VB3 z dodatkom za vodotesnost | m3 | 3.9 |  | 0
o. | - točkovni temelji eko otoka | m3 | 1.35 |  | 0
p. | - stene eko otoka - vidni beton VB3 z dodatkom za vodotesnost | m3 | 9.2 |  | 0
r. | - oporni zid v X01 med Y01-Y02 in oporni zid (delno na a.b. kineti, delno na lastnem temelju) vzdolž osi 4 ob obstoječi stavbi – z dodatkom za vodotesnost | m3 | 23.71 |  | 0
4. | Dobava in vgrajevanje betona, prereza 0,12-0,20 m3/m2-m1.
a. | - AB slopi nad koto -0,12 | m3 | 70.4 |  | 0
b. | - AB plošča nad stopniščem - 3.nadstropje | m3 | 3.7 |  | 0
c. | - AB stopnice od kote -0,12 do vrha objekta | m3 | 15.2 |  | 0
d. | - nosilci - nadzemni del | m3 | 3.6 |  | 0
e. | - AB stene objekta nad koto -0,12 | m3 | 351.55 |  | 0
f. | - AB plošča pri prezračevalnih jaških ob osi X01 | m3 | 2.7 |  | 0
g. | - AB stene prezračevalnih jaškov ob osi X01 - z dodatkom za vodotesnost | m3 | 39.7 |  | 0
h. | - AB plošča nadstreška/plošča v naklonu - pri strehi sestave S12 (''hi-bond'') | m3 | 29.2 |  | 0
i. | - AB stene jaška nad ploščo 1.kleti (nad +0,32) -z dodatkom za vodotesnost | m3 | 2.1 |  | 0
j. | - AB notranje stopnice v plošči nad 1.kletjo (os X01-X02 - od kote -1,02 do +-0,00) | m3 | 1.1 |  | 0
k. | - AB notranje stopnice – kletni del - | m3 | 34.4 |  | 0
l. | - AB stene kletni del | m3 | 68.2 |  | 0
m. | - AB plošča nad 1.kletjo + preskok plošče - | m3 | 20.5 |  | 0
n. | - AB stene kletni del – | m3 | 20.9 |  | 0
o. | - AB nosilci - 1.klet | m3 | 14.4 |  | 0
p. | - nova AB preklada na prehodu v obstoječ objekt | m3 | 0.6 |  | 0
r. | - AB stene prezračevalnega jaška (os Y01 / X11) | m3 | 1.9 |  | 0
s. | - temelj AB drevesnega korita - obodni temelj a.b. zidu korita, spodaj prilagojen naklonu strehe S11, drenaža strehe in korita prosto pod a.b. temeljem | m3 | 3.8 |  | 0
š. | - krovna plošča pri jaških - odvod zraka (os X01/Y02-Y04) | m3 | 3.04 |  | 0
t. | - temelji, temeljne pete in temeljni nastavki pri povezavi z obstoječim objektom oz. med novim in obstoječim objektom | m3 | 32 |  | 0
u. | - stopnice os 4, stopnice os Y02 - y dodatkom za vodotesnost | m3 | 2.1 |  | 0
v. | - plošča med stopniščem in obstoječim objektom (rez 13) z dodatkom za vodotesnost | m3 | 1.2 |  | 0
z. | - liti betonski tlak deb. 20 cm (na geotekstilu - zajet v sklopu S11 sestave) dilatirano po načrtu betona in po dogovoru z arhitektom, beton z dodatkom za vodotesnost, končna obdelava zajeta v ločeni postavki | m3 | 46.85 |  | 0
5. | Dobava in vgrajevanje betona, vodotesna a.b. konstrukcija po sistemu ''bela kad'' (kot npr. po sistemu Xypex, vključno sistemska hidroizolacija vseh delovnih stikov)
a. | - plošča - izhod iz stopnišča prereza 0,12-0,20 m3/m2-m1. | m3 | 1.85 |  | 0
b. | - poševna plošča - izhod iz stopnišča prereza 0,20-0,30 m3/m2-m1. | m3 | 13.2 |  | 0
c. | - parapetni zob - prereza 0,04-0,08m3/m2m1 | m3 | 0.3 |  | 0
d. | - stene - prereza 0,20-0,30m3/m2m1 | m3 | 18 |  | 0
6. | Dobava in vgrajevanje betona, prereza 0,08 - 0,12 m3/m2-m1.
a. | - nosilci nad koto -0,12 | m3 | 32.5 |  | 0
b. | - plošča nad vmesnim hodnikom - nad pritličjem in nad 1. nadstropjem (''hi-bond'') | m3 | 17.9 |  | 0
c. | - S04 - Vhodni podest - streha nad K1 - - betonska plošča, različnih naklonov 2,0-3,4%, deb. 9,00 - 12,00 cm, beton z dodatkom za vodotesnost, končna obdelava zajeta v ločeni postavki | m3 | 0.735 |  | 0
d. | Beton prereza 0,08 - 0,12 m3/m2m1, beton C25/30. Preklada višine 20 cm, ležišče 20 cm na vsako stran. Kompletno z armaturo 100 kg/m3. Upoštevano tudi sidranje v obstoječi zid - AB preklad nad novimi vrati. Potrebna potrditev projektanta gradbenih konstrukcij na podlagi sondiranja obstoječega objekta. | m3 | 0.56 |  | 0
7. | Dobava in vgrajevanje betona, prereza 0,04 - 0,08 m3/m2-m1.
a. | - AB nosilci nad koto -0,12 | m3 | 22.5 |  | 0
b. | - AB stopnice v povezovalnem hodniku - (10 x stopnice dim. 13,9/100 cm, širine 180 cm | m3 | 1.25 |  | 0
c. | - AB parapetni venec kletni del | m3 | 0.9 |  | 0
d. | - AB nosilci - 1.klet | m3 | 4.2 |  | 0
e. | - nova AB preklada na prehodu v obstoječ objekt. Potrebna potrditev projektanta gradbenih konstrukcij na podlagi sondiranja obstoječega objekta. | m3 | 0.6 |  | 0
8. | Dobava in vgrajevanje betona, prereza do 0,04 m3/m2-m1.
a. | - parapetni AB nosilci/hodnik | m3 | 0.5 |  | 0
b. | - AB zob za naleganje rešetk/pokrovov | m3 | 1.1 |  | 0
9. | Dobava in vgrajevanje betona C16/20 za zalivanje odprtin po končanih instalacijskih delih. | m3 | 5 |  | 0
Armatura na podlagi izvlečkov iz PZI armaturnega načrta!
10. | Dobava, polaganje in vezanje srednje komplicirane armature S500/B do fi 12 mm. | kg | 119000 |  | 0
11. | Dobava, polaganje in vezanje srednje komplicirane armature S500/B nad fi 12 mm. | kg | 277000 |  | 0
12. | Dobava, polaganje armaturnih mrež S500/B. | kg | 389000 |  | 0
14. | Dobava in montaža Schoeck Isokorb elementov, kompletno z upoštevanjem vsega dela in pritrdilnega materiala. Seznam elementov glede na podatke statika:
| Schok Bole O 14/250-3/A570 | kom | 310 |  | 0
| Schok Bole O 14/250-3/A380 | kom | 240 |  | 0
Schoeck Isokorb - glej shemo in specifikacijo elementov. Pred naročilom na objektu obvezno preveriti dejanske dolžine. Tehnolog proizvajalca Schoeck Isokorb elementov pred dobavo preveri tipe in količine predvidenih elementov.
15. | Dobava in montaža gume/tesnilnega elementa IDROSTOP PVC BI ali enakovredno, širine po zahtevah projektanta, kompletno z vsem delom in vgradnim materialom.
| Podana količina v m1! (vgrajeno med talno ploščo in rampo) | m1 | 7.8 |  | 0
16. | Dobava materiala in izvedba tesnenja stikov plošče/stene, stene/piloti, … z IDROSTOP Bi 25 ali enakovredno. Za izvedbo vodoneprepustnih delovnih stikov med konstrukcijskimi elementi, kompletno z vso pripravo, delom in materialom. Idrostop B25 trakovi se na betonske podlage pritrjujejo z jeklenimi žeblji na vsakih 25 cm dolžine traku - upoštevati v ceni.
| Podana količina v m1! | m1 | 2366 |  | 0
| BETONSKA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0

## ZIDARSKA
V. | Zidarska dela
| Opis | E/M | količina | cena/enoto | skupaj
V cenah posameznih postavk je potrebno upoštevati:
-V ceni obloge vertikalnih konstrukcij je potrebno upoštevati tudi vse potrebne odre, varovalne ograje ipd., v skladu s predpisi varstva pri delu.
Zidarska pomoč obrtnikom, strojnim instalaterjem in elektro instalaterjem, z delovno silo in gradbenim materialom,
izdelava utorov in prebojev, s kasnejšo zidarsko obdelavo
transport elementov obrtniških in inštalacijskih del do mesta vgradnje ali montaže
vzidave elementov, katerih dobava je zajeta v postavkah obrtniških in instalacijskih del
ostala drobna dela kot pomoč obrtnikom in inštalaterjem
sprotno čiščenje objekta in finalno čiščenje objekta
Opomba: Stene in jaški, ki delijo požarne sektorje izvesti po klasifikaciji EI90, obvezna kontrola po PGD elaboratu požarne varnosti.
1. | Dobava materiala in pozidava sten po oznaki v sestavah Z05a, Z08, kompletno z upoštevanjem vsega dela in veznega materiala.
| - zid iz porobetonskih zidakov, kot npr. YTONG ZB20, λD ≤ 0,096 W/mK, deb. 20,00 cm (nadzemni del) s sistemsko tankoslojno lepilno malto ter sidranjem v nosilni zid z elastičnimi sidri po vertikalnem in horizontalnem stiku po navodilih proizvajalca | m3 | 96.1 |  | 0
2. | Dobava materiala in izvedba dozidave odprtin obstoječe stavbe na lokacijah po načrtu arhitekture. Pozidava z bloki iz porobetonskih zidakov različnih debelin, kot npr. YTONG s sistemsko tankoslojno lepilno malto ter sidranjem v nosilni zid z elastičnimi sidri po vertikalnem in horizontalnem stiku po navodilih proizvajalca. Podana skupna količina pozidav v m3. | m3 | 6.37 |  | 0
3. | Dobava in izdelava ometov sten:
| - temeljni premaz, sistemski mikroarmirani omet, kot npr. YTONG, deb. do 0,50 cm (nadzemni del), vključno vgradnja ALU vogalnikov | m2 | 711.32 |  | 0
4. | Lokalno popravilo ometa na mestu rušenja sten obstoječe stavbe, kompletno očiščenje podlage, obrizg, grobi in fini omet, v pasu širine do 30cm
| - sanacija sten | m1 | 30 |  | 0
| - sanacija stropa | m1 | 10 |  | 0
5. | Izvedba sanacije podlage po demontaži finalne talne obloge v obstoječem objetku. Izvede se sanacija obstoječe HI, TI ter estriha. Dela se izvedejo po potrebi, po dogovoru s projektantom in nadzorom. Količina je ocenjena na 20% celotne površine odstranjenih tlakov. | m2 | 20 |  | 0
6. | Dobava materiala in izvedba vertikalne izolacije vkopanega objekta, kompletno z upoštevanjem vsega dela in pritrdilnega materiala.
Opomba: Potreben je natančen pregled načrta arhitekture z upoštevanjem oznak izolacije pri vsaki steni oz. delu stene posebej, posebej na prehodih med pilotno steno in širokim izkopom! Upoštevati je potrebno vse preklope po tehnologiji proizvajalca izolacij in zaščite izolacije, posebej na horizontalnih in vertikalnih preklopih bentonitne in bitumenske hidroizlacije! Vse delavniške načrte vgradnje, preklopov, prebojev in drugih detajlov hidroizolacije predložiti v potrditev odg. vodji projekta!
a. | Z11a - Zunanja stena neogrevanega objekta v stiku s pilotno steno v terenu
- a.b. stena po Načrtu gradbenih konstrukcij - zajeta posebej
- hidroizolacija, bentonitna geotkanina, kot npr. MAPEPROOF, količina natrijevega bentonita >5,1 kg/m2, skladna s SIST EN 13491, deb. 0,60 cm
- a.b. pilotna stena z izravnavo, po Načrtu varovanja gradbene jame in v skladu z navodili proizvajalca hidroizolacije – zajeto v popisu varovanja gradbene jame
| Podana količina v m2! | m2 | 1243.33 |  | 0
b. | Z11b - Zunanja stena neogrevanega objekta v terenu
- a.b. stena po Načrtu gradbenih konstrukcij - zajeta posebej
- hidroizolacija, bentonitna geotkanina, kot npr. MAPEPROOF, količina natrijevega bentonita >5,1 kg/m2, skladna s SIST EN 13491, deb. 0,60 cm
- zaščitna čepasta membrana, HDPE, kot npr. POLYFOND KIT, deb. 0,70 cm
| Podana količina v m2! | m2 | 400.27 |  | 0
c. | Z12 - Stena garaže proti terenu v območju širokega izkopa
- a.b. stena po Načrtu gradbenih konstrukcij - zajeta posebej
- temeljni bitumenski premaz, kot npr. POLYPRIMER HP 45 PROFESSIONAL (poraba 0,3 kg/m2)
- hidroizolacija, dvoslojno bitumenska membrana, APP, kot npr. PLANA P 4 mm, poliestrski nosilec/ojačitev (SIST EN 13969/tip T in SIST EN 13707; 650/450 N/50 mm, -10°C//+110°C, porušni raztezek 45%), deb. 0,40 cm
- zaščitna čepasta membrana, HDPE, kot npr. POLYFOND KIT, deb. 0,70 cm
| Podana količina v m2! | m2 | 832.44 |  | 0
d. | Z01a - Stena zdravstvenega objekta proti a.b. pilotni steni v terenu
- a.b. stena po Načrtu gradbenih konstrukcij - zajeta posebej
- hidroizolacija, bentonitna geotkanina, kot npr. MAPEPROOF, količina natrijevega bentonita >5,1 kg/m2, skladna s SIST EN 13491, deb. 0,60 cm
- toplotna izolacija in zaščita hidroizolacije, XPS plošča, kot npr. FRAGMAT XPS 300 GL, λD ≤ 0,037 W/mK, tlačna trdnost ≥ 300kPa, L preklop, deb. 10,00 cm
- a.b. pilotna stena z izravnavo, po Načrtu varovanja gradbene jame in v skladu z navodili proizvajalca hidroizolacije – zajeto v popisu varovanja gradbene jame
| Podana količina v m2! | m2 | 315.78 |  | 0
e. | Z01b - Stena zdravstvenega objekta proti terenu v območju širokega izkopa
- a.b. stena po Načrtu gradbenih konstrukcij - zajeto posebej
- hidroizolacija, bentonitna geotkanina, kot npr. MAPEPROOF, količina natrijevega bentonita >5,1 kg/m2, skladna s SIST EN 13491, deb. 0,60 cm
- toplotna izolacija in zaščita hidroizolacije, XPS plošča, kot npr. FRAGMAT XPS 300 GL, λD ≤ 0,037 W/mK, tlačna trdnost ≥ 300kPa, L preklop, deb. 10,00 cm
| Podana količina v m2! | m2 | 85 |  | 0
f. | Stik hidroizolacije sestave Z11a in Z12 - preklop izolacij je 50 cm + dodatni sloj bitumenske membrane v širini 60 cm za prekritje stika:
- Z11a - hidroizolacija, bentonitna geotkanina, kot npr. MAPEPROOF, količina natrijevega bentonita >5,1 kg/m2, skladna s SIST EN 13491, deb. 0,60 cm
in
- Z12: - temeljni bitumenski premaz, kot npr. POLYPRIMER HP 45 PROFESSIONAL (poraba 0,3 kg/m2)
- hidroizolacija, dvoslojno bitumenska membrana, APP, kot npr. PLANA P 4 mm, poliestrski nosilec/ojačitev (SIST EN 13969/tip T in SIST EN 13707; 650/450 N/50 mm, -10°C//+110°C, porušni raztezek 45%), deb. 0,40 cm
| Podana količina stika v m1 (vertikalno) V tej postavki upoštevati delo za izvedbo stika ter dodatni pas bitumenske membrane v širini 60,0 cm | m1 | 7.4 |  | 0
g. | Stik hidroizolacije sestave Z11b in Z12 - preklop izolacij je 50 cm + dodatni sloj bitumenske membrane v širini 60 cm za prekritje stika::
- Z11b - hidroizolacija, bentonitna geotkanina, kot npr. MAPEPROOF, količina natrijevega bentonita >5,1 kg/m2, skladna s SIST EN 13491, deb. 0,60 cm
in
- Z12: - temeljni bitumenski premaz, kot npr. POLYPRIMER HP 45 PROFESSIONAL (poraba 0,3 kg/m2)
- hidroizolacija, dvoslojno bitumenska membrana, APP, kot npr. PLANA P 4 mm, poliestrski nosilec/ojačitev (SIST EN 13969/tip T in SIST EN 13707; 650/450 N/50 mm, -10°C//+110°C, porušni raztezek 45%), deb. 0,40 cm
| Podana količina stika v m1 (vertikalno) V tej postavki upoštevati delo za izvedbo stika ter dodatni pas bitumenske membrane v širini 60,0 cm | m1 | 7.22 |  | 0
h. | Doplačilo za izvedbo stika talne bentonitne hidroizolacije in stenske bitumenske hidroizolacije. Preklop stenske in talne hidroizolacije se izvede na steni v pasu širine 50,0 cm. Preko tega se položi še ena plast bitumenske membrane v širini 60,0 cm. Upoštevati vse potrbno delo in material. V tej postavki upoštevati delo za izvedbo stika ter dodatni pas bitumenske membrane v širini 60,0 cm | m1 | 304.8 |  | 0
i. | Doplačilo za izvedbo stika bitumenske hidroizolacije strešne plošče in stenske bentonitne hidroizolacije ob stiku s pilotno steno. Preklop hidroizolacije se praviloma izvede na steni. Kjer višina pilotne grede ne dopušča izvedbe na steni, se preklop izvede na plošči. Preklop na steni se izvede v pasu širine 50,0 cm, preko tega se položi še ena plast bitumenske membrane v širini 60,0 cm. Preklop na plošči se izvede v pasu širine 50,0 cm, bentonitna membrana se na ploščo pritrdi z 10 cm široko RF ploščo, dodatno se med sloja strešne bitumenske h.i. položi 100,0 cm plast bitumenske membrane z varjenim podaljškom na pilotno gredo, vključno z vgradnjo 45° prehoda med ploščo in pilotno gredo. Upoštevati vse potrebno delo in material. V tej postavki upoštevati delo za izvedbo stika, dodatni pas bitumenske membrane v širini 100,0 cm, mehansko vgrajeni RF zaključek bentonitne hidroizolacije, 45° PUR-PIR prehodni kos med ploščo in pilotno gredo | m1 | 40 |  | 0
j. | Doplačilo za izvedbo stika bitumenske hidroizolacije podzidka in stenske bentonitne hidroizolacije ob stiku s pilotno steno. Preklop hidroizolacije se izvede na steni v pasu širine 50,0 cm, bentonitna membrana se na steno pritrdi z 10 cm široko RF ploščo, dodatno se pod sloj bitumenske hidroizolacije podzidka vgradi 100,0 cm plast bitumenske membrane z varjenim podaljškom na pilotno gredo, vključno z vgradnjo 45° prehoda med ploščo in pilotno gredo. Upoštevati vse potrebno delo in material. V tej postavki upoštevati v ceni - delo za izvedbo stika, dodatni pas bitumenske membrane v širini 100,0 cm, mehansko vgrajeni RF zaključek bentonitne hidroizolacije, 45° PUR-PIR prehodni kos med steno in pilotno gredo | m1 | 157 |  | 0
7. | Dobava materiala in izvedba izolacije stene veznega hodnika na stiku z dobetoniranimi opornimi zidovi vhodnega podesta (os 4 obstoječe stavbe) oz. zemljino. Upoštevati je potrebno:
- hidroizolacija - bentonitna geotkanina, kot npr. MAPEPROOF, količina natrijevega bentonita >5,1 kg/m2, skladna s SIST EN 13491, deb. 0,60 cm
- toplotna izolacija deb. 8,0 cm - XPS
| Podana količina v m2! | m2 | 20 |  | 0
8. | Dobava materiala in izvedba izolacije opornih zidov pri osi 4 (ob obstoječem objektu) in veznega hodnika, izvedeno v sestavi Z14.
- temeljni bitumenski premaz, kot npr. POLYPRIMER HP 45 PROFESSIONAL (poraba 0,3 kg/m2)
- hidroizolacija, dvoslojno bitumenska membrana, APP, kot npr. PLANA P 4 mm, poliestrski nosilec/ojačitev (SIST EN 13969/tip T in SIST EN 13707; 650/450 N/50 mm, -10°C//+110°C, porušni raztezek 45%), deb. 0,40 cm
- zaščitna čepasta membrana, HDPE, kot npr. POLYFOND KIT, deb. 0,70 cm
| Podana količina v m2! | m2 | 132 |  | 0
9. | Dobava materiala in izvedba izolacije kletne stene oz.popravilo obstoječe - pri obstoječem objektu, kompletno z očiščenjem podlage po odkopu (za izvedbo prizidka).
Opomba: Količina je ocenje in se prilagodi dejanskemu stanju po izvedenem odkopu!
a. | * izolacija temeljev:
- temeljni bitumenski premaz, kot npr. POLYPRIMER HP 45 PROFESSIONAL (poraba 0,3 kg/m2)
- hidroizolacija, dvoslojno bitumenska membrana, APP, kot npr. PLANA P 4 mm, poliestrski nosilec/ojačitev (SIST EN 13969/tip T in SIST EN 13707; 650/450 N/50 mm, -10°C//+110°C, porušni raztezek 45%), deb. 0,40 cm
- toplotna izolacija debeline 5,0 cm - XPS
| Podana količina v m2! | m2 | 71 |  | 0
b. | * izolacija obstoječih sten.
- temeljni bitumenski premaz, kot npr. POLYPRIMER HP 45 PROFESSIONAL (poraba 0,3 kg/m2)
- hidroizolacija, dvoslojno bitumenska membrana, APP, kot npr. PLANA P 4 mm, poliestrski nosilec/ojačitev (SIST EN 13969/tip T in SIST EN 13707; 650/450 N/50 mm, -10°C//+110°C, porušni raztezek 45%), deb. 0,40 cm
- toplotna izolacija debeline 12,0 cm - XPS
| Podana količina v m2! | m2 | 241.4 |  | 0
10. | Dobava materiala in izvedba vertikalne izolacije poglobljenih sten jaškov (pod nivo temeljne plošče), kompletno z vsem delom in materialom.
- hidroizolacija, bentonitna geotkanina, kot npr. MAPEPROOF, količina natrijevega bentonita >5,1 kg/m2, skladna s SIST EN 13491, deb. 0,60 cm
- toplotna izolacija deb. 10,0 cm - XPS
| Podana količina v m2! | m2 | 54 |  | 0
11. | Dobava materiala in izvedba hidroizolacije pod temeljno ploščo z vertikalnim zaključkom na stene objekta - glej opise izvedbe stikovanja hidroizolacije tal in sten:
a. | Tlak zdravstvenega objekta na terenu v K2
- a.b. temeljna plošča po Načrtu gradbenih konstrukcij - zajeta posebej
- hidroizolacija, bentonitna geotkanina, kot npr. MAPEPROOF, količina natrijevega bentonita >5,1 kg/m2, skladna s SIST EN 13491, deb. 0,60 cm
| Podana količina v m2! V ceni je potrebno upoštevati površino za preklope po zahtevah proizvajalca hidroizolacije! | m2 | 5000.51 |  | 0
12. | Dobava materiala in izvedba izolacije korita, kompletno z vsem delom in pritrdilnim materialom. Upoštevati protikoreninsko vodoprepustno membrano, preklopi lepljeni oz. po navodilu proizvajalca:
a. | - izolacija korita nad pilotno steno | m2 | 25 |  | 0
b. | - drevesno korito | m2 | 28.9 |  | 0
13. | Kompletna izdelava plavajočih podov vključno z armaturo armiranih estrihov, z izdelavo dilatacij ob zidovih s stiropor trakom in s polaganjem toplotne izolacije - po sestavah. Obračun v m2.
Opomba: vsi estrihi in betoni so dilatirani na ustrezne površine in estrihi izvedeni po veljavnih predpisih o zvočni izolativnosti (plavajoči estrihi).
a. | T01 - Tlak zdravstvenega objekta na terenu v K2
- a.b. estrih, plavajoči, ≤, deb. 6,40 cm
- ločilni sloj, PE folija, deb. 0,10 cm
- zvočna in toplotna izolacija, EPS plošča, kot npr. FRAGMAT STIROESTRIH T, λD ≤ 0,043 W/mK, SD=15 MN/m3, ΔLW,R ≥ 29 dB, deb. 4,00 cm
- toplotna izolacija, EPS plošča, kot npr. FRAGMAT EPS 200, λD ≤ 0,034 W/mK, tlačna trdnost ≥ 200kPa, deb. 10,00 cm
| Podana količina v m2! | m2 | 147.9 |  | 0
b. | T02 - Tlak veznega hodnika v P
- a.b. estrih, plavajoči, ≤, deb. 6,40 cm
- ločilni in varovalni sloj, PE folija, deb. 0,10 cm
- zvočna in toplotna izolacija, EPS plošča, kot npr. FRAGMAT STIROESTRIH T, λD ≤ 0,043 W/mK, SD=15 MN/m3, ΔLW,R ≥ 29 dB, deb. 4,00 cm
- toplotna izolacija, EPS plošča, kot npr. FRAGMAT EPS 200, λD ≤ 0,034 W/mK, tlačna trdnost ≥ 200kPa, deb. 10,00 cm
- a.b. plošča po Načrtu gradbenih konstrukcij - zajeta posebej
| Podana količina v m2! (nadzemni del) | m2 | 102.3 |  | 0
c. | T03 - Tlak zdravstvenega objekta v K1, P, N1, N2, N3
- a.b. estrih, plavajoči, ≤, deb. 6,40 cm
- ločilni in varovalni sloj, PE folija, deb. 0,10 cm
- zvočna in toplotna izolacija, EPS plošča, kot npr. FRAGMAT STIROESTRIH T, λD ≤ 0,043 W/mK, SD=15 MN/m3, ΔLW,R ≥ 29 dB, deb. 4,00 cm
- a.b. plošča po Načrtu gradbenih konstrukcij - zajeta posebej
Podana količina v m2!
| - nadzemni del | m2 | 2725.72 |  | 0
| - podzemni del | m2 | 80.42 |  | 0
d. | T11a - Tlak garaže v K2 na terenu
- sistem oplemenitenega betonskega tlaka s povišano abrazivno odpornostjo, skladen s SIST EN 13813 kot CT-C70-F7-A6-A1fl), suhi mineralni posip, kot npr. MAPETOP N AR6, po površni svežega betona, dodatna površinska zaščita (pred vpijanjem olj, maščob in vode), kot npr. MAPECRETE STAIN PROTECTION, vsi stiki z vertikalnimi konstrukcijami vodotesno kitani s trajno elastično maso.
- a.b. temeljna plošča po Načrtu gradbenih konstrukcij - upoštevano posebej
| Podana količina v m2! (klet) | m2 | 3598.48 |  | 0
e. | T12a - Tlak garaže v K1
- sistem oplemenitenega betonskega tlaka s povišano abrazivno odpornostjo, skladen s SIST EN 13813 kot CT-C70-F7-A6-A1fl), suhi mineralni posip, kot npr. MAPETOP N AR6, po površni svežega betona, dodatna površinska zaščita (pred vpijanjem olj, maščob in vode), kot npr. MAPECRETE STAIN PROTECTION, vsi stiki z vertikalnimi konstrukcijami vodotesno kitani s trajno elastično maso.
- a.b. plošča po Načrtu gradbenih konstrukcij – vidni beton VB3 po SIST EN 13670 - zajeto posebej
| Podana količina v m2! (klet) | m2 | 3336.2 |  | 0
f. | T13 - Tlak zunanje klančine garaže v K1 / streha nad klančino v K2
- asfaltna plast po Načrtu hortikulturne in prometne ureditve, deb. 10,00 cm
- hidroizolacija, bitumenski trak, APP, kot npr. POLYBOND HP 5 mm, zagotoviti 100% zlepljenost s podlago, deb. 0,50 cm
- dvokomponenta epoksidna smola za izvedbo temeljnega premaza za izboljšanje oprijema pred nanašanjem polimer bitumenskih tesnilnih membran, v min. dveh nanosih, zadnji nanos se polno posuje s suhim kremenčevim peskom, kot npr. MAPEFLOOR I 914 (2×) + QURAZO 1,2
- a.b. plošča v naklonu klančine po Načrtu gradbenih konstrukcij, zgoraj strojno zaglajena in peskana ali brušena in peskana, zagotoviti popolno ravnost, deb. 30,00 cm - spodaj vidni beton VB3 po SIST EN 13670 – zajeto posebej
Opomba: Hidroizolacija se zaključi cca. 40 cm vertikalnega zaključka v stikih s steno stavbe. Stik s bentonitno hidroizolacijo kletnih sten se izvaja po opisu stikovanja hidroizolacij!
| Podana količina v m2! | m2 | 219.76 |  | 0
g. | T14 - Tlak jaška na terenu
- hidroizolacija oz. tesnenje tlaka, dvokomponentna prožna cementna malta, kot npr. Mapei Mapelastic Foundation, tlak tesnjen 20 cm visoko na obodne stene, vključno osnovni premaz v skladu z navodili proizvajalca
- po potrebi izravnalna masa do deb. 10 mm (kot npr. Mapei PLANITOP FAST 330)
- naklonski beton, 2% proti iztoku (v prostorih, kjer je možen neposreden vdor meteorne vode), deb. Min. 5,00 cm
- a.b. temeljna plošča po Načrtu gradbenih konstrukcij - zajeta posebej
| Podana količina v m2! (klet) | m2 | 55.17 |  | 0
h. | T15 - Tlak jaška v etaži
- hidroizolacija oz. tesnenje tlaka, dvokomponentna prožna cementna malta, kot npr. Mapei Mapelastic Foundation, tlak tesnjen 20 cm visoko na obodne stene, vključno osnovni premaz v skladu z navodili proizvajalca
- po potrebi izravnalna masa do deb. 10 mm (kot npr. Mapei PLANITOP FAST 330)
- naklonski beton, 2% proti iztoku (velja v prostorih, kjer je možen neposreden vdor meteorne vode), deb. Min 5,00 cm
| Podana količina v m2! | m2 | 12.65 |  | 0
i. | T19 - Tlak prostora za servis vozil
- sistem oplemenitenega betonskega tlaka s povišano abrazivno odpornostjo, skladen s SIST EN 13813 kot CT-C70-F7-A6-A1fl), suhi mineralni posip, kot npr. MAPETOP N AR6, po površni svežega betona, dodatna površinska zaščita (pred vpijanjem olj, maščob in vode), kot npr. MAPECRETE STAIN PROTECTION, vsi stiki z vertikalnimi konstrukcijami vodotesno kitani s trajno elastično maso.
- a.b. plošča po Načrtu gradbenih konstrukcij - deb. 8,0 cm
- ločilni sloj, PE folija
- zvočna in toplotna izolacija, EPS plošča, kot npr. FRAGMAT EPS SILENT, λD ≤ 0,043 W/mK, SD=15 MN/m3, ΔLW,R ≥ 29 dB, deb. 4,0 cm
| Podana količina v m2! | m2 | 52.55 |  | 0
14. | Dobava materiala in izvedba obloge stene obstoječega objekta - na stiku z veznim hodnikom, kompletno z vsem delom in pritrdilnim materialom. Izvedba po sistemu ETICS (kot Z03) Upoštevati:
- toplotna izolacija, plošča iz kamene volne, λD ≤ 0,035 W/mK, sidrano, kot npr. Knauf Insulation FKD-S Thermal, deb. 15,00 cm
- finalna obdelava po sistemu tankoslojne kontaktne fasade (ETICS)
Opomba: Celoten fasadni sistem mora izpolnjevati zahteve Študije požarne varnosti tako, da utreza požarnim karakteristikam klasifikacije A1.
| Podana količina v m2! | m2 | 5.798 |  | 0
15. | Dobava materiala in vgrajevanje izolacije pri fasadnem panelu veznega hodnika (pod panelom), kompletno z vsem delom in pritrdilnim materialom. (glej rez 20)
- izolacija deb. 14,0 cm - XPS (pri izvedbi upoštevati, da je debelina izolacije poenotena z globino fasadnih stebrovv)
- podkonstrukcija okna/vezni hodnik
- temeljni bitumenski premaz, kot npr. POLYPRIMER HP 45 PROFESSIONAL (poraba 0,3 kg/m2)
- hidroizolacija, dvoslojno bitumenska membrana, APP, kot npr. PLANA P 4 mm, poliestrski nosilec/ojačitev (SIST EN 13969/tip T in SIST EN 13707; 650/450 N/50 mm, -10°C//+110°C, porušni raztezek 45%), deb. 0,40 cm – hidroizolacija tesnjena pod odkap oz. drenažni kanal po detajlu proizvajalca fasadnih profilov.
- zaščitna čepasta membrana, HDPE, kot npr. POLYFOND KIT, deb. 0,70 cm
| Podana količina v m2! | m2 | 10.7 |  | 0
16. | Dobava materiala in vzidava omaric za potrebe instalacij, kompletno z vsem potrebnim delom in materialom. | kos | 10 |  | 0
17. | Dobava materiala in vzidava požiralnikov s požiralnim tesnilom (klet), kompletno z vsem potrebnim delom in materialom. | kos | 4 |  | 0
19. | Dobava in montaža trikotnega elementa iz stiroporja, za prehod hidroizolacije iz horizontale v vertikalo, kompletno z vsem potrebnim delom in materialom. Dimenzija elementa 5/5 cm. Ocena! | m1 | 1300 |  | 0
20. | Dobava in montaža toplotne izolacije EPS raznih dimenzij , debeline do 5 cm, za preprečitev toplotnih mostov, … kompletno z vsem potrebnim delom in pritrdilnim materialom. V količini je zajeta toplotna izolacija, po kateri se pokaže potreba med samo gradnjo zaradi kvalitetne izvedbe objekta. | m3 | 6 |  | 0
21. | Dobava in montaža prefabricirane dostopne stopnice za dostop na instalacijski podest na strehi. Stopnica izdelana iz betonske klade, dim. 110/30/30 cm. | kos | 2 |  | 0
22. | Dobava in montaža betonske klade na tamponu, vidni beton VB3 z dodatkom za vodotesnost, končna obdelava BB, kompletno z upoštevanjem vsega dela in materiala (atrij med novim in obstoječim objektom):
Betonske klade dimenzije nad terenom:
| - šir. 30 cm, viš. 40 cm, dolžine 350 cm | kpl | 1 |  | 0
| - širine 30 cm, viš. 40 cm, dolžine 600 cm | kpl | 1 |  | 0
| - širine 30 cm, viš. 40 cm, dolžine 550 cm | kpl | 1 |  | 0
23. | Dobava materiala in izvedba kitanja stikov s trajno-odpornim kitom, odpornim na UV žarke, kompletno s pripravo podlage (očiščenje stika, ..). Potrebno je izbrati tudi pravo obliko fuge npr. višina × širina fuge 1:2 oz. v skladu z zahtevami proizvajalca. | m1 | 500 |  | 0
26. | Dobava in montaža predizdelane brušene bet. plošče šir. 30 cm, dol. 120 cm, obdelava kot BB oz. po potrditvi arhitekta, položene na tampon z 10 cm razmikom, kompletno z vsem delom in materialom. Tampon zajet v sklopu popisa zunanje ureditve. | m2 | 176 |  | 0
| ZIDARSKA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0

## TESARSKA
VI. | Tesarska dela
| Opis | E/M | količina | cena/enoto | skupaj
Opomba:
- vsi vidni robovi betonskih elementov opaženi s trikotno letvijo 20/20 mm. Upoštevati v cenah tesarskih del
- načrt opaženja vidnih betonskih elementov predložiti v potrditev odg. projektantu arhitekture
- vidni beton VB3 po SIST EN 13670
Opomba: Izvajalec del je pred betoniranjem dolžan skupaj z nadzorom pregledati načrte arhitektre, gradbenih konstrukcij in instalacij ter vgraditi ustrezne razvode instalacij, vložke in škatle za preboje skozi a.b. konstrukcije vključno z vsemi sistemskimi elementi s prirobnicami za tesnenje hidroizolacije.
1. | Dobava, montaža in demontaža dvostranskega opaža pasovnega temelja eko otoka. | m2 | 12 |  | 0
2. | Dobava, montaža in demontaža dvostranskega opaža opornega zidu v X01 med Y01-Y02 in opornega zidu (delno na a.b. kineti, delno na lastnem temelju) vzdolž osi 4 ob obstoječi stavbi - podana količina za zid s temeljem | m2 | 135 |  | 0
3. | Dobava, montaža in demontaža opaža točkovnih temeljev eko otoka | m2 | 13.5 |  | 0
4. | Dobava, montaža in demontaža roba temeljne plošče in opaž preskokov v temeljni plošči | m2 | 172.2 |  | 0
5. | Dobava, montaža, demontaža dvostranskega opaža poglobitve v talni plošči na mestu dvigalnega jaška in ostalih poglobljenih jaškov | m2 | 74 |  | 0
6. | Dobava, montaža in demontaža dvostranskega opaža AB sten, z višino podpiranja 3-6m. Zunanje in notranje stene objekta. Vse odprtine za okna in vrata so odštete - posebej je zajet opaž prehodov za okna in vrata! Nadzemni del: | m2 | 3875.86 |  | 0
7. | Dobava, montaža in demontaža dvostranskega opaža AB sten, z višino podpiranja 3-6m. Kletni del: | m2 | 57.1 |  | 0
8. | Dobava, montaža in demontaža dvostranskega opaža AB sten eko otoka in opaž prehodov v stenah, z višino podpiranja do 3m. Vidni beton VB3. | m2 | 83 |  | 0
9. | Dobava, montaža in demontaža dvostranskega opaža AB parapetne stene dvigalnega jaška nad ploščo 1.kleti (nad koto +0,32). višine opiranja do 3,0 m. | m2 | 49 |  | 0
10. | Dobava, montaža in demontaža enostranskega opaža AB sten, z višino podpiranja 3-6m. Kletni del: | m2 | 572.8 |  | 0
11. | Dobava, montaža in demontaža enostranskega opaža AB sten, z višino podpiranja do 3,0 m. Kletni del: | m2 | 334 |  | 0
12. | Dobava, montaža in demontaža enostranskega opaža AB sten, z višino podpiranja 3-6m. Kletni del: | m2 | 121.2 |  | 0
13. | Dobava, montaža in demontaža enostranskega opaža AB sten, z višino podpiranja do 50 cm Kletni del - nad koto -0,74 (zunanja stran stene nad pilotno gredo): | m2 | 60 |  | 0
14. | Dobava, montaža in demontaža enostranskega opaža AB sten - višine opiranja do 3,0 m. Kletni del: | m2 | 150 |  | 0
15. | Dobava, montaža in demontaža dvostranskega opaža AB sten - višine opiranja 3-6m. Kletni del: | m2 | 1231.2 |  | 0
16. | Dobava, montaža in demontaža dvostranskega opaža AB sten - višine opiranja 3-6m. Kletni del: | m2 | 518 |  | 0
17. | Dobava, montaža in demontaža dvostranskega LOČNEGA opaža AB sten, višine opiranja 3-6m. Kletni del: | m2 | 78.4 |  | 0
18. | Dobava, montaža in demontaža dvostranskega LOČNEGA opaža AB sten, višine opiranja do 3,0m. Kletni del: | m2 | 110 |  | 0
19. | Dobava, montaža in demontaža enostranskega LOČNEGA opaža AB sten, višine opiranja do 3,0m. Kletni del: | m2 | 133 |  | 0
20. | Dobava, montaža in demontaža dvostranskega opaža AB sten - višine opiranja do 3,0 m. Kletni del: | m2 | 693 |  | 0
21. | Dobava, montaža in demontaža dvostranskega opaža AB sten - višine opiranja do 3,0 m. Kletni del: | m2 | 486.6 |  | 0
22. | Dobava, montaža in demontaža dvostranskega opaža AB sten - višine opiranja do 3,0 m. Kletni del: | m2 | 45.9 |  | 0
23. | Dobava, montaža in demontaža dvostranskega opaža AB parapetnega zoba / nastavki pri jaških (v talni plošči) | m2 | 14.2 |  | 0
24. | Dobava, montaža in demontaža dvostranskega opaža AB parapetnega zoba pri plošči nad 1. kletjo (X12-X13). | m2 | 5.8 |  | 0
25. | Dobava, montaža in demontaža dvostranskega opaža AB sten prezračevalnega jaška (ob Y01/X11). | m2 | 18.84 |  | 0
26. | Dobava, montaža in demontaža dvostranskega opaža AB parapetnih sten prezračevalnih jaškov (os X01), višine opiranja od 4.4m do 7,85m. | m2 | 242.2 |  | 0
27. | Dobava, montaža in demontaža enostranskega opaža AB sten prezračevalnih jaškov (os X01) in sten 2.kleti (os Y02) (do kote -0,74) višine opiranja 3-6m. | m2 | 48.2 |  | 0
28. | Dobava, montaža in demontaža opaža AB opornih zidov s temeljem (L oblike) na strehi nad 1. kletjo. Zgornja ravnina v naklonu med -0,09 in -0,34. | m2 | 54 |  | 0
29. | Dobava, montaža in demontaža opaža AB stebrov, z višino opiranja 3-6 m1. stebri tlorisno ovalni. Kletni del: | m2 | 362.1 |  | 0
30. | Dobava, montaža in demontaža opaža AB stebrov, z višino opiranja do 3m1.stebri tlorisno ovalni. Kletni del: | m2 | 300 |  | 0
31. | Dobava, montaža in demontaža opaža plošče in roba plošče . Višina podpiranja 3-6m. Nadzemni del: | m2 | 3374.57 |  | 0
32. | Dobava, montaža in demontaža opaža plošče in roba plošče. Višina podpiranja 3-6m
| - plošča nad 1 kletjo – plošča delno izvedena v različnih naklonih | m2 | 1629.65 |  | 0
| - plošča nad 1 kletjo – plošča delno izvedena v različnih naklonih (plošča je spodaj obložena dodatno v sestavi ST9 - obloga zajeta posebej) | m2 | 1183 |  | 0
| - plošča nad 1 kletjo - višina opiranja 3-6m - povezovalni hodnik in nad posameznimi prostori 1. kleti. | m2 | 1237 |  | 0
| - plošča klančine | m2 | 561.51 |  | 0
33. | Dobava, montaža in demontaža opaža plošče in roba plošče . Višina podpiranja do 3,0 m.
| - nad 2. kletjo | m2 | 3950.6 |  | 0
34. | Dobava, montaža in demontaža opaža preskoka v AB plošči nad 1.garažo (os X12-X13 - rez 23) | m2 | 7.1 |  | 0
35. | Dobava, montaža in demontaža opaža plošče in roba plošče - plošča pri prezračevalnih jaških (os X01), višina podpiranja do 3,0m. | m2 | 29.7 |  | 0
36. | Dobava, montaža in demontaža opaža plošče in roba plošče - plošča pri prezračevalnih jaških (os X01), višina podpiranja 3-6 m. | m2 | 15.5 |  | 0
37. | Dobava, montaža in demontaža opaža krovne plošče in roba plošče - plošča pri prezračevalnih jaških (os X01), višina podpiranja 3-6 m. | m2 | 15.2 |  | 0
38. | Dobava, montaža in demontaža opaža nosilcev in preklad, kompletno z vsem delom in materialom.
a. | - nadzemni del | m2 | 454.8 |  | 0
b. | - kletni del - preklade na obstoječem delu na prehodu | m2 | 11.2 |  | 0
c. | - kletni del - 1.klet | m2 | 1164 |  | 0
d. | - opaža preklade nad novimi odprtinami v obstoječi steni. Preklada višine 20 cm, ležišče 20 cm na vsako stran. | m2 | 6.22 |  | 0
39. | Dobava, montaža in demontaža opaža AB elementov pri izhodu iz stopnišč (nad koto 1.kleti).
a. | - dvostranski opaž za parapetni zob | m2 | 3 |  | 0
b. | - dvostranski opaž AB sten | m2 | 117.2 |  | 0
c. | - opaž plošče nad izhodom iz stopnišča - delno plošča v naklonu | m2 | 53.1 |  | 0
40. | Dobava, montaža in demontaža opaža parapetnih nosilcev - nadzemni del | m2 | 243.3 |  | 0
41. | Dobava, montaža in demontaža opaža stopnic, kompletno dno, rob, čela stopnic. Podana količina v m2!
a. | - nadzemni del - (stopnice so oblečene v keramiko - keramika zajeta posebej) | m2 | 98 |  | 0
b. | - stopnice v kletnem delu - povezovalni hodnik (dim.stopnic 13,9/100 cm - finalna obdelava keramika/zajeta posebej) | m2 | 3.9 |  | 0
c. | - stopnice vertikalnega jedra - kletni del - pomožne/stranske stopnice (spodnja in notranja stran stopniščnih ram, obdelava čela in gornje površine zajeta posebej) | m2 | 154.16 |  | 0
d. | - stopnice vertikalnega jedra - glavne stopnice (obloga keramika, rame ZP – zajeto posebej) | m2 | 54 |  | 0
e. | - stopnice na terenu os 4/B-C in os X01/Y02 - končna obdelava zajeta posebej | m2 | 7 |  | 0
42. | Dobava materiala in izvedba opaža stopnic nad 1.kletjo - glej rez 25 (os X01/Y07), kompletno z upoštevanjem vsega dela in materiala:
a. | - a.b. stopnice 4×14.3/30.0 - med -066 in -009, dolžine od 156 - 217 cm, končna obdelava zajeta posebej | m2 | 6.1 |  | 0
43. | Dobava, montaža in demontaža opaža AB slopov (dolžina slopa 70 cm) - nadzemni del | m2 | 909.3 |  | 0
44. | Dobava, montaža in demontaža opaža AB korita nad pilotno steno (x13, x14..)
a. | - stene – enostransko vidni beton VB3 | m2 | 28.6 |  | 0
45. | Dobava, montaža in demontaža opaža AB drevesnega korita :
a. | - stene - enostransko vidni beton VB3 | m2 | 25.5 |  | 0
b. | - opaž temelja drevesnega korita - obodni temelj a.b. zidu korita, spodaj prilagojen naklonu strehe S11, drenaža strehe in korita prosto pod temeljem | m2 | 14 |  | 0
46. | Dobava, montaža in demontaža utorov v steni drevesnega korita za vgradnjo svetilk, cca. dim. 20/10 cm – prilagoditi dobavljenim svetilom. | kos | 7 |  | 0
47. | Dobava, montaža in demontaža opaža prehodov in opaž utorov v AB elementih.
a. | * prehodi in utori v AB elementih za instalacije (nadzemni del).
| - v AB steni, deb. 20,0 cm | m2 | 91.61 |  | 0
| - v AB steni deb. 20 cm - prehod fi 16cm | kos | 23 |  | 0
| - v AB nosilcu, deb. 20 cm - prehod fi 26cm | kos | 1 |  | 0
| - v AB nosilcu, deb. 20 cm - prehod fi 31cm | kos | 2 |  | 0
| - v AB nosilcu, deb. 20 cm - prehod fi 16cm | kos | 16 |  | 0
| - v AB nosilcu, deb. 20 cm - prehod fi 22cm | kos | 3 |  | 0
| - v AB nosilcu, deb. 20 cm - prehod fi 28cm | kos | 10 |  | 0
| - v AB plošči deb. 22,0 cm - prehod fi 20cm | kos | 3 |  | 0
| * prehodi za okna, rešetke in vrata v AB stenah | m2 | 121.6 |  | 0
b. | * prehodi in utori - kletni del
| - razni utori - utori za odkap, poglobitve, utor pri vratih dvigala, pri sanitarnih elementih,.. … | m2 | 52 |  | 0
*opaži prehodov skozi nosilce širine 60 cm:
| - fi 10 cm | kos | 10 |  | 0
| - fi 22 cm | kos | 1 |  | 0
| - fi 18 cm | kos | 2 |  | 0
*opaži prehodov skozi nosilce širine 80 cm:
| - fi 10 cm | kos | 69 |  | 0
| - fi 22 cm | kos | 3 |  | 0
| - fi 18 cm | kos | 10 |  | 0
| - fi 40 cm | kos | 2 |  | 0
*opaži prehodov skozi nosilce širine 150 cm:
| - fi 10 cm | kos | 13 |  | 0
| - fi 40 cm | kos | 2 |  | 0
*opaži prehodov skozi stene deb. 20,0 cm:
| - fi 30 cm | kos | 1 |  | 0
| - fi 40 cm | kos | 2 |  | 0
| - fi 16 cm | kos | 2 |  | 0
| - fi 18 cm | kos | 1 |  | 0
*opaži prehodov skozi stene deb. 30,0 cm:
| - fi 18 cm | kos | 3 |  | 0
| * opaž raznih prehodov pravih kotov/ v ab stenah, ploščah,nosilcih,.. | m2 | 51.83 |  | 0
48. | Vgradnja cevi v opaž sten pred betoniranjem za FK vertikalo (fi 100), kompletno z vsem delom, pritrdilnim materialom, stikovanji in tesnenji. Ocena! | m1 | 10 |  | 0
49. | Postavitev, amortizacija in odstranitev premičnih delovnih odrov višine do 2,0m1 za vsa gradbena, zaključna gradbena dela in instalacijska dela. Obračun po m2, enkratna tlorisna površina
a. | - novi del | m2 | 10842 |  | 0
b. | - obstoječi del | m2 | 96.1 |  | 0
| TESARSKA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0

## FASADA
VII. | Fasada
| Opis | E/M | količina | cena/enoto | skupaj
1. | Dostava, montaža, amortizacija in demontaža fasadnega odra, kompletno z vsemi potrebnimi dostopi, varovanji ter zaščito z juto oz. ustrezno folijo. Izvajalec je dolžan izdelati statični načrt odra in ga predložiti nadzoru v potrditev. Izvajalec mora izvesti vse ukrepe skladno z varnostnim načrtom.
a. | fasadni oder višine do 10 m, obračun po m2 narisne površine | m2 | 1000 |  | 0
b. | fasadni oder višine do 20 m, obračun po m2 narisne površine | m2 | 1870 |  | 0
c. | zaščita strešne kritine v pasu širine 3m, zaradi izvedbe del nad nivojem strehe - zaščita s filcem in pohodni plohi | m2 | 60 |  | 0
2. | Izvedba zaščite oken in vrat na fasadi, odstranitev zaščite in finalno čiščenje po končanih delih, vključno z žaluzijami, obračun po m2 narisne površine. | m2 | 415 |  | 0
3. | Izdelava kontaktne tankoslojne fasade, montirane na obstoječo podlago, kompletno z vsemi potrebnimi materiali in deli, pritrjevanji ter finalno obdelavo.
Vsi zaključnimi in fazonskimi elementi (vogalniki, odkapniki, okenski profili... ) morajo biti upoštevani pri izvedbi fasade v enotni ceni. Sidranje se izvede po tipsko po navodilu proizvajalca fasadnega sistema. Izvedba oblog v sestavi:
a. | Z04 - Fasadna stena zdravstvenega objekta nad terenom - Glavni del fasade
- Nanos impregnacije in egalizacija nevpojne podlage (beton) z osnovnim premazom za nevpojne podlage kot je npr. weber podklad haft.
- Nanos impregnacije in egalizacija vpojne podlage (porobeton) z osnovnim premazom za vpojne podlage kot je npr. weberprim 801.
- Dobava in vodotesna vgradnja tankoslojne kontaktne fasade (ETICS), v barvi RAL9016, granulacija 1 mm, zaglajeno, končni izgled po dogovoru s projektantom in EPS fasadnih plošč deb. 22 cm s preklopom in razbremenilnimi zarezami ter toplotno prevodnostjo maks. 0,039W/mK. V sestavi kot npr.: - webertherm demit stirofix fasadno lepilo - izolacijske plošče webertherm demit original 039 s preklopom in razbremenilnimi zarezami (λ= maks. 0,039 W/mK), d=22 cm - webertherm demit original malta za izdelavo armirnega sloja - webertherm armirna mreža 9901 - weber osnovni premaz (G700) - zaključni sloj weberpas extraClean 1,0 mm
- a.b. konstrukcija po Načrtu gradbenih konstrukcij ali zid iz porobetonskih zidakov - zajeto posebej
Opomba: Celoten fasadni sistem mora izpolnjevati zahteve Študije požarne varnosti tako, da ustreza požarnim karakteristikam klasifikacije B-d1. Okoli okenskih in vratnih odprtin 20 cm nad in 30 cm čez mora biti izolacija fasade izvedena z materiali klasifikacije A1 (npr. webertherm family MW plošča Fasoterm 35, λD ≤ 0,039 W/mK)
V količini so odštete površine vseh oken in vrat. Obdelava špalet zajeta v ločeni postavki!
| Podana količina v m2 celotno vgrajenega sistema! | m2 | 867.43 |  | 0
b. | Z05a - Fasadna stena zdravstvenega objekta nad terenom - Glavni del fasade - rešetke
- kovinska rešetka (fiksna žaluzija) - zajeto posebej
- Nanos impregnacije in egalizacija vpojne podlage (porobeton) z osnovnim premazom za vpojne podlage kot je npr. weberprim 801.
- Dobava in vodotesna vgradnja tankoslojne kontaktne fasade (ETICS), v barvi kot RAL9006, granulacija 1 mm, zaglajeno, končni izgled po dogovoru s projektantom in EPS fasadnih plošč deb. 8 cm s preklopom in razbremenilnimi zarezami ter toplotno prevodnostjo maks. 0,039W/mK. V sestavi kot npr.: - webertherm demit stirofix fasadno lepilo - izolacijske plošče webertherm demit original 039 s preklopom in razbremenilnimi zarezami (λ= maks. 0,039 W/mK), d=8 cm - webertherm demit original malta za izdelavo armirnega sloja - webertherm armirna mreža 9901 - weber osnovni premaz (G700) - zaključni sloj weberpas extraClean 1,0 mm
- zid iz porobetonskih zidakov - zajeto posebej
Opomba: Celoten fasadni sistem mora izpolnjevati zahteve Študije požarne varnosti tako, da utreza požarnim karakteristikam klasifikacije B-d1. Okoli okenskih in vratnih odprtin 20 cm nad in 30 cm čez mora biti izolacija fasade izvedena z materiali klasifikacije A1 (npr. webertherm family MW plošča, λD ≤ 0,039 W/mK)
V količini so odštete površine vseh oken in vrat. Obdelava špalet zajeta v ločeni postavki!
| Podana količina v m2 celotno vgrajenega sistema! | m2 | 282.82 |  | 0
c. | Z05b - Fasadna stena zdravstvenega objekta nad terenom - Glavni del fasade - rešetke
- kovinska rešetka (fiksna žaluzija) - zajeto posebej
- Nanos impregnacije in egalizacija nevpojne podlage (beton) z osnovnim premazom za nevpojne podlage kot je npr. weber podklad haft.
- Dobava in vodotesna vgradnja tankoslojne kontaktne fasade (ETICS), v barvi kot RAL9006, granulacija 1 mm, zaglajeno, končni izgled po dogovoru s projektantom in bakelitnih fasadnih plošč deb. 8 cm s preklopom in razbremenilnimi zarezami ter toplotno prevodnostjo maks. 0,022W/mK. V sestavi kot npr: - webertherm plus ultra fasadno lepilo - izolacijske plošče webertherm plus ultra (λ= 0,020 W/mK), d=8 cm - webertherm plus ultra fasadno lepilo za izdelavo armirnega sloja - webertherm armirna mreža 9903 - weber osnovni premaz (G700) - zaključni sloj weberpas extraClean 1,0 mm
- a.b. konstrukcija po Načrtu gradbenih konstrukcij - zajeto posebej
Opomba: Celoten fasadni sistem mora izpolnjevati zahteve Študije požarne varnosti tako, da utreza požarnim karakteristikam klasifikacije B-d1. Okoli okenskih in vratnih odprtin 20 cm nad in 30 cm čez mora biti izolacija fasade izvedena z materiali klasifikacije A1 (npr. webertherm family MW plošča Fasoterm 35, λD ≤ 0,039 W/mK)
V količini so odštete površine vseh oken in vrat. Obdelava špalet zajeta v ločeni postavki!
| Podana količina v m2 celotno vgrajenega sistema! | m2 | 414.96 |  | 0
d. | Z07 - Fasadna stena zdravstvenega objekta nad terenom - Obloga stebrov terase v 3N
- Nanos impregnacije in egalizacija nevpojne podlage (beton) z osnovnim premazom za nevpojne podlage kot je npr. weber podklad haft.
- Dobava in vodotesna vgradnja tankoslojne kontaktne fasade (ETICS), v barvi RAL9016, granulacija 1 mm, zaglajeno, končni izgled po dogovoru s projektantom in XPS fasadnih plošč deb. 2 cm ter toplotno prevodnostjo maks. 0,032W/mK. XPS plošče se opcijsko lahko izvedejo v opažu pred betoniranjem. V sestavi kot npr.: - webertherm family GROB fasadno lepilo - izolacijske plošče webertherm demit original 031 (λ=0,031 W/mK) d=2 cm - webertherm family GROB fasadno lepilo za izdelavo armirnega sloja - webertherm armirna mreža 9901 - weber osnovni premaz (G700) - zaključni sloj weberpas extraClean 1,0 mm
V količini so odštete površine vseh oken in vrat. Obdelava špalet zajeta v ločeni postavki!
| Podana količina v m2 celotno vgrajenega sistema! | m2 | 36 |  | 0
e. | Z08 - Fasadna stena zdravstvenega objekta nad terenom - Obloga stene terase 3N
- zid iz porobetonskih zidakov - zajeto posebej
- Nanos impregnacije in egalizacija vpojne podlage (porobeton) z osnovnim premazom za vpojne podlage kot je npr. weberprim 801.
- Dobava in vodotesna vgradnja tankoslojne kontaktne fasade (ETICS), v barvi RAL9016, granulacija 1 mm, zaglajeno, končni izgled po dogovoru s projektantom in fasadnih plošč iz kamene volne deb. 22 cm ter toplotno prevodnostjo maks. 0,035W/mK. V sestavi kot npr.: - webertherm family GROB fasadno lepilo - izolacijske plošče webertherm family MW plošča Fasoterm 35 (λ=0,035 W/mK) d=22 cm - webertherm family GROB fasadno lepilo za izdelavo armirnega sloja - webertherm armirna mreža 9901 - weber osnovni premaz (G700) - zaključni sloj weberpas extraClean 1 mm
Opomba: Celoten fasadni sistem mora izpolnjevati zahteve Študije požarne varnosti tako, da utreza požarnim karakteristikam klasifikacije A1.
V količini so odštete površine vseh oken in vrat. Obdelava špalet zajeta v ločeni postavki!
| Podana količina v m2 celotno vgrajenega sistema! | m2 | 10.5 |  | 0
4. | Doplačilo za izvedbo obloge požarnega pasu nad vsemi fasadnimi odprtinami, po načrtu fasade. Okoli okenskih in vratnih odprtin 20 cm nad in 30 cm čez mora biti izolacija fasade izvedena z materiali klasifikacije A1 (npr. webertherm family MW plošča Fasoterm 35, λD ≤ 0,035 W/mK). Debelina izolacije 22,0 cm.
| V postavki podana količina vgrajene izolacije. Podati razliko v ceni izolacije med EPS 22 cm in mineralno volno 22cm, obdelava zajeta v osnovni postavki Z04. | m2 | 84 |  | 0
5. | Dobava materiala in izvedba toplotne izolacije pod vgrajenimi žaluzijami. Toplotna izolacija iz mineralne volne, deb. 8 cm + 2,0 cm pred masko žaluzij. Vgradnja po delavniškem načrtu vgradnje podometnih žaluzij in po potrditvi arhitekta. | m2 | 45 |  | 0
6. | Dobava materiala in izvedba obloge stropa in stene kot preprečitev toplotnega mostu na terasi 3N (nad / ob stropu v sestavi ST5).
- Nanos impregnacije in egalizacija nevpojne podlage (beton) z osnovnim premazom za nevpojne podlage kot je npr. weber podklad haft.
- Dobava in vodotesna vgradnja tankoslojne kontaktne fasade (ETICS) iz fasadnih plošč iz kamene volne deb. 22 cm s toplotno prevodnostjo maks. 0,035W/mK. V sestavi kot npr.: - webertherm family GROB fasadno lepilo - izolacijske plošče webertherm family MW plošča Fasoterm 35 (λ=0,035 W/mK) d=22 cm - mehansko pritrjevanje izolacijskih plošč z npr. weber fasadnim sidrom HTR-P (6 sider/m2). Brez poglabljanja v izolacijo. - webertherm family GROB fasadno lepilo za izdelavo armirnega sloja - webertherm armirna mreža 9901
Opomba: Toplotna izolacija se izvede na spodnji strani a.b. plošče nad obešenim stropom v min. 100 cm širokem pasu v stiku s fasado ogrevanega prostora ter vertikalno po steni nad obešenim stropom, za preprečitev neposrednih toplotnih mostov. Obešeni strop je izveden pod toplotno izolacijo do stika s fasado ogrevanega prostora.
| Podana količina v m2 celotno vgrajenega sistema! | m2 | 37.8 |  | 0
7. | Dobava materiala in izvedba toplotne izolacije v terenu. Izvedba z XPS toplotno izolacijo, deb. 22 cm. Del podzidka med nad a.b. ploščo na koti -0,12. | m2 | 26 |  | 0
8. | Priprava podlage za izvedbo okenskih Alu polic ter Alu polic pod kovinskimi rešetkami. Podlaga v ustreznem naklonu po navodilih proizvajalca, armirano, vključno z vogalnikom. Širina podlage 8-14 cm.
| Podana skupna količina v m1 obdelane površine! | m1 | 566.3 |  | 0
9. | Obdelava okenskih špalet, z vsemi potrebnimi zaključnimi in fazonskimi elementi. Priključek špalete na polico se izvede s 3D okenskimi profili.
Podana skupna količina v m1 obdelane površine, za špaleto globine:
a. | - globina špalete 8 cm | m1 | 406 |  | 0
b. | - globina špalete 14 Cm | m1 | 1092.37 |  | 0
c. | - globina špalete 22 cm | m1 | 270.01 |  | 0
10. | Dobava materiala in vgrajevanje dodatka fasadnemu lepilu za povečanje vodoodbojnosti in preprečevanje kapilarnega dviga vlage v predelu fasade v stiku s tlemi. Višina obdelave 50 cm. Dodatek, kot npr. weber aqua plus se vmeša v fasadno lepilo. Vgradnja po zahtevah proizvajalca.
| Podana količina potrebnega potrebnega dodatka v kg. | kg | 120 |  | 0
11. | Izdelava, dobava in montaža dekorativnih fiksnih žaluzij, po sestavi Z05a, Z05b:
Dekorativna fiksna žaluzija iz ekstrudiranega aluminija na vertikalni alu podkonstrukciji globine do 40 mm, vijačeni skozi fasado v zid v razmakih po fasadni shemi, kot npr. Giménez Ganga, model C, posamezni element viš. do 100 x globine do 40 mm, 11 kosov/m, vse prašno barvano RAL9006
PAZITI: tip, barva in osna pozicija vgradnje okenske in fasadne žaluzije morajo biti poenoteni, glej shemo in detajl vgradnje
| Podana skupna količina vgrajenega elementa v m2, z vsem delom, montažnim materialom. | m2 | 702.07 |  | 0
12. | Izdelava, dobava in montaža zunanjih ALU polic, kompletno prašno barvano RAL 9006, izvedenih po detajlu arhitekture.
Podana skupna količina vgrajenega elementa v m1, z vsem delom, montažnim materialom.
| - Okenske police r.š. 30 cm | m1 | 180.5 |  | 0
| - Fasadne police pod žaluzijami, r.š. 26 cm | m1 | 385.8 |  | 0
13. | Dobava materiala in izdelava spuščenega stropa terase v 3N, izvedena v sestavi ST5:
ST5 - Spuščeni strop terase v N3
- sistem zunanjega obešenega stropa – zajeto v ločeni postavki
- Nanos impregnacije in egalizacija nevpojne podlage (vlakneno cementne plošče) z osnovnim premazom za nevpojne podlage kot je npr. weber podklad haft.
- Dobava in vodotesna vgradnja tankoslojne kontaktne fasade na vlakneno cementne plošče v barvi kot RAL9006, granulacija 1 mm, zaglajeno, končni izgled po dogovoru s projektantom. V sestavi kot npr.: - webertherm family GROB fasadno lepilo za izdelavo armirnega sloja - webertherm armirna mreža 9901 - weber osnovni premaz (G700) - zaključni sloj weberpas extraClean 1 mm
| Podana količina vgrajenega spuščenega stropa v m2! | m2 | 118 |  | 0
14. | Dobava materiala in izvedba obloga sten v kleti po opisani sestavi, kompletno z vsem delom in pritrdilnim materialom:
Z03 - Stena zdravstvenega objekta proti garaži in veznemu hodniku v K1
- a.b. zid - zajet posebej
- Nanos impregnacije in egalizacija nevpojne podlage (beton) z osnovnim premazom za nevpojne podlage kot je npr. weber podklad haft.
- Dobava in vodotesna vgradnja tankoslojne kontaktne fasade (ETICS) v barvi kot RAL9016 (proti hodniku) in RAL9006 (proti garaži), granulacija 1 mm, zaglajeno, končni izgled po dogovoru s projektantom in iz fasadnih plošč iz kamene volne deb. 10 cm ter toplotno prevodnostjo maks. 0,035W/mK. V sestavi kot npr.: - webertherm family GROB fasadno lepilo - izolacijske plošče webertherm family MW plošča Fasoterm 35 (λ=0,035 W/mK) d=10 cm - mehansko pritrjevanje izolacijskih plošč z npr. weber fasadnim sidrom HTR-P (6 sider/m2). Brez poglabljanja v izolacijo. - webertherm family GROB fasadno lepilo za izdelavo armirnega sloja - webertherm armirna mreža 9901 - weber osnovni premaz (G700) - zaključni sloj weberpas extraClean 1 mm
Opomba: Celoten fasadni sistem mora izpolnjevati zahteve Študije požarne varnosti tako, da utreza požarnim karakteristikam klasifikacije A1.
| Podana količina v m2! | m2 | 172 |  | 0
15. | Dobava materiala in izvedba obloge stropa garaže, kompletno z vsem delom in potrebnim pritrdilnim materialom.
ST9 - Stropna obloga nad 2. kletjo garaže pod zdravstveno stavbo
- Nanos impregnacije in egalizacija nevpojne podlage (beton) z osnovnim premazom za nevpojne podlage kot je npr. weber podklad haft.
- Dobava in vodotesna vgradnja tankoslojne kontaktne fasade (ETICS) pod a.b. ploščo, v barvi kot RAL9006, granulacija 1 mm, zaglajeno, končni izgled po dogovoru s projektantom in iz fasadnih plošč iz kamene volne deb. 10 cm ter toplotno prevodnostjo maks. 0,035W/mK. V sestavi kot npr.: - webertherm family GROB fasadno lepilo - izolacijske plošče webertherm family MW plošča Fasoterm 35 (λ=0,035 W/mK) d=10 cm - mehansko pritrjevanje izolacijskih plošč z npr. weber fasadnim sidrom HTR-P (6 sider/m2). Brez poglabljanja v izolacijo. - webertherm family GROB fasadno lepilo za izdelavo armirnega sloja - webertherm armirna mreža 9901 - weber osnovni premaz (G700) - zaključni sloj weberpas extraClean 1 mm
Opomba: Vključena bočna obdelava nosilcev in sten do nad koto -141 navzgor. Celoten fasadni sistem mora izpolnjevati zahteve Študije požarne varnosti tako, da utreza požarnim karakteristikam klasifikacije A1. V ceni je potrebno prilagoditi toplotno izolacijo in požarno zaporo inštalacijam na mestu.
| Podana količina v m2! | m2 | 1127 |  | 0
16. | Z09 - Zunanja predelna stena med garažo in veznim hodnikom v K1 in K2
- sistem nenosilne pregradne stene – zajeto v ločeni postavki
- Nanos impregnacije in egalizacija nevpojne podlage (vlakneno cementne plošče) z osnovnim premazom za nevpojne podlage kot je npr. weber podklad haft.
- Dobava in vodotesna vgradnja tankoslojne kontaktne fasade na vlakneno cementne plošče v barvi kot RAL9006, granulacija 1 mm, zaglajeno, končni izgled po dogovoru s projektantom. V sestavi kot npr.: - webertherm family GROB fasadno lepilo za izdelavo armirnega sloja - webertherm armirna mreža 9901 - weber osnovni premaz (G700) - zaključni sloj weberpas extraClean 1 mm
| Podana količina v m2! | m2 | 160 |  | 0
| SKUPAJ FASADA: |  |  |  | 0

## KROVSKA
I. | Krovska - kleparska dela
| Opis | E/M | količina | cena/enoto | skupaj
Opomba: Za popis odvodnjavanja meteornih vod s streh glej Načrt strojništva. Vse odtočnike v strehah dobaviti s tipsko dvojno prirobnico in vodotesno spojiti na parno zaporo in na hidroizolacijo. Vsi odtočniki v strehah so ogrevani.
Opomba: Dobavi in vgradi se tovarniško barvana alu pločevina min. debeline 0,7 mm!
KROVSKA DELA - STREHE:
1. | Dobava materiala in izvedba slojev strehe na objektu/nad 3.nadstropjem, kompletno z upoštevanjem vseh preklopov, vsem delom in pritrdilnim materialom. Upoštevati da se parna zapora zaključi 30 cm na venec strehe:
a. | S01 - Streha zdravstvenega objekta nad N1 in N3
- obtežitev strešnih slojev, prani rečni prod 16-32 mm, deb. 10,00 cm
- ločilni sloj, poliestrski filc 400 g/m2, kot npr. POLYDREN PP400, deb. 0,22 cm
- hidroizolacija, sintetična membrana PVC-P, kot npr. MAPEPLAN B18, deb. 0,18 cm
- ločilni sloj, poliestrski filc 200 g/m2, kot npr. POLYDREN PES 200, deb. 0,20 cm
- toplotna izolacija, EPS plošče, λD ≤ 0,034 W/mK, tlačna trdnost ≥ 150kPa, kot npr. FRAGMAT EPS 150, deb. 18,00 cm
- toplotna izolacija in izdelava naklona 2% po shemi odvodnjavanja strehe, EPS plošče, λD ≤ 0,034 W/mK, tlačna trdnost ≥ 150kPa, kot npr. FRAGMAT EPS 150, deb. Min. 2,00 cm
- parna zapora, PE folija, kot npr. MAPEPLAN VB PE 0.3, položena na preklop, stiki tesnjeni s samolepilnimi trakovi, kot npr. BUTYLSTRIP, deb. 0,03 cm
- a.b. plošča po Načrtu gradbenih konstrukcij, zajeta posebej
| Podana količina v m2! | m2 | 930.5 |  | 0
b. | S02 - Streha zdravstvenega objekta nad komunikacijskim jedrom ''ZD''
- pohodne betonske plošče, položeno, odprte fuge, deb. 5,00 cm
- ločilni sloj, poliestrski filc 400 g/m2, kot npr. POLYDREN PP400, deb. 0,22 cm
- hidroizolacija, sintetična membrana PVC-P, kot npr. MAPEPLAN B18, mehansko pritrjena, deb. 0,18 cm
- ločilni sloj, poliestrski filc 200 g/m2, kot npr. POLYDREN PES 200, deb. 0,20 cm
- toplotna izolacija, EPS plošče, λD ≤ 0,034 W/mK, tlačna trdnost ≥ 150kPa, kot npr. FRAGMAT EPS 150, deb. 18,00 cm
- toplotna izolacija in izdelava naklona 2% po shemi odvodnjavanja strehe, EPS plošče, λD ≤ 0,034 W/mK, tlačna trdnost ≥ 150kPa, kot npr. FRAGMAT EPS 150, deb. Min. 2,00 cm
- parna zapora, PE folija, kot npr. MAPEPLAN VB PE 0.3, položena na preklop, stiki tesnjeni s samolepilnimi trakovi, kot npr. BUTYLSTRIP, deb. 0,03 cm
- a.b. plošča po Načrtu gradbenih konstrukcij, zajeta posebej
| Podana količina v m2! | m2 | 24 |  | 0
c. | S03 - Streha / terasa zdravstvenega objekta nad N2
- hidroizolacija, bitumenska membrana s posipom za neposredno polaganje podkonstrukcije finalne talne obloge, APP, kot npr. POLYGLASS POLYFLEX LIGHT MINERAL 5 mm (po sist IST EN 13707; 800/600 N/50 mm; -20°C/+140°C, porušni raztezek 50%), deb. 0,50 cm
- hidroizolacija, samolepilna bitumenska membrana, APP, kot npr. POLYGLASS SPIDER P 3 mm (po sist IST EN 13707; 400/300 N/50 mm; -10°C/+100°C, porušni raztezek 30%), deb. 0,30 cm
- toplotna izolacija in izdelava naklona ≥1,5% za odvodnjavanje strehe, XPS plošča rezana v naklonu po shemi odvodnjavanja strehe strehe, kot npr. FRAGMAT XPS 300, λD ≤ 0,033 W/mK, tlačna trdnost ≥ 300kPa, deb. 2,00 do 6,00 cm
- parna zapora, bitumenska membrana, APP, kot npr. POLYGLASS POLYVAP RADONSHIELD 3 mm (po sist IST EN 13970; 500/200 N/50 mm; -10°C, porušni raztezek 30%; µ=1.000.000), deb. 0,30 cm
- temeljni bitumenski premaz, kot npr. POLYPRIMER HP 45 PROFESSIONAL (poraba 0,3 kg/m2)
- a.b. plošča po Načrtu gradbenih konstrukcij - zajeta posebej
Opomba: Hidroizolacija spojena na alu profile stavbnega pohištva po detajlih proizvajalca stavbnega pohištva.
| Podana količina v m2! (nadzemni del) | m2 | 117.51 |  | 0
d. | S04 - Vhodni podest - streha nad K1
- impregnirana betonska plošča, različnih naklonov 2,0-3,4%, deb. 9,00 - 12,00 cm - zajeta posebej
- ločilni in varovalni sloj, PP filc 200g/m2, kot npr. POLYDREN PP200, deb. 0,02 cm
- hidroizolacija, bitumenska membrana s posipom, APP, kot npr. POLYGLASS POLYFLEX LIGHT MINERAL 5 mm (po sist IST EN 13707; 800/600 N/50 mm; -20°C/+140°C, porušni raztezek 50%), deb. 0,50 cm
- hidroizolacija, samolepilna bitumenska membrana, APP, kot npr. POLYGLASS SPIDER P 3 mm (po sist IST EN 13707; 400/300 N/50 mm; -10°C/+100°C, porušni raztezek 30%), deb. 0,30 cm
- toplotna izolacija in izdelava naklona min. 2% za odvodnjavanje strehe, XPS plošča rezana v naklonu po shemi odvodnjavanja strehe strehe, kot npr. FRAGMAT XPS 300, λD ≤ 0,037 W/mK, tlačna trdnost ≥ 300kPa, deb. Min. 2,00 cm
- parna zapora, bitumenska membrana, APP, kot npr. POLYGLASS POLYVAP RADONSHIELD 3 mm (po sist IST EN 13970; 500/200 N/50 mm; -10°C, porušni raztezek 30%; µ=1.000.000), deb. 0,30 cm
- temeljni bitumenski premaz, kot npr. POLYPRIMER HP 45 PROFESSIONAL (poraba 0,3 kg/m2)
- a.b. plošča, po Načrtu gradbenih konstrukcij - zajeta posebej
Opomba: Hidroizolacija spojena s hidroizolacijo sestave S11, odvodnjavanje gravitacijsko na streho sestave S11
| Podana količina v m2! | m2 | 7 |  | 0
e. | S11 - Streha nad garažo
Opomba: Gornji sloji zajeti v popisu Načrta zunanje in prometne ureditve, za sestave glej tehnično poročilo arhitekture.
- Filterska PES/PP tkanina, min 125 g/m2 kot npr. BAUDER FV 125, deb. 0,02 cm
- Akumulacijsko drenažna PE čepasta plošča (zgoraj polnjena z mineralnim drenažnim polnilom, spodaj prosto položena), viš. 6 cm, vodna kapaciteta >10 l/m2, tlačna trdnost ≥ 1000 kN/m2, kot npr. BAUDER DSE60, deb. 6,00 cm
- Zaščitna PES/PP tkanina, kot npr. BAUDER FSM 600, deb. 0,40 cm
- Ločilni in drsni sloj, PE folija, deb. 0,02 cm
- hidroizolacija, koreninsko odporna (FLL) bitumenska membrana, APP, kot npr. ANTIRADICE PE 4 mm, poliestrski nosilec/ojačitev (SIST EN 13969/tip T in SIST EN 13707; 600/500 N/50 mm, -10°C//+110°C, porušni raztezek 35%), deb. 0,40 cm
- hidroizolacija, bitumenska membrana, APP, kot npr. POLYGLASS PLANA P 5 mm, poliestrski nosilec/ojačitev (SIST EN 13969/tip T in SIST EN 13707; 650/450 N/50 mm, -10°C//+110°C, porušni raztezek 45%), deb. 0,50 cm
- temeljni bitumenski premaz, kot npr. POLYPRIMER HP 45 PROFESSIONAL (poraba 0,3 kg/m2)
- a.b. plošča v min. naklonu 2 %, po Načrtu gradbenih konstrukcij - zajeto posebej
Opomba: V površini upoštevana izolacija plošče nad kletjo z vertikalnimi zaključki. Za opis spojev z hidroizolacijo sten glej popis zidarskih del.
| Podana količina v m2! | m2 | 2911 |  | 0
f. | S12 - Streha nadstreška nad garažo
| - dekorativni in drenažni prani rečni prod 16-32 mm, deb. 5,00 cm | m2 | 182.1 |  | 0
| - ločilni in varovalni sloj, PP filc 200g/m2, kot npr. POLYDREN PP200, deb. 0,02 cm | m2 | 197.2 |  | 0
| - hidroizolacija, polno varjen bitumenski trak s posipom, APP, kot npr. POLYGLASS PRO EVOLUTION MINERAL 5 mm, deb. 0,50 cm | m2 | 197.2 |  | 0
| - hladni bitumenski premaz, kot npr. POLYPRIMER, deb. 0,01 cm | m2 | 197.2 |  | 0
- a.b. plošča naklonih 2 % proti iztokom, na trapeznem kovinskem panelu - zajeto posebej
Podana količina v m2! Pri HI je upoštevano, da se zaključi preko kovinskega profila atike
g. | S13 - Streha vkopanega jaška
- zasip in ureditev drenaže – zajeto posebej po popisu Načrta varovanja gradbene jame in/ali Načrta zunanje in prometne ureditve
- ločilni in varovalni sloj, PP filc 200g/m2, kot npr. POLYDREN PP200, deb. 0,02 cm
- zaščitna čepasta membrana, HDPE, kot npr. POLYFOND KIT, deb. 0,70 cm
- hidroizolacija, koreninsko odporna (FLL) bitumenska membrana, APP, kot npr. ANTIRADICE PE 4 mm, poliestrski nosilec/ojačitev (SIST EN 13969/tip T in SIST EN 13707; 600/500 N/50 mm, -10°C//+110°C, porušni raztezek 35%), deb. 0,40 cm
- hidroizolacija, bitumenska membrana, APP, kot npr. POLYGLASS PLANA P 5 mm, poliestrski nosilec/ojačitev (SIST EN 13969/tip T in SIST EN 13707; 650/450 N/50 mm, -10°C//+110°C, porušni raztezek 45%), deb. 0,50 cm
- temeljni bitumenski premaz, kot npr. POLYPRIMER HP 45 PROFESSIONAL (poraba 0,3 kg/m2)
- naklonski beton 2%, deb. Min. 5,00 cm
- a.b. plošča po Načrtu gradbenih konstrukcij - zajeta posebej
| Podana količina v m2! (glej rez 21) | m2 | 11.3 |  | 0
h. | S14 - Streha evakuacijskega izhoda
- ločilni in varovalni sloj, PP filc 200g/m2, kot npr. POLYDREN PP200, deb. 0,02 cm
- zaščitna čepasta membrana, HDPE, kot npr. POLYFOND KIT, deb. 0,70 cm
- hidroizolacija, koreninsko odporna (FLL) bitumenska membrana, APP, kot npr. ANTIRADICE PE 4 mm, poliestrski nosilec/ojačitev (SIST EN 13969/tip T in SIST EN 13707; 600/500 N/50 mm, -10°C//+110°C, porušni raztezek 35%), deb. 0,40 cm
- hidroizolacija, bitumenska membrana, APP, kot npr. POLYGLASS PLANA P 5 mm, poliestrski nosilec/ojačitev (SIST EN 13969/tip T in SIST EN 13707; 650/450 N/50 mm, -10°C//+110°C, porušni raztezek 45%), deb. 0,50 cm
- temeljni bitumenski premaz, kot npr. POLYPRIMER HP 45 PROFESSIONAL (poraba 0,3 kg/m2)
- a.b. plošča v min. naklonu 2 %, po Načrtu gradbenih konstrukcij - zajeta posebej
| Podana količina v m2! | m2 | 8.24 |  | 0
i. | S15 - Štirikapna streha prezračevalnega jaška – odvod iz garaže
- finalna obloga iz alu pločevine, RAL9006, v min. naklonu 3°, prezračevani odkap v enotni ravnini po celotnem obodu a.b. konstrukcije
- sistemska bitumenska membrana, z lepilnim zvarom, položeno, kot npr. Bauder TOP UDS 3 NK
- vlagoodporna lesna plošča po navodilu proizvajalca pločevine, deb. 2,50 cm
- vlagoodporno obdelani tramiči, zgoraj rezani v naklonu strehe, viš. 5-9 cm, vijačeni v a.b. konstrukcijo, zračni sloj, deb. 5,00 do 9,00 cm
- a.b. konstrukcija po Načrtu gradbenih konstrukcij - zajeta posebej
| Podana količina v m2! | m2 | 15 |  | 0
OBLOGA VENCA STREHE - NOTRANJA STRAN / PROTI STREHI
2. | Dobava materiala in izvedba obloge notranje strani venca strehe S01 na koti +816, kompletno z vsem delom, pritrdilnim materialom. Upoštevati je potrebno vse preklope, vse zaključke in stikovanja. Izvedeno v sestavi:
- toplotna izolacija debeline 8,0 cm, višine 25,0 cm - EPS
- ločilni sloj višine 35,0 cm - ločilni sloj, poliestrski filc 200 g/m2, kot npr. POLYDREN PP200, deb. 0,22 cm
- hidroizolacija strehe, višina 35,0 cm - hidroizolacija, sintetična membrana PVC-P, kot npr. MAPEPLAN B18, deb. 0,18 cm
- ločilni sloj višine 35,0 cm - ločilni sloj, poliestrski filc 400 g/m2, kot npr. POLYDREN PP400, deb. 0,22 cm
| Podana količina v m1! | m1 | 85.7 |  | 0
3. | Dobava materiala in izvedba obloge notranje strani venca strehe S01 na koti +1516, kompletno z vsem delom, pritrdilnim materialom. Upoštevati je potrebno vse preklope, vse zaključke in stikovanja. Izvedeno v sestavi:
- toplotna izolacija debeline 8,0 cm, višine 30,0 cm - EPS
- ločilni sloj višine 30,0 cm - ločilni sloj, poliestrski filc 200 g/m2, kot npr. POLYDREN PES 200, deb. 0,20 cm
- hidroizolacija strehe, višina 30,0 cm - hidroizolacija, sintetična membrana PVC-P, kot npr. MAPEPLAN B18, deb. 0,18 cm
- ločilni sloj višine 30,0 cm - ločilni sloj, poliestrski filc 400 g/m2, kot npr. POLYDREN PP400, deb. 0,22 cm
| Podana količina v m1! | m1 | 111 |  | 0
4. | Dobava materiala in izvedba zaključka strehe S01 v osi X06 med vencema +774 in +816, kompletno z vsem delom, pritrdilnim materialom. Upoštevati je potrebno vse preklope, vse zaključke in stikovanja. Izvedeno v sestavi:
- toplotna izolacija debeline 8,0 cm, višine 65,0 cm - EPS
- ločilni sloj višine 35,0 cm - ločilni sloj, poliestrski filc 200 g/m2, kot npr. POLYDREN PP200, deb. 0,22 cm
- hidroizolacija strehe, višina 35,0 cm - hidroizolacija, sintetična membrana PVC-P, kot npr. MAPEPLAN B18, deb. 0,18 cm
- ločilni sloj višine 35,0 cm - ločilni sloj, poliestrski filc 400 g/m2, kot npr. POLYDREN PP400, deb. 0,22 cm
- podkonstrukcija Alu pločevini
- vlagoodporna lesna plošča po navodilu proizvajalca pločevine, deb. 2,50 cm
- alu pločevina, r.š. 55,0 cm - Finalna obloga iz alu pločevine, RAL9006, vijačeno, vertikalni dvojni zgib v linijah fasadnih polj
- vlagoodporna lesna plošča višine 40 cm, po navodilu proizvajalca pločevine, deb. 2,50 cm
- vertikalne vlagoodporno obdelane letve šir. 5 cm, vijačene skozi fasado v a.b. konstrukcijo, na ok. 65 cm osno, zračni sloj, deb. 2,50 cm
- finalna obdelava po sistemu tankoslojne kontaktne fasade (ETICS)
| Podana količina v m1! | m1 | 12.3 |  | 0
5. | Dobava materiala in izvedba zaključka strehe S01 na koti +774 na stene objekta v osi X07, kompletno z vsem delom, pritrdilnim materialom. Upoštevati je potrebno vse preklope, vse zaključke in stikovanja. Izvedeno v sestavi:
- ločilni sloj višine 35,0 cm - ločilni sloj, poliestrski filc 200 g/m2, kot npr. POLYDREN PP200, deb. 0,22 cm
- hidroizolacija strehe, višina 35,0 cm - hidroizolacija, sintetična membrana PVC-P, kot npr. MAPEPLAN B18, deb. 0,18 cm
- ločilni sloj višine 35,0 cm - ločilni sloj, poliestrski filc 400 g/m2, kot npr. POLYDREN PP400, deb. 0,22 cm
- alu pločevina, r.š. 19,0 cm – Finalni horizontalni zaključek hidroizolacije iz alu pločevine, RAL9006, vijačeno pod sistemski ETICS fasadni profil (odkap)
- spodaj finalna obdelava po sistemu tankoslojne kontaktne fasade (ETICS)
| Podana količina v m1! | m1 | 20.25 |  | 0
6. | Dobava materiala in izvedba zaključka strehe S01 na venec na koti +774 v osi X07 in X06, kompletno z vsem delom, pritrdilnim materialom. Upoštevati je potrebno vse preklope, vse zaključke in stikovanja. Izvedeno v sestavi:
- parna zapora viš. 25,0 cm
- toplotna izolacija deb. 8,0 cm, višine 22,0 cm - EPS
- ločilni sloj višine 30,0 cm - ločilni sloj, poliestrski filc 200 g/m2, kot npr. POLYDREN PP200, deb. 0,22 cm
- hidroizolacija višine 30,0 cm - hidroizolacija, sintetična membrana PVC-P, kot npr. MAPEPLAN B18, deb. 0,18 cm
- ločilni sloj višine 35,0 cm - ločilni sloj, poliestrski filc 400 g/m2, kot npr. POLYDREN PES200, deb. 0,20 cm
| Podana količina v m1! | m1 | 20.3 |  | 0
7. | Dobava materiala in izvedba zaključka strehe S01 na venec na koti +774 pri osi Y05, kompletno z vsem delom, pritrdilnim materialom. Upoštevati je potrebno vse preklope, vse zaključke in stikovanja. Izvedeno v sestavi:
- toplotna izolacija deb. 8,0 cm, višine 16,0 cm - EPS
- ločilni sloj višine 25,0 cm - ločilni sloj, poliestrski filc 200 g/m2, kot npr. POLYDREN PP200, deb. 0,22 cm
- hidroizolacija višine 25,0 cm - hidroizolacija, sintetična membrana PVC-P, kot npr. MAPEPLAN B18, deb. 0,18 cm
- ločilni sloj višine 25,0 cm - ločilni sloj, poliestrski filc 400 g/m2, kot npr. POLYDREN PES200, deb. 0,20 cm
| Podana količina v m1! | m1 | 3.8 |  | 0
8. | Dobava materiala in izvedba zaključka strehe S01 na venec na koti +774 pri stiku z obstoječim objektom (os 4), kompletno z vsem delom, pritrdilnim materialom. Upoštevati je potrebno vse preklope, vse zaključke in stikovanja. Izvedeno v sestavi:
- toplotna izolacija deb. 8,0 cm, višine 16,0 cm - EPS
- ločilni sloj višine 25,0 cm - ločilni sloj, poliestrski filc 200 g/m2, kot npr. POLYDREN PP200, deb. 0,22 cm
- hidroizolacija višine 25,0 cm - hidroizolacija, sintetična membrana PVC-P, kot npr. MAPEPLAN B18, deb. 0,18 cm
- ločilni sloj višine 25,0 cm - ločilni sloj, poliestrski filc 400 g/m2, kot npr. POLYDREN PP400, deb. 0,22 cm
| Podana količina v m1! | m1 | 3.8 |  | 0
9. | Doplačilo za zaključek slojev strehe S01 na prehode skozi streho, kompletno z vsem delom, pritrdilnim materialom. Upoštevati je potrebno vse preklope, vse zaključke in stikovanja. Podana količina v m2! | m2 | 4 |  | 0
- hidroizolacija, sintetična membrana PVC-P, kot npr. MAPEPLAN B18, deb. 0,18 cm
- ločilni sloj, poliestrski filc 200 g/m2, kot npr. POLYDREN PES 200, deb. 0,20 cm
- toplotna izolacija, EPS plošče, λD ≤ 0,034 W/mK, tlačna trdnost ≥ 150kPa, kot npr. FRAGMAT EPS 150, deb. 18,00 cm
- parna zapora, PE folija, kot npr. MAPEPLAN VB PE 0.3, položena na preklop, stiki tesnjeni s samolepilnimi trakovi, kot npr. BUTYLSTRIP, deb. 0,03 cm
10. | Doplačilo za zaključek izolacije strehe na višinski preskok strehe sestave S01 in S02 (nad 3.nadstropjem) kompletno z vsem delom, pritrdilnim materialom. Upoštevati je potrebno vse preklope, vse zaključke in stikovanja. Podana količina v m2! | m2 | 3 |  | 0
- hidroizolacija, sintetična membrana PVC-P, kot npr. MAPEPLAN B18, deb. 0,18 cm
- ločilni sloj, poliestrski filc 200 g/m2, kot npr. POLYDREN PES 200, deb. 0,20 cm
- toplotna izolacija, EPS plošče, λD ≤ 0,034 W/mK, tlačna trdnost ≥ 150kPa, kot npr. FRAGMAT EPS 150, deb. 18,00 cm
- parna zapora, PE folija, kot npr. MAPEPLAN VB PE 0.3, položena na preklop, stiki tesnjeni s samolepilnimi trakovi, kot npr. BUTYLSTRIP, deb. 0,03 cm
11. | Doplačilo za zaključek izolacije strehe sestave S02 na okvir strešne kupole, kompletno z vsem delom, pritrdilnim materialom. Upoštevati je potrebno vse preklope, vse zaključke in stikovanja.
- ločilni sloj, poliestrski filc 400 g/m2, kot npr. POLYDREN PP400, deb. 0,22 cm, r.š. 50,0 cm
- hidroizolacija, sintetična membrana PVC-P, kot npr. MAPEPLAN B18, mehansko pritrjena, deb. 0,18 cm, r.š. 25,0 cm
| Podana količina v m1! | m1 | 10.2 |  | 0
12. | Doplačilo za izvedbo hidroizolacije strehe sestave S01 na Fe podstavke instalacijskega podesta, kompletno z vsemi tesnenji, preklopi in Alu zaščito, po detajlu proizvajalca hidroizolacije. | kos | 12 |  | 0
- Alu zaključna pločevina, r.š. 20 cm
- ločilni sloj, poliestrski filc 400 g/m2, kot npr. POLYDREN PP400, deb. 0,22 cm
- hidroizolacija, sintetična membrana PVC-P, kot npr. MAPEPLAN B18, deb. 0,18 cm
- ločilni sloj, poliestrski filc 200 g/m2, kot npr. POLYDREN PES 200, deb. 0,20 cm
OBLOGA VENCA STREHE- ZUNANJA STRAN
13. | Dobava materiala in izvedba obloge zunanje strani venca na koti +774. Upoštevati je potrebno vse preklope, vse zaključke in stikovanja ter detajle proizvajalca stavbnega pohištva. Izvedeno v sestavi:
- izolacija deb. 8,0 cm, višine 13,0 cm - EPS
- hidroizolacija r.š. 35,0 cm – hidroizolacija, sintetična membrana PVC-P, kot npr. MAPEPLAN B18, mehansko pritrjena, deb. 0,18 cm
- alu pločevina, r.š. 40,0 cm - finalna obloga iz alu pločevine, RAL9006, mehansko pritrjeno na nosilec kape venca in alu profil stavbnega pohištva
| Podana količina v m1! | m1 | 29.2 |  | 0
14. | Dobava materiala in izvedba obloge zunanje strani vencev na koti +816 in +1516, kompletno z vsem delom in pritrdilnim materialom. Upoštevati je potrebno vse preklope, vse zaključke in stikovanja. Izvedeno v sestavi:
- Finalna obloga iz alu pločevine, RŠ 85cm, RAL9006, vijačeno, vertikalni dvojni zgib v linijah fasadnih polj
- vlagoodporna lesna plošča višine 65 cm, po navodilu proizvajalca pločevine, deb. 2,50 cm
- vertikalne vlagoodporno obdelane letve šir. 5 cm, vijačene skozi fasado v a.b. konstrukcijo, na ok. 65 cm osno, zračni sloj, deb. 2,50 cm
- finalna obdelava po sistemu tankoslojne kontaktne fasade (ETICS)
- toplotna izolacija, EPS plošča, λD ≤ 0,039 W/mK, deb. 8,00 cm, višine 55cm
| Podana količina v m1! | m1 | 189.21 |  | 0
KAPE VENCA STREHE
15. | Dobava materiala in izvedba kape vencev na koti +816 in +1516, kompletno z vsem delom in pritrdilnim materialom. Upoštevati je potrebno vse preklope, vse zaključke in stikovanja. Izvedeno v sestavi:
- Finalna obloga iz alu pločevine, RAL9006, vijačeno, vertikalni dvojni zgib v linijah fasadnih polj - alu pločevina, r.š. 66,0 cm
- ločilni sloj, poliestrski filc 400 g/m2, kot npr. POLYDREN PP400, deb. 0,22 cm
- hidroizolacija, r.š. 37,0 cm - hidroizolacija, sintetična membrana PVC-P, kot npr. MAPEPLAN B18, mehansko pritrjena, deb. 0,18 cm
- ločilni sloj, poliestrski filc 200 g/m2, kot npr. POLYDREN PP200, deb. 0,20 cm
- podkonstrukcija alu pločevini - vlagoodporna lesna plošča po navodilu proizvajalca pločevine, deb. 2,50 cm
- izolacija v naklonu deb. 6-8 cm, širine 37,0 cm - EPS, vmes vlagoodporne letve rezane v naklonu kot podlaga leseni plošči
| Podana količina v m1! | m1 | 200.7 |  | 0
16. | Dobava materiala in izvedba kape venca na koti +774 ob Y05, kompletno z vsem delom in pritrdilnim materialom. Upoštevati je potrebno vse preklope, vse zaključke in stikovanja. Izvedeno v sestavi:.
- Finalna obloga iz alu pločevine, RAL9006, vijačeno, vertikalni dvojni zgib v linijah fasadnih polj - alu pločevina r.š. 60,0 cm
- ločilni sloj, poliestrski filc 400 g/m2, kot npr. POLYDREN PP400, deb. 0,22 cm
- hidroizolacija širine 31,0 cm - hidroizolacija, sintetična membrana PVC-P, kot npr. MAPEPLAN B18, mehansko pritrjena, deb. 0,18 cm
- ločilni sloj, poliestrski filc 200 g/m2, kot npr. POLYDREN PP200, deb. 0,20 cm
- podkonstrukcija alu pločevini - vlagoodporna lesna plošča po navodilu proizvajalca pločevine, deb. 2,50 cm
- izolacija v naklonu deb. 6-8 cm, širine 31,0 cm - EPS, vmes vlagoodporne letve rezane v naklonu kot podlaga leseni plošči
| Podana količina v m1! | m1 | 3.6 |  | 0
17. | Dobava materiala in izvedba kape venca na koti +774 na stiku z obstoječim objektom (os 4) kompletno z vsem delom in pritrdilnim materialom. Upoštevati je potrebno vse preklope, vse zaključke in stikovanja, vključno vsa potrebna dela za vodotesno stikovanje z obstoječo fasado. Izvedeno v sestavi:
- alu pločevina r.š. 60,0 cm - - Finalna obloga iz alu pločevine, RAL9006, vijačeno, tesnjeno na obstoječo fasado in pod obstoječo okensko polico
- ločilni sloj, poliestrski filc 400 g/m2, kot npr. POLYDREN PP400, deb. 0,22 cm
- hidroizolacija širine 48,0 cm - - hidroizolacija, sintetična membrana PVC-P, kot npr. MAPEPLAN B18, mehansko pritrjena, deb. 0,18 cm, fleksibilno tesnjeno na obstoječo fasado
- ločilni sloj, poliestrski filc 200 g/m2, kot npr. POLYDREN PP200, deb. 0,20 cm
- podkonstrukcija alu pločevini - vlagoodporna lesna plošča po navodilu proizvajalca pločevine, deb. 2,50 cm
- izolacija v naklonu deb. 6-8 cm, širine 38,0 cm - EPS, vmes vlagoodporne letve rezane v naklonu kot podlaga leseni plošči
| Podana količina v m1! | m1 | 4.4 |  | 0
18. | Dobava materiala in izvedba kape venca na koti +774 v X06 in X07, kompletno z vsem delom in pritrdilnim materialom. Upoštevati je potrebno vse preklope, vse zaključke in stikovanja. Izvedeno v sestavi:.
- Finalna obloga iz alu pločevine, RAL9006, vijačeno, vertikalni dvojni zgib v linijah fasadnih polj - alu pločevina r.š. 64,0 cm
- ločilni sloj, poliestrski filc 400 g/m2, kot npr. POLYDREN PP400, deb. 0,22 cm
- hidroizolacija širine 36,0 cm - hidroizolacija, sintetična membrana PVC-P, kot npr. MAPEPLAN B18, mehansko pritrjena, deb. 0,18 cm
- ločilni sloj, poliestrski filc 200 g/m2, kot npr. POLYDREN PP200, deb. 0,20 cm
- podkonstrukcija alu pločevini - vlagoodporna lesna plošča po navodilu proizvajalca pločevine, deb. 2,50 cm
- izolacija v naklonu deb. 6-8 cm, širine 36,0 cm - EPS, vmes vlagoodporne letve rezane v naklonu kot podlaga leseni plošči
| Podana količina v m1! | m1 | 25.6 |  | 0
19. | Dobava materiala in izvedba kape venca na koti +11.02m, kompletno z vsem delom in pritrdilnim materialom. Upoštevati je potrebno vse preklope, vse zaključke in stikovanja. Na pločevino/preko pločevine se pritrdi ograja! Izvedeno v sestavi:.
- kritina iz ALU pločevine min. deb. 0,8 mm, tovarniško barvano RAL 9006, vpeto na kovinski profil, odkap preko fasade in na horizontalno hidroizolacijo terase, r.š. 66,0 cm - pločevin z izrezi za montažo ograje. - tesnenje prebojev pločevine s transparentnim trajno elastičnim UV kitom, - tesnenje prebojev hidroizolacije po navodilu proizvajalca hidroizolacije - pločevina poteka med AB slopi
- kovinski profil po detajlu kot podlaga za pritrditev zaključne pločevine in z varjenim nastavkom za pritrdilo ograje, skozi moral min. 2× vijačeno v a.b. ploščo
- hidroizolacija po sestavi strehe S03, varjeno, s tipskim odkapom preko fasade, širine 45,0 cm
- lesena vezana vodoodporna plošča min. deb. 2 cm , širine 45,0 cm
- XPS v naklonu lepljeno, vmes impregnirani morali š/v = 10/9-10 cm
| Podana količina v m1! (rez 12, shema ograje OG1) | m1 | 34.2 |  | 0
20. | Dobava materiala in izdelava zaključne/odkapne pločevine na ograji/fasadi okoli instalacijskega podesta na strehi. Zaključna Alu pločevina, r.š. 20,0 cm. Upoštevati kompletno delo in pritrdilni material. | m1 | 36.88 |  | 0
OBROBE, ZAŠČITNE PLOČEVINE, OKENSKE POLICE, …
21. | Dobava materiala in izvedba zaščite hidroizolacije z Alu pločevine, tesnjeno na vidni beton (pri izolaciji prezračevalnih jaškov (os X01 - rez 21). Alu pločevina r.š. 44,0 cm, kompletno z upoštevanjem vsega dela in pritrdilnega materiala. | m1 | 26.2 |  | 0
22. | Dobava in montaža Alu pločevine kot zaključek hidroizolacije sestave T13 (klančina) na stene. Alu pločevina r.š. 25,0 cm, kompletno z vsem delom in pritrdilnim materialom.
| Podana količina v m1! | m1 | 70.818 |  | 0
23. | Dobava materiala, izdelava in montaža odkapne pločevine na zaključku nove izolacije sten obstoječega objekta. (HI + termo izolacija) Upoštevati Alu pločevino, r.š. 19,0 cm, zgornja površina izvedena v naklonu, kompletno z vsem delom in pritrdilnim materialom. | m1 | 65.9 |  | 0
24. | Dobava materiala, izdelava in montaža odkapne pločevine na strehi (sestava strehe S12 - os X10-X13/Y14-Y10). Alu pločevina r.š. 32,0 cm, kompletno z upoštevanjem vsega dela in pritrdilnega materiala. | m1 | 75.7 |  | 0
25. | Dobava materiala in izvedba kovinskega odkapa preko stene v jašek po celotnem obodu hidroizolacije, kompletno s tesnenjem na odkap (os X12-X13) Upoštevati Alu pločevino, r.š. 25,0 cm. (rez 12) | m1 | 24.3 |  | 0
26. | Dobava in montaža odkapne pločevine na stiku strehe (sestave S11) nad 1.kletjo in sten izhoda iz stopnišča (npr. os X02) Alu pločevina r.š. 28,0 cm. | m1 | 23 |  | 0
27. | Dobava in montaža odkapne pločevine na stiku strehe (sestave S14) in sten/venca izhoda iz stopnišča (npr. os X01) Alu pločevina r.š. 26,0 cm. | m1 | 6.4 |  | 0
28. | Dobava materiala, izdelava in montaža odkapne pločevine pri stiku streha S04 (objekt) in vezni hodnik. Alu pločevina r.š. 29,0 cm., kompletno z upoštevanjem vsega dela in pritrdilnega materiala. | m1 | 3.8 |  | 0
29. | Dobava materiala, izdelava in montaža dilatacijske pločevine, montirana med novim objektom (vezni hodnik) in obstoječim objektom, v liniji med vertikalnim profilom požarne zavese in obstoječim objektom. Pločevina Alu, RAL 9006, r.š. do 12 cm (točno širino prilagoditi stanju na objektu, po montaži požerne zavese) | m1 | 11.5 |  | 0
30. | Dobava materiala, izdelava in montaža pločevine zaključek izolacije med novim in obstoječim objektom (vezni hodnik in obstoječ objekt os 4). Upoštevati Alu pločevino, kompletno z vsem delom in pritrdilnim materialom.
| - pločevina, r.š. 45,0 cm (nadstropje - glej rez 11) | m1 | 4.2 |  | 0
| - pločevina r.š. 60 cm - pritličje (glej rez 11) | m1 | 4.2 |  | 0
31. | Dobava materiala, izdelava in montaža bočne zapote/obloge veznega hodnika 1.nadstropje s Alu pločevino, r.š. 41 cm do 95 cm. Pločevina poteka po liniji klančine (spreminjajoče višine - konusno), kompletno z vsem delom in pritrdilnim materialom. (glej rez 20 in rez 11 / 1. nadstropje) | m1 | 22.85 |  | 0
32. | Dobava materiala, izdelava in montaža nove okenske police na obstoječih oknih ZD (obstoječ objekt), kompletno s podkonstrukcijo v naklonu, vsem delom in pritrdilnim materialom. Alu pločevina r.š. 29,0 cm.
| Podana količina v m1! | m1 | 20.9 |  | 0
33. | Dobava materiala in izvedba varovanja proti padcu s strehe. Varovanje poteka po celotnih obodih vencev strehe na koti +7.74, + 8.16 in +15.16 opremljen s sidrišči za varovanje proti padcu s strehe:
| - obod venca na koti +7,74 | m1 | 60 |  | 0
| - obod venca na koti +8,16 | m1 | 85 |  | 0
| - obod venca na koti +15,16 | m1 | 110 |  | 0
| -varovalna vrv s pasom | kpl | 2 |  | 0
34. | Dobava materiala in izvedba varnostnih prelivov iz ravne strehe, kompletno z upoštevanjem vsega dela in materiala. Prelivi dim. 30/10 cm v vencu strehe na koti +774 in +814 in +1516m, kompletno z vsem tesnenjem, zaključki izolacije, s preklopi ter prorobnico za navaritev izolacije | kos | 5 |  | 0
35. | Dobava in montaža obrob in zaključkov iz Alu tovarniško barvana ali tovarniško barvano vroče cinkano jeklo, deb.0,8mm, barva po izboru odg. proj. arhitekture, kompletno s potrebno podkonstrukcijo, vsem delom in pritrdilnim materialom.
| Tu je zajeta pločevina katera ni detaljno popisana, je pa nujno potrebna za kvalitetno izvedbo objekta! Obračun po dejanskih količinah vpisanih v gradbeni dnevnik in priznanih s strani nadzornega organa! | m2 | 30 |  | 0
| KROVSKO - KLEPARSKA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0

## KLJUČAVNIČARSKA
II. | Ključavničarska dela
| Opis | E/M | količina | cena/enoto | skupaj
1. | Dobava in montaža Hi bond pločevine pri nadstrešku (sestave S12 ), med osmi (X10-X13/Y14-Y10, kompletno z vsem potrebnim delom in pritrdilnim materialom.
- trapezni kovinski panel (t.i. hi-bond, po Načrtu gradbenih konstrukcij), kovinski panel spodaj tovarniško barvan RAL9006
| Podana količina v m2! | m2 | 182.1 |  | 0
2. | Dobava in montaža kovinske konstrukcije glavnega hodnika / avle med X06-X07 nad kletjo. Izvedeno iz stebrov pravokotnega profila 200/150, nosilcev pravokotnega profila 200/150, nosilcev C profila 200/75, nosilcev kvadratnega profila 100/100 in distančnikov z nastavki za vpetje h.i. bond pločevine. Kovinska konstrukcija je medebojno varjena in vpeta v a.b. konstrukcijo stavbe. Vsi zvari so gladko obrušeni, vsi vidni kovinski robovi R2 mm. Kompletna kovinska konstrukcija je s premazi zaščitena trajno protikorozijsko in protipožarno R60 (60 minutna požarna odpornost). Finalni premaz RAL9006, vzorec potrdi arhitekt.
| Podana količina potrebne Fe konstrukcije v kg po načrtu gradbenih konstrukcij, z upoštevanjem vsega dela in pritrdilnega materiala | kg | 7870 |  | 0
3. | Dobava in montaža kovinske konstrukcije/podkonstrukcije inštalacijskega podesta na strehi, kompletno z upoštevanjem vsega dela, antikorozijsko zaščito z vročim cinkanje ter finalno obdelavo:
- noge, pravokotna cev 20/10, vpeto na a.b. ploščo, preboji parne zapore in hidroizolacije tesnjeni s sistemskimi prirobnicami po detajlu proizvajalca h.i.
- primarni nosilci, I profil 10/20, na nogah
- sekundarni nosilci, I profil 8/16, na primarnih nosilcih
- pohodne rešetke 120/120, s klemami vpeto na sek. nosilce – upoštevano v ločeni postavki
- stebri, kvadratna cev 8/8, na sekundarnih nosilcih
- pokončne diagonale, cev ∅16 mm
- prečke in ležeče diagonale, kvadratna cev 8/8, na stebrih
| Podana količina v kg po načrtu gradbenih konstrukcij (površina podesta 72,0 m2) | kg | 6262.24 |  | 0
4. | Dobava in montaža instalacijskega podesta na strehi - pohodne rešetke, sestave T16, kompletno z vsem delom in pritrdilnim materialom- Fe rešetka je položena na Fe konstrukcijo podesta. Vključno vsi izrezi za inštalacijske razvode.
| Podana količina v m2! | m2 | 72 |  | 0
T16 - Tlak inštalacijskega podesta na strehi
- vročecinkane pohodne rešetke dim. 120×120 cm, svetli razpon 112 cm, s klemami vijačene na kovinsko konstrukcijo, deb. 3,00 cm
Opomba: konstrukcijske lastnosti rešetk določi proizvajalec rešetke glede na dejanske mase dobavljene inštalacijske opreme
- kovinska konstrukcija - zajeta posebej
5. | Dobava in montaža fasade instalacijskega podesta na strehi, kompletno z vso potrebno podkonstrukcijo, delom in pritrdilnim materialom. Višina fasade 300cm, pritrjena na Fe podkonstrukcijo. V fasadi podesta so dvoja enokrilna vrata za dostop na podest, oblikovno poenotena z izgledom fasade, izvedena po shemi načrta arhitekture kot ključavničarski izdelek. | m2 | 110.64 |  | 0
Z05c - Fasadna stena inštalacijskega podesta na strehi
-Dekorativna fiksna žaluzija iz ekstrudiranega aluminija na vertikalni alu podkonstrukciji globine do 40 mm, vijačeni na jekleno konstrukcijo v razmakih po fasadni shemi, kot npr. Giménez Ganga, model C, posamezni element viš. do 100 x globine do 40 mm, 11 kosov/m, vse prašno barvano RAL9006
- jeklena konstrukcija po načrtu gradbenih konstrukcij iz stebrov Q80 na 120 cm osno, vroče cinkano, vsa vijačenja v jekleno konstrukcijo je zaščititi trajno protikorozijsko, vključno stike med ALU in FE, deb. 8,00 cm
6. | Dobava in montaža kovinske konstrukcije nadstreška nad kletjo med X11-X13 / Y10-Y14. Izvedeno iz stebrov okroglega profila fi200, nosilcev pravokotnega profila 200/200 z nastavki za vpetje h.i. bond pločevine ter venca iz L profila 200/200. Kovinska konstrukcija je medebojno varjena in vpeta v a.b. konstrukcijo stavbe. Vsi zvari so gladko obrušeni, vsi vidni kovinski robovi R 2mm. Kompletna kovinska konstrukcija je s premazom zaščitena trajno protikorozijsko. Finalni premaz RAL9006, vzorec potrdi arhitekt.
| Podana količina v kg kompletne konstrukcije! | kg | 10210 |  | 0
7. | Dobava in montaža dvo- ali štiri- krilnega smradotesnega RF pokrova skupne dim. 200/200, vključno s podkonstrukcijo za vgradnjo v a.b. jašek kanalizacijskega črpališča. Pohodnost za osebe. | kos | 1 |  | 0
8. | Dobava in montaža rešetk kompletno z upoštevanjem vsega materiala za vzidavo oz.pritrditev - rešetke finalne obdelave po zahtevah projektanta arhitekture:
a. | - Tri- ali štiri- delna vročecinkana rešetka skupne dim. 340/150, vključno s podkonstrukcijo za vgradnjo v a.b. jašek kanalizacijskega črpališča. Povoznost za promet z osebnim in manjšimi dostavnimi vozili. | kos | 1 |  | 0
b. | Dobava in montaža povozne rešetke na jašku (v plošči nad 1.kletjo), kompletno z okvirjem, vsem delom in pritrdilnim materialom. Obdelava rešetke po zahtevah projektanta arhitekture! Povozna rešetka S-K2 in J-K2, površine 11,10m2 - Tri- ali štiri- delna vročecinkana rešetka skupne dim. 300/370, vključno s podkonstrukcijo za vgradnjo v a.b. jašek prezračevanja. Povoznost za promet z osebnim in manjšimi dostavnimi vozili. | kos | 2 |  | 0
9. | Dobava in montaža pohodnih rešetk na jašku (zunanji jaški ob osi Y01 in X11), kompletno z okvirjem, vsem delom in pritrdilnim materialom. Obdelava rešetke po zahtevah projektanta arhitekture! Pohodna rešetka površine 0,55m2! Enodelna vročecinkana rešetka skupne dim. 110/50, vključno s podkonstrukcijo za vgradnjo v a.b. jašek prezračevanja. Pohodnost za osebe. | kos | 2 |  | 0
10. | Dobava in montaža RF pokrova fekalne kanalizacije dim. 60/60 cm, kompletno z vsem pritrdilnim materialom. V pokrov se vgradi keramika. | kos | 2 |  | 0
11. | Dobava materiala, izdelava in montaža pohodnega satiniranega RF profila kot zaščita dilatacije med novim in obstoječim objektom, kompletno z vsem delom in pritrdilnim materialom.
a. | - dilatacija na koti -3,21, RF profil, r.š. 19,0 cm | m1 | 1.6 |  | 0
b. | - dilatacija na koti +-0,00, RF profil, r.š. 19,0 cm | m1 | 3.8 |  | 0
c. | - dilatacija na koti +3,55, RF profil, r.š. 65,0 cm | m1 | 3.8 |  | 0
12. | Dobava materiala, izdelava in montaža RF profila kot zaščita dilatacije med stikom strehe S11 in S04 (osi Y07-Y05), kompletno z vsem delom in pritrdilnim materialom. RF profil r.š. 14,0 cm. | m1 | 3.4 |  | 0
13. | Dobava materiala, izdelava in montaža RF stenskega dilatacijskega profila med obstoječim in novim objektom, kompletno z vsem delom in pritrdilnim materialom. RF profil r.š. do 20,0 cm | m1 | 11.5 |  | 0
14. | Dobava materiala, izdelava in montaža predpražnika, kompletno z upoštevanjem vsega dela in pritrdilnega materiala! Vsi predpražniki sive barve, vgrajeni v ravnino tlaka, kot npr. EMCO MARSCHALL Premium, vzorec potrdi arhitekt.
a. | - notranji predpražnik, dimenzije 160/160 cm | kos | 2 |  | 0
b. | - notranji predpražnik, dimenzije 170/188 cm | kos | 1 |  | 0
15. | Dobava materiala in izvedba zapore eko otoka:
Kompletno vroče cinkano in prašno barvano RAL9006!
a. | Kovinska obloga in vrata:
- obod posameznih segmentov iz plošče šir. 60 mm, deb. npr. 10 mm, varjeno
- polnilo iz vertikalnih plošč šir. 60 mm, deb. npr. 10 mm, tlorisno pod kotom 45° izmenično, vertikalno na 6 cm osno, varjeno na obod, osno simetričen odmik od oboda
- fiksni kovinski elementi vijačeni na stebre in prečke preko L kotnikov ali predhodno varjenih ploščic - kovinska nosilna konstrukcija zajeta posebej
- posamezna vrata min. 3× vpeta preko varjenih ali vijačenih nasadil na steber oz. a.b. steno, vsa nasadila z blaženim samozapiranjem
- vrata opremljena s cilindrično ključavnico, ključ nasproti ležečih vrat poenoten
| Podana količina v m2! | m2 | 48.6 |  | 0
b. | Doplačilo za izvedbo vrat v kovinski oblogi eko otoka in v betonski teni eko otoka, kompletno z vsem potrebnim delom, prilagoditvijo in materialom. Vrata dim. 120/210 cm. | kos | 6 |  | 0
c. | Dobava in montaža polnila iz pletene kovinske mreže za ločitev segmentov eko otoka, kompletno z vsem delom in pritrdilnim materialom. | m2 | 18.9 |  | 0
d. | Dobava materiala in izvedba kovinske podkonstrukcije fasadne obloge eko otoka, kompletno z vsem delom, antikorozijsko zaščito in finalnim barvanjem:
- stebri 80/80 mm, vpeti v a.b. temelje
- prečke 80/80 mm, vpete v stebre in a.b. steno
| Podana količina v kg po načrtu gradbenih konstrukcij! | kg | 2150 |  | 0
16. | Dobava materiala, izdelava in montaža ograj, kompletno z upoštevanjem vsega dela in pritrdilnega materiala. Vse ograje izdelane po shemah projektanta arhitekture, z upoštevanjem vse potrebne zaščite proti rjavenju in finalne obdelave: (Opis ograj na podlagi shem projektanta arhitekture)
a. | OG01a, OG01b
Zunanja ograja terase v 3. nadstropju
- ograja višine 100 cm nad končnim tlakom, montirana na a.b. ploščo in med a.b. slope
- obod ograje iz plošče šir. 60 mm, deb. npr. 10 mm, varjeno
- polnilo ograje iz napete RF jeklenice premera min. 5 mm, vpeto in pleteno vzdolž oboda ograje
- pritrdila ograje na a.b. konstrukcijo iz varjenih elementov iz plošče deb. npr. 10 mm, po detajlih, sidrano v a.b. konstrukcijo
- ograja preko oboda vijačena 2× na posamezno pritrdilo
- sosledni obodi ograj medsebojno spodaj 2× vijačeni preko pritrdil in 1× zgoraj z vmesnimi distančnimi podložkami
- ročaj za montažo na ograjo iz HOP profila v/š = 70/70 mm, deb. 3 mm, z varjenim polnim čelom, vijačeno na obod ograje z vtopnimi vijaki preko distančnih podložk (med ročajem in obodom vodena jeklenica)
- morebitne potrebne ojačitve je dolžan zagotoviti izvajalec po predhodni uskladitvi z arhitektom
- obvezno zagotoviti ustrezno ojačitev oboda za napenjanje jeklenice (ojačitev proti upogibanju zgornje in spodnje plošče oboda ograje), napeta jeklenica mora zagotavljati, da odprtine v ograji v nobenem primeru ne presegajo fi12 cm (zaščita pred padcem
- vsi varjeni kovinski elementi in profil ročaja vroče cinkani in prašno barvani RAL9006
- sidrni in spojni vijaki ter matice in podložke morajo biti enakega tipa in usklajeni z arhitektom, vijaki naj segajo natančno do zunanjh robov matic, kompletno v RF izvedbi, vključno oprema jeklenice
- vsi robovi brušeni R2 mm
OPOMBE
- pritrdilo ograje je obenem podlaga za vpetje krovne pločevine - obvezna uskladitev delavniških načrtov med izvajalci ključavničarskih (ograja), kleparskih in zidarskih (hidroizolacija) del
- morebitno dodatno podkonstrukcijo za montažo krovne pločevine določi izvajalec kleparskih del
- vsi preboji hidroizolacije, ki nastanejo zaradi sidranja podkonstrukcij, morajo biti vodotesno sanirani po navodilu proizvajalca hidroizolacije
- hidroizolacija mora biti izvedena zvezno preko terase (sestava S03) in pod krovno pločevino z odkapom preko fasade, vertikalni zaključki hidroizolacije in pripadajoče kovinske obrobe se izvedejo v liniji spodnje pasnice ograje, t.j. 6 cm nad končnim tla
- vsi zaključki in preboji krovne pločevine izvedeni vodotesno in tesnjeni s transparentnim trajnoelastičnim UV stabilnim kitom
Podati ceno glede na zgornji popis, kompletno z upoštevanjem vseh elementov za pritrditev, dobavo in montažo
- polnilo:
| OG1a = 9 kosov | m2 | 22.77 |  | 0
| OG1b = 1 kos + 1 kos zrcalno | m2 | 9.6 |  | 0
- ročaj:
| OG1a | m1 | 24.75 |  | 0
| OG1b | m1 | 7.5 |  | 0
b. | OG02
- Notranja ograja stopnišča ''ZD''
- ograja višine 100 cm nad končnim tlakom, montirana osno med stopniščni rami
- obod ograje iz plošče šir. 60 mm, deb. npr. 10 mm, varjeno
- stojke ograje iz plošče šir. 60 mm, deb. npr. 5 mm, varjeno na obod
- pritrdilo ograje na konstrukcijo iz varjenega pravokotnega ''C'' profila g/v/š = 80/100/97 mm (širino prilagoditi razmaku stojk), deb. npr. 5 mm, 2× sidrano v a.b. stopniščno ramo
- ograja preko stojk vijačena 4× na posamezno pritrdilo
- sosledni obodi ograj medsebojno 2× vijačeni z vmesnimi distančnimi podložkami
- ročaj za montažo na ograjo iz HOP profila v/š = 60/60 mm, deb. 5 mm, z varjenim polnim čelom, z varjenimi pritrdili 100/30/5 mm, posamezno pritrdilo 2× vijačeno na stojko ograje
- ročaj za montažo na steno iz HOP profila v/š = 60/60 mm, deb. 5 mm, z varjenimi polnim čelom, z varjenimi pritrdili 60/30/5 mm, 2× vijačeno na posamezno stensko pritrdilo
- stensko pritrdilo iz plošče fi60/5 mm, z varjenim pritrdilno ploščo za ročaj 60/30/5 mm, 2× sidrano v zidano steno (a.b. ali porobeton)
- morebitne potrebne ojačitve je dolžan zagotoviti izvajalec po predhodni uskladitvi z arhitektom
- odprtine v ograjah in med sosdlednimi ograjami v nobenem primeru ne smejo presegati FI12 cm (zaščita pred padcem v globino)
- vsi varjeni kovinski elementi in tipski profili vroče cinkani in prašno barvani RAL9006
- sidrni in spojni vijaki ter matice in podložke morajo biti enakega tipa in usklajeni z arhitektom, vijaki naj segajo natančno do zunanjh robov matic, kompletno v RF izvedbi
- vsi robovi brušeni R2 mm
Podati ceno glede na zgornji popis, kompletno z upoštevanjem vseh elementov za pritrditev, dobavo in montažo
| - polnilo | m2 | 35.41 |  | 0
| - ročaj | m1 | 77.2 |  | 0
c. | OG03
- Notranja kovinska ograja veznega hodnika v 1. nadstropju
- ograja višine 100 cm nad končnim tlakom, montirana bočno na a.b. konstrukcijo
- obod ograje iz plošče šir. 60 mm, deb. npr. 10 mm, varjeno
- polnilo ograje iz napete RF jeklenice premera min. 5 mm, vpeto in pleteno vzdolž oboda ograje
- pritrdila ograje na a.b. konstrukcijo iz varjenih elementov iz plošče deb. npr. 10 mm, po detajlih, sidrano v a.b. konstrukcijo
- ograja preko oboda vijačena 2× na posamezno pritrdilo
- sosledni obodi ograj medsebojno spodaj 2× vijačeni preko pritrdil in 1× zgoraj z vmesnimi distančnimi podložkami
- ročaj za montažo na ograjo iz HOP profila v/š = 70/70 mm, deb. 3 mm, z varjenim polnim čelom, vijačeno na obod ograje z vtopnimi vijaki preko distančnih podložk (med ročajem in obodom vodena jeklenica)
- morebitne potrebne ojačitve je dolžan zagotoviti izvajalec po predhodni uskladitvi z arhitektom
- obvezno zagotoviti ustrezno ojačitev oboda za napenjanje jeklenice (ojačitev proti upogibanju zgornje in spodnje plošče oboda ograje), napeta jeklenica mora zagotavljati, da odprtine v ograji v nobenem primeru ne presegajo fi12 cm (zaščita pred padcem
- vsi varjeni kovinski elementi in profil ročaja vroče cinkani in prašno barvani RAL9006
- sidrni in spojni vijaki ter matice in podložke morajo biti enakega tipa in usklajeni z arhitektom, vijaki naj segajo natančno do zunanjh robov matic, kompletno v RF izvedbi, vključno oprema jeklenice
- vsi robovi brušeni R2 mm
Podati ceno glede na zgornji popis, kompletno z upoštevanjem vseh elementov za pritrditev, dobavo in montažo
| - polnilo | m2 | 22.4 |  | 0
| - ročaj | m1 | 23.8 |  | 0
d. | OG04
- Notranja ograja evakuacijskih stopnišč ''J'' in ''S'' zrcalno
- ograja višine 100 cm nad končnim tlakom, montirana osno med stopniščni rami
- obod ograje iz plošče šir. 60 mm, deb. npr. 10 mm, varjeno
- stojke ograje iz plošče šir. 60 mm, deb. npr. 5 mm, varjeno na obod
- pritrdilo ograje na konstrukcijo iz varjenega pravokotnega ''C'' profila g/v/š = 80/100/97 mm (širino prilagoditi razmaku stojk), deb. npr. 5 mm, 2× sidrano v a.b. stopniščno ramo
- ograja preko stojk vijačena 4× na posamezno pritrdilo
- sosledni obodi ograj medsebojno 2× vijačeni z vmesnimi distančnimi podložkami
- ročaj za montažo na ograjo iz HOP profila v/š = 60/60 mm, deb. 5 mm, z varjenim polnim čelom, z varjenimi pritrdili 100/30/5 mm, posamezno pritrdilo 2× vijačeno na stojko ograje
- ročaj za montažo na steno iz HOP profila v/š = 60/60 mm, deb. 5 mm, z varjenimi polnim čelom, z varjenimi pritrdili 60/30/5 mm, 2× vijačeno na posamezno stensko pritrdilo
- stensko pritrdilo iz plošče fi60/5 mm, z varjenim pritrdilno ploščo za ročaj 60/30/5 mm, 2× sidrano v a.b. steno
- morebitne potrebne ojačitve je dolžan zagotoviti izvajalec po predhodni uskladitvi z arhitektom
- odprtine v ograjah in med sosdlednimi ograjami v nobenem primeru ne smejo presegati FI12 cm (zaščita pred padcem v globino)
- vsi varjeni kovinski elementi in tipski profili vroče cinkani in prašno barvani RAL9006
- sidrni in spojni vijaki ter matice in podložke morajo biti enakega tipa in usklajeni z arhitektom, vijaki naj segajo natančno do zunanjh robov matic, kompletno v RF izvedbi
- vsi robovi brušeni R2 mm
Podati ceno glede na zgornji popis, kompletno z upoštevanjem vseh elementov za pritrditev, dobavo in montažo
| - polnilo | m2 | 23.87 |  | 0
| - ročaj | m1 | 13.2 |  | 0
e. | OG05
- Zunanja ograja stopnišča ''GH''
- ograja višine 100 cm nad končnim tlakom, montirana osno med stopniščni rami
- obod ograje iz plošče šir. 60 mm, deb. npr. 10 mm, varjeno
- stojke ograje iz plošče šir. 60 mm, deb. npr. 5 mm, varjeno na obod
- pritrdilo ograje na konstrukcijo iz varjenega pravokotnega ''C'' profila g/v/š = 80/100/97 mm (širino prilagoditi razmaku stojk), deb. npr. 5 mm, 2× sidrano v a.b. stopniščno ramo
- ograja preko stojk vijačena 4× na posamezno pritrdilo
- sosledni obodi ograj medsebojno 2× vijačeni z vmesnimi distančnimi podložkami
- ročaj za montažo na ograjo iz HOP profila v/š = 60/60 mm, deb. 5 mm, z varjenim polnim čelom, z varjenimi pritrdili 100/30/5 mm, posamezno pritrdilo 2× vijačeno na stojko ograje
- ročaj za montažo na steno iz HOP profila v/š = 60/60 mm, deb. 5 mm, z varjenimi polnim čelom, z varjenimi pritrdili 60/30/5 mm, 2× vijačeno na posamezno stensko pritrdilo
- stensko pritrdilo iz plošče fi60/5 mm, z varjenim pritrdilno ploščo za ročaj 60/30/5 mm, 2× sidrano v a.b. steno
- morebitne potrebne ojačitve je dolžan zagotoviti izvajalec po predhodni uskladitvi z arhitektom
- odprtine v ograjah in med sosdlednimi ograjami v nobenem primeru ne smejo presegati FI12 cm (zaščita pred padcem v globino)
- vsi varjeni kovinski elementi in tipski profili vroče cinkani in prašno barvani RAL9006
- sidrni in spojni vijaki ter matice in podložke morajo biti enakega tipa in usklajeni z arhitektom, vijaki naj segajo natančno do zunanjh robov matic, kompletno v RF izvedbi
- vsi robovi brušeni R2 mm
Podati ceno glede na zgornji popis, kompletno z upoštevanjem vseh elementov za pritrditev, dobavo in montažo
| - polnilo | m2 | 13.06 |  | 0
| - ročaj | m1 | 15.15 |  | 0
f. | OG06, OG07, OG08, OG09
- zunanje ograje in ograje v garaži, višine 100 cm nad končnim tlakom, montirana na a.b. konstrukcijo
- obod ograje iz plošče šir. 60 mm, deb. npr. 10 mm, varjeno
- stojke ograje iz plošče šir. 60 mm, deb. npr. 5 mm, varjeno na obod
- pritrdilo ograje iz varjenega profila po detajlu, deb. npr. 5 mm, 2× ekscentrično sidrano v a.b. ploščo
- ograja preko oboda vijačena 2× na posamezno pritrdilo
- sosledni obodi ograj medsebojno spodaj 2× vijačeni preko pritrdil in 1× zgoraj z vmesnimi distančnimi podložkami
- ročaj za montažo na ograjo iz HOP profila v/š = 70/70 mm, deb. 3 mm, z varjenim polnim čelom, vijačeno na obod ograje z vtopnimi vijaki preko distančnih podložk, vogalni stiki ročajev pod kotom 45°
- morebitne potrebne ojačitve je dolžan zagotoviti izvajalec po predhodni uskladitvi z arhitektom
- odprtine v ograjah in med soslednimi ograjami v nobenem primeru ne smejo presegati FI12 cm (zaščita pred padcem v globino)
- vsi varjeni kovinski elementi in tipski profili vroče cinkani in prašno barvani RAL9006
- sidrni in spojni vijaki ter matice in podložke morajo biti enakega tipa in usklajeni z arhitektom, vijaki naj segajo natančno do zunanjh robov matic, kompletno v RF izvedbi
- vsi robovi brušeni R2 mm
Podati ceno glede na zgornji popis, kompletno z upoštevanjem vseh elementov za pritrditev, dobavo in montažo
| - polnilo | m2 | 100.04 |  | 0
| - ročaj | m1 | 106.48 |  | 0
| SKUPAJ KLJUČAVNIČARSKA DELA: |  |  |  | 0

## STAVBNO POHIŠTVO
III. | OKNA IN VRATA in STEKLENI ELEMENTI
| Opis | E/M | količina | cena/enoto | skupaj
Opomba: Vgradnja toplotnoizolativnega fasadnega pohištva se izvaja po načelu tesnenja v treh ravneh (t.i. RAL montaža), kar je potrebno upoštevati v enotnih cenah!
Vse vgradne mere stavbnega pohištva je potrebno preveriti na gradbišču in pred izdelavo prilagoditi izmerjenim dimenzijam!
Vse predpisane in dejansko izvedene svetle mere prehodov morajo ustrezati zahtevam požarnega elaborata in bistvenim zahtevam univerzalne graditve in uporabe objekta.
1. | Dobava in montaža oken in vrat, izdelanih po shemah projektanta arhitekture, kompletno z upoštevanjem vseh nasadil, tesnil, okovja, vsem delom in vgradnim materialom.
A. | VRATA
Opomba: Vsa vrata imajo nastavljivo blaženo blokado odpiranja, oz. tako da krilo ne trči ob sosednje elemente, razen vkolikor pri posameznih vratih ni drugače navedeno
Vsi cilindrični vložki morajo omogočati vključitev v sistem generalnega ključa po navodilu investitorja, kar je izvajalec dolžan uskladiti z investitorjem pred izdelavo stavbnega pohištva!
a. | SP01a - Zunanja enokrilna vrata
- vgradna odprtina 100/215 cm, svetli prehod min. 90/210 cm
- objemni kovinski okvir, polno kovinsko krilo
- kompletno prašno barvano RAL9006
- požarna klasifikacija EI30-C
- mehanizem za izhod v sili po SIST EN 1125
- RF satinirani kljuka in naletna letev
- cilindrična ključavnica za regulacijo dostopa od zunaj, plosko samozapiralo
- zaklepni elektro magnet z vezavo na požarno centralo, možnost regulacije magneta s cilindrično ključavnico ob vratih obojestransko
- v normalnem obratovanju so vrata zaklenjena z elektro magnetom, avtomatska sprostitev magneta v primeru evakuacije garaže
- vsi cilindrični vložki morajo omogočati vključitev v sistem generalnega ključa po navodilu investitorja
- kot npr. KD Deržič, tip Premium
- 2 kom. L + 2 kom. D
| Podati ceno glede na zgornji popis, kompletno z upoštevanjem vseh elementov za pritrditev, dobavo in montažo | kos | 4 |  | 0
b. | SP01b - Zunanja enokrilna vrata
- vgradna odprtina 100/215 cm, svetli prehod min. 90/210 cm
- objemni kovinski okvir, polno kovinsko krilo
- kompletno prašno barvano RAL9006
- požarna klasifikacija EI30-C
- RF satinirani kljuka (na potezni strani) in bunka (na potisni strani)
- cilindrična ključavnica, plosko samozapiralo
- v normalnem stanju so vrata zaklenjena
- vsi cilindrični vložki morajo omogočati vključitev v sistem generalnega ključa po navodilu investitorja
- vrata morajo ustrezati pranju pod pritiskom in ustrezno tesniti pršečo vodo pred vdorom v sosednji prostor
- kot npr. KD Deržič, tip Premium
- 1 kom. D
| Podati ceno glede na zgornji popis, kompletno z upoštevanjem vseh elementov za pritrditev, dobavo in montažo | kos | 1 |  | 0
c. | SP01c - Zunanja enokrilna vrata
- vgradna odprtina 100/215 cm, svetli prehod min. 90/210 cm
- objemni kovinski okvir, polno kovinsko krilo
- kompletno prašno barvano RAL9006
- požarna klasifikacija EI90-C
- RF satinirani kljuki
- cilindrična ključavnica, plosko samozapiralo
- v normalnem stanju so vrata zaklenjena
- vsi cilindrični vložki morajo omogočati vključitev v sistem generalnega ključa po navodilu investitorja
- vrata morajo ustrezati pranju pod pritiskom in ustrezno tesniti pršečo vodo pred vdorom v sosednji prostor
- kot npr. KD Deržič, tip Premium
- 1 kom. L + 1 kom. D
| Podati ceno glede na zgornji popis, kompletno z upoštevanjem vseh elementov za pritrditev, dobavo in montažo | kos | 2 |  | 0
d. | SP01d - Zunanja enokrilna vrata
- vgradna odprtina 100/215 cm, svetli prehod min. 90/210 cm
- objemni kovinski okvir, polno kovinsko krilo, kovinski prag
- kompletno prašno barvano RAL9006
- RF satinirani kljuki
- cilindrična ključavnica
- v normalnem stanju so vrata zaklenjena
- vsi cilindrični vložki morajo omogočati vključitev v sistem generalnega ključa po navodilu investitorja
- vrata morajo ustrezati pranju pod pritiskom in ustrezno tesniti pršečo vodo pred vdorom v sosednji prostor
- kot npr. KD Deržič, tip Premium
- 1 kom. L + 1 kom. D
| Podati ceno glede na zgornji popis, kompletno z upoštevanjem vseh elementov za pritrditev, dobavo in montažo | kos | 2 |  | 0
e. | SP02a - Zunanja enokrilna vrata
- vgradna odprtina 110/215 cm, svetli prehod min. 100/210 cm
- objemni kovinski okvir, kovinsko krilo z okroglim oknom min. fi36 cm
- kompletno prašno barvano RAL9006, transparentno steklo
- požarna klasifikacija EI30-C
- mehanizem za izhod v sili po SIST EN 1125
- cilindrična ključavnica, plosko samozapiralo
- RF satinirani kljuka in naletna letev
- vsi cilindrični vložki morajo omogočati vključitev v sistem generalnega ključa po navodilu investitorja
- v normalnem obratovanju so vrata stalno odklenjena
- kot npr. KD Deržič, tip Premium
- 2 kom. L
| Podati ceno glede na zgornji popis, kompletno z upoštevanjem vseh elementov za pritrditev, dobavo in montažo | kos | 2 |  | 0
f. | SP02b - Zunanja enokrilna vrata
- vgradna odprtina 110/215 cm, svetli prehod min. 100/210 cm
- objemni kovinski okvir, kovinsko krilo z okroglim oknom min. fi36 cm, kovinski prag
- kompletno prašno barvano RAL9006, transparentno steklo
- Umax < 1,6 W/m2K
- požarna klasifikacija EI30-C
- mehanizem za izhod v sili po SIST EN 1125
- cilindrična ključavnica, plosko samozapiralo
- RF satinirani kljuka in naletna letev
- zaklepni elektro magnet z vezavo na požarno centralo, možnost regulacije magneta s cilindrično ključavnico ob vratih obojestransko
- v normalnem obratovanju so vrata zaklenjena z elektro magnetom, avtomatska sprostitev magneta v primeru evakuacije garaže
- vsi cilindrični vložki morajo omogočati vključitev v sistem generalnega ključa po navodilu investitorja
- kot npr. KD Deržič, tip Premium
- 2 kom. D
| Podati ceno glede na zgornji popis, kompletno z upoštevanjem vseh elementov za pritrditev, dobavo in montažo | kos | 2 |  | 0
g. | SP02c - Notranja enokrilna vrata
- vgradna odprtina 110/215 cm, svetli prehod min. 100/210 cm
- objemni kovinski okvir, kovinsko krilo z okroglim oknom min. fi36 cm
- kompletno prašno barvano RAL9006, transparentno steklo
- požarna klasifikacija EI30-C
- mehanizem za izhod v sili po SIST EN 1125
- cilindrična ključavnica, plosko samozapiralo
- RF satinirani kljuka in naletna letev
- vsi cilindrični vložki morajo omogočati vključitev v sistem generalnega ključa po navodilu investitorja
- v normalnem obratovanju je odpiranje vrat s potezne strani zaklenjeno
- kot npr. KD Deržič, tip Premium
- 2 kom. L
| Podati ceno glede na zgornji popis, kompletno z upoštevanjem vseh elementov za pritrditev, dobavo in montažo | kos | 2 |  | 0
h. | SP02d - Zunanja enokrilna vrata
- vgradna odprtina 110/215 cm, svetli prehod min. 100/210 cm
- objemni kovinski okvir, kovinsko krilo z okroglim oknom min. fi36 cm
- kompletno prašno barvano RAL9006, transparentno steklo
- Umax < 1,6 W/m2K
- požarna klasifikacija EI30-C
- mehanizem za izhod v sili po SIST EN 1125
- cilindrična ključavnica, plosko samozapiralo
- RF satinirani kljuka in naletna letev
- vsi cilindrični vložki morajo omogočati vključitev v sistem generalnega ključa po navodilu investitorja
- v normalnem obratovanju so vrata odklenjena
- kot npr. KD Deržič, tip Premium
- 2 kom. D
| Podati ceno glede na zgornji popis, kompletno z upoštevanjem vseh elementov za pritrditev, dobavo in montažo | kos | 2 |  | 0
i. | SP02e - Notranja enokrilna vrata
- vgradna odprtina 110/215 cm, svetli prehod min. 100/210 cm
- objemni kovinski okvir, polno kovinsko krilo
- kompletno prašno barvano RAL9006
- požarna klasifikacija EI30-C
- mehanizem za izhod v sili po SIST EN 179
- cilindrična ključavnica, plosko samozapiralo
- RF satinirani kljuki
- vsi cilindrični vložki morajo omogočati vključitev v sistem generalnega ključa po navodilu investitorja
- v normalnem obratovanju je odpiranje vrat s potezne strani zaklenjeno
- kot npr. KD Deržič, tip Premium
- 2 kom. L + 1 kom. D
| Podati ceno glede na zgornji popis, kompletno z upoštevanjem vseh elementov za pritrditev, dobavo in montažo | kos | 3 |  | 0
j. | SP03 - Notranja simetrično dvokrilna vrata
- vgradna odprtina 210/250 cm, svetli prehod min. 180/240 cm
- sredinski kovinski okvir, polni kovinski krili
- kompletno prašno barvano RAL9016
- požarna klasifikacija EI30-C
- mehanizem za izhod v sili po SIST EN 1125
- plosko samozapiralo, sinhronizirano zapiranje
- RF satinirani kljuki in naletni letvi
- pridržalni elektro magnet odprtih kril z vezavo na požarno centralo, možnost regulacije magneta s cilindrično ključavnico na steni ob vratih
- vsi cilindrični vložki morajo omogočati vključitev v sistem generalnega ključa po navodilu investitorja
- v normalnem stanju sta obe vratni krili odprti, v primeru evakuacijskega signala se vrata avtomatsko zaprejo
- kot npr. KD Deržič, tip Premium
- 3 kom. D
| Podati ceno glede na zgornji popis, kompletno z upoštevanjem vseh elementov za pritrditev, dobavo in montažo | kos | 3 |  | 0
k. | SP04 - Zunanja dvokrilna vrata
- vgradna odprtina 160/215 cm, primarni svetli prehod min. širine 90 cm
- sredinski kovinski okvir, polni kovinski krili, RF satinirani prag kot zaščita objektne toplotne- in hidro- izolacije
- kompletno prašno barvano RAL9006
- Umax < 1,6 W/m2K
- požarna klasifikacija EI60-C
- cilindrična ključavnica, plosko samozapiralo, sinhronizirano zapiranje
- RF satinirane kljuke
- cilindrični vložek mora omogočati vključitev v sistem generalnega ključa po navodilu investitorja
- v normalnem obratovanju so vrata zaklenjena
- kot npr. KD Deržič, tip Premium
- 1 kom. L
| Podati ceno glede na zgornji popis, kompletno z upoštevanjem vseh elementov za pritrditev, dobavo in montažo | kos | 1 |  | 0
l. | SP05 - Zunanja enokrilna vrata
- vgradna odprtina 120/215 cm, svetli prehod min. 90/210 cm
- sredinski kovinski okvir, polno kovinsko krilo, kovinski prag z odkapom preko hidroizolacije
- kompletno prašno barvano RAL9006
- mehanizem za izhod v sili po SIST EN 1125
- RF satinirani zunanja bunka in notranja naletna letev
- cilindrična ključavnica za regulacijo dostopa od zunaj, plosko samozapiralo
- zaklepni elektro magnet z vezavo na požarno centralo, možnost regulacije magneta s cilindrično ključavnico ob vratih obojestransko
- v normalnem obratovanju so vrata zaklenjena z elektro magnetom, avtomatska sprostitev magneta v primeru evakuacije garaže
- vsi cilindrični vložki morajo omogočati vključitev v sistem generalnega ključa po navodilu investitorja
- kot npr. KD Deržič, tip Premium
- 1 kom. L + 1 kom. D
| Podati ceno glede na zgornji popis, kompletno z upoštevanjem vseh elementov za pritrditev, dobavo in montažo | kos | 2 |  | 0
m. | SP06 - Zunanja enokrilna vrata
- vgradna odprtina 130/215 cm, svetli prehod min. 120/210 cm
- objemni kovinski okvir, polno kovinsko krilo, kovinski prag
- kompletno prašno barvano RAL9006
- Umax < 1,6 W/m2K
- požarna klasifikacija EI90-C
- cilindrična ključavnica, plosko samozapiralo
- RF satinirani kljuki
- vsi cilindrični vložki morajo omogočati vključitev v sistem generalnega ključa po navodilu investitorja
- kot npr. KD Deržič, tip Premium
- 1 kom. L
| Podati ceno glede na zgornji popis, kompletno z upoštevanjem vseh elementov za pritrditev, dobavo in montažo | kos | 1 |  | 0
n. | SP11a - Notranja enokrilna vrata
- vgradna odprtina 116/215 cm, svetli prehod min. 100/207 cm
- sredinski kovinski podboj, celotno zastekljeno krilo s kovinskim okvirjem, okvir v ravnini podboja
- kompletno prašno barvano RAL9006, brezbarvno transparentno varnostno steklo
- požarna klasifikacija EI30-C
- mehanizem za izhod v sili po SIST EN 1125
- RF satinirani kljuka in naletna letev
- plosko samozapiralo z drsno letvijo ter možnostjo nastavitve hitrosti in moči zapahovanja od 2-6 po EN 1154, z elastičnim omejevalnikom kota odpiranja vrat, kot npr. Geze, sistemska družina TS 5000
- cilindrična ključavnica, cilindrični vložek mora omogočati vključitev v sistem generalnega ključa po navodilu investitorja
- v normalnem obratovanju so vrata odklenjena, upravljalec ZD lahko vrata zaklene s ključem za blokado dostopa s potezne strani
- kot npr. Schüco ADS 80 FR 30
- 1 kom. L
| Podati ceno glede na zgornji popis, kompletno z upoštevanjem vseh elementov za pritrditev, dobavo in montažo | kos | 1 |  | 0
o. | SP11b - Notranja enokrilna vrata
- vgradna odprtina 116/215 cm, svetli prehod min. 100/207 cm
- sredinski kovinski podboj, celotno zastekljeno krilo s kovinskim okvirjem, okvir v ravnini podboja
- kompletno prašno barvano RAL9006, brezbarvno transparentno varnostno steklo
- mehanizem za izhod v sili po SIST EN 1125
- RF satinirani kljuka in naletna letev
- plosko samozapiralo z drsno letvijo ter možnostjo nastavitve hitrosti in moči zapahovanja od 2-6 po EN 1154, z elastičnim omejevalnikom kota odpiranja vrat, kot npr. Geze, sistemska družina TS 5000
- cilindrična ključavnica, cilindrični vložek mora omogočati vključitev v sistem generalnega ključa po navodilu investitorja
- v normalnem obratovanju so vrata odklenjena, upravljalec ZD lahko vrata zaklene s ključem za blokado dostopa s potezne strani
- kot npr. Schüco ADS 50.NI
- 1 kom. D
| Podati ceno glede na zgornji popis, kompletno z upoštevanjem vseh elementov za pritrditev, dobavo in montažo | kos | 1 |  | 0
p. | SP12a - Notranja enokrilna vrata
- vgradna odprtina 136/215 cm, svetli prehod min. 120/207 cm
- sredinski kovinski podboj, celotno zastekljeno krilo s kovinskim okvirjem, okvir v ravnini podboja
- kompletno prašno barvano RAL9006, brezbarvno transparentno varnostno steklo
- mehanizem za izhod v sili po SIST EN 1125
- RF satinirani kljuka in naletna letev
- plosko samozapiralo z drsno letvijo ter možnostjo nastavitve hitrosti in moči zapahovanja od 2-6 po EN 1154, z elastičnim omejevalnikom kota odpiranja vrat, z vstavkom v letev za mehanično pridržanje odprtosti vrat 90°, kot npr. Geze, sistemska družina TS 5000
- cilindrična ključavnica, cilindrični vložek mora omogočati vključitev v sistem generalnega ključa po navodilu investitorja
- zaklepni elektro magnet z vezavo na požarno centralo, možnost regulacije magneta s cilindrično ključavnico ob vratih obojestransko
- v normalnem obratovanju so vrata odklenjena, upravljalec ZD lahko vrata zaklene z elektro magnetom, avtomatska sprostitev magneta v primeru evakuacije stavbe
- kot npr. Schüco ADS 50.NI
- 1 kom. D
| Podati ceno glede na zgornji popis, kompletno z upoštevanjem vseh elementov za pritrditev, dobavo in montažo | kos | 1 |  | 0
r. | SP12b - Notranja enokrilna vrata
- vgradna odprtina 136/215 cm, svetli prehod min. 120/207 cm
- sredinski kovinski podboj, celotno zastekljeno krilo s kovinskim okvirjem, okvir v ravnini podboja
- kompletno prašno barvano RAL9006, brezbarvno transparentno varnostno steklo
- požarna klasifikacija EI30-C
- mehanizem za izhod v sili po SIST EN 1125
- RF satinirani kljuka in naletna letev
- plosko samozapiralo z drsno letvijo ter možnostjo nastavitve hitrosti in moči zapahovanja od 2-6 po EN 1154, z elastičnim omejevalnikom kota odpiranja vrat, kot npr. Geze, sistemska družina TS 5000
- cilindrična ključavnica, cilindrični vložek mora omogočati vključitev v sistem generalnega ključa po navodilu investitorja
- v normalnem obratovanju so vrata odklenjena
- kot npr. Schüco ADS 80 FR 30
- 1 kom. L
| Podati ceno glede na zgornji popis, kompletno z upoštevanjem vseh elementov za pritrditev, dobavo in montažo | kos | 1 |  | 0
s. | SP13 - Notranji trodelni element z enokrilnimi vrati in bočnimi zasteklitvami
- vgradna odprtina 280/215 cm, svetli prehod min. 110/207 cm
- sredinski kovinski podboj, celotno zastekljeno krilo s kovinskim okvirjem, okvir v ravnini podboja, celotno zastekljeni bočni polji v kovinskih okvirjih
- kompletno prašno barvano RAL9006, brezbarvno transparentno varnostno steklo
- požarna klasifikacija EI30-C
- mehanizem za izhod v sili po SIST EN 1125
- RF satinirani kljuka in naletna letev
- plosko samozapiralo z drsno letvijo ter možnostjo nastavitve hitrosti in moči zapahovanja od 2-6 po EN 1154, z elastičnim omejevalnikom kota odpiranja vrat, kot npr. Geze, sistemska družina TS 5000
- cilindrična ključavnica, cilindrični vložek mora omogočati vključitev v sistem generalnega ključa po navodilu investitorja
- v normalnem obratovanju so vrata odklenjena, upravljalec ZD lahko vrata zaklene s ključem za blokado dostopa s potezne strani
- kot npr. Schüco ADS 80 FR 30
- 2 kom. D
| Podati ceno glede na zgornji popis, kompletno z upoštevanjem vseh elementov za pritrditev, dobavo in montažo | kos | 2 |  | 0
š. | SP14 - Notranja simetrično dvokrilna drsna vrata s stransko in gornjo fiksno zasteklitvijo ter gornjim fiksnim polnilom
- vgradna odprtina š/v = 380/376 cm, svetli prehod 160/215 cm
- celotno zastekljena krili, stranski polji in nadsvetloba, kovinska polnila nad sekundarnim stropom, vse v kovinskih okvirjih
- kompletno prašno barvano RAL9006, brezbarvno transparentno varnostno steklo
- pogon/tehnika: zanesljiva funkcija za bežalno pot z 2-motorno tehnologijo, baterijsko napajanje za zasilno odpiranje v primeru izpada napajanja, omrežni del 230V AC odporen na kratek stik, integrirano glavno stikalo, krmilna elektronika kategorija 2 po normi DIN EN 954-1: samostojno učenje, samodejna zaznava in prikaz napak, avtomatsko nastavljanje časa odprtja vrat glede na frekvenco prehoda, nastavljiv čas odprtja, reducirano odpiranje (zimski način), nastavljiva hitrost odpiranja in zapiranja, avtomatsko vračanje v primeru zaznave ovire
- krmilna naprava: programsko stikalo s prikazovalnikom na katerem se prikazuje izbrana nastavitev (avtomatsko - poletje/zima, stalno odprto, konec delavnika, noč - zaklepanje kot opcija)
- proženje vrat: znotraj in zunaj kombiniran senzor - radar, senzor prisotnosti in preko tipke (taster)
- vezano na požarno centralo, v primeru evakuacijskega signala se vrata avtomatsko odprejo in ostanejo odprta
- vsi cilindrični vložki morajo omogočati vključitev v sistem generalnega ključa po navodilu investitorja
- kot npr. GEZE ECdriveT2 FR
- 1 kom.
| Podati ceno glede na zgornji popis, kompletno z upoštevanjem vseh elementov za pritrditev, dobavo in montažo | kos | 1 |  | 0
t. | SP15 - Notranji dvodelni element z enokrilnimi vrati in bočno zasteklitvijo
- vgradna odprtina 210/215 cm, svetli prehod min. 110/207 cm
- sredinski kovinski podboj, celotno zastekljeno krilo s kovinskim okvirjem, okvir v ravnini podboja, celotno zastekljeno bočno polje v kovinskih okvirjih
- kompletno prašno barvano RAL9006, brezbarvno transparentno varnostno steklo
- požarna klasifikacija EI30-C
- mehanizem za izhod v sili po SIST EN 1125
- RF satinirani kljuka in naletna letev
- plosko samozapiralo z drsno letvijo ter možnostjo nastavitve hitrosti in moči zapahovanja od 2-6 po EN 1154, z elastičnim omejevalnikom kota odpiranja vrat, kot npr. Geze, sistemska družina TS 5000
- cilindrična ključavnica, cilindrični vložek mora omogočati vključitev v sistem generalnega ključa po navodilu investitorja
- v normalnem obratovanju so vrata odklenjena, upravljalec ZD lahko vrata zaklene s ključem za blokado dostopa s potezne strani
- kot npr. Schüco ADS 80 FR 30
- 2 kom. D
| Podati ceno glede na zgornji popis, kompletno z upoštevanjem vseh elementov za pritrditev, dobavo in montažo | kos | 2 |  | 0
u. | SP16 - Notranji trodelni element z enokrilnimi vrati, bočno zasteklitvijo in nadsvetlobo
- vgradna odprtina 210/300 cm, svetli prehod min. 110/207 cm
- sredinski kovinski podboj, celotno zastekljeno krilo s kovinskim okvirjem, okvir v ravnini podboja, celotno zastekljena bočno polje in nadsvetloba v kovinskih okvirjih
- kompletno prašno barvano RAL9006, brezbarvno transparentno varnostno steklo
- mehanizem za izhod v sili po SIST EN 1125
- RF satinirani bunka in naletna letev
- plosko samozapiralo z drsno letvijo ter možnostjo nastavitve hitrosti in moči zapahovanja od 2-6 po EN 1154, z elastičnim omejevalnikom kota odpiranja vrat, kot npr. Geze, sistemska družina TS 5000
- elektronska ključavnica s cilindričnim vložkom, vezava elektronskega odklepanja v prostor ''administracija fizioterapije'', možnost odklepanja s ključem na potezni strani
- vsi cilindrični vložki morajo omogočati vključitev v sistem generalnega ključa po navodilu investitorja
- v normalnem obratovanju so vrata zaklenjena s potezne strani, elektronsko odklepanje potezne strani se upravlja v prostoru ''administracija fizioterapije'', vrata so s potisne strani stalno odklenjena
- kot npr. Schüco AWS-ADS 50.NI
- 1 kom. D
| Podati ceno glede na zgornji popis, kompletno z upoštevanjem vseh elementov za pritrditev, dobavo in montažo | kos | 1 |  | 0
v. | SP17 - Notranja simetrično dvokrilna vrata z nadsvetlobo
- vgradna odprtina 210/300 cm, svetli prehod min. 194/207 cm, primarni svetli prehod min. šir. 90 cm, sinhronizirano zapiranje kril
- sredinski kovinski podboj, celotno zastekljeni krili s kovinskim okvirjem, okvir v ravnini podboja, celotno zastekljena nadsvetloba v kovinskih okvirjih
- kompletno prašno barvano RAL9006, brezbarvno transparentno varnostno steklo
- mehanizem za izhod v sili po SIST EN 1125
- RF satinirane kljuki in naletni letvi
- par ploskih samozapiral z drsno letvijo in sinhroniziranim zapiranjem ter možnostjo nastavitve hitrosti in moči zapahovanja od 2-6 po EN 1154, z elastičnim omejevalnikom kota odpiranja vrat, z vstavkom v letev za mehanično pridržanje odprtosti obdeh vratnih kril 90°, kot npr. Geze, sistemska družina TS 5000
- cilindrična ključavnica, cilindrični vložek mora omogočati vključitev v sistem generalnega ključa po navodilu investitorja
- v normalnem obratovanju so vrata odklenjena, upravljalec ZD lahko vrata zaklene s ključem za blokado dostopa s potezne strani
- kot npr. Schüco AWS-ADS 50.NI
- 1 kom. L
| Podati ceno glede na zgornji popis, kompletno z upoštevanjem vseh elementov za pritrditev, dobavo in montažo | kos | 1 |  | 0
z. | SP18 - Notranja avtomatska enokrilna drsna vrata s stransko fiksno zasteklitvijo
- vgradna odprtina 188/215 cm, svetli prehod min. 90/215 cm
- celotno zastekljena krilo in stransko polje, kovinski okvirji
- kompletno prašno barvano RAL9006, brezbarvno transparentno varnostno steklo
- pogon/tehnika: zanesljiva funkcija za bežalno pot z 2-motorno tehnologijo, baterijsko napajanje za zasilno odpiranje v primeru izpada napajanja, omrežni del 230V AC odporen na kratek stik, integrirano glavno stikalo, krmilna elektronika kategorija 2 po normi DIN EN 954-1: samostojno učenje, samodejna zaznava in prikaz napak, avtomatsko nastavljanje časa odprtja vrat glede na frekvenco prehoda, nastavljiv čas odprtja, nastavljiva hitrost odpiranja in zapiranja, avtomatsko vračanje v primeru zaznave ovire
- krmilna naprava: programsko stikalo s prikazovalnikom na katerem se prikazuje izbrana nastavitev (avtomatsko - poletje/zima, stalno odprto, konec delavnika, noč - zaklepanje kot opcija)
- proženje vrat: znotraj in zunaj kombiniran senzor - radar, senzor prisotnosti in preko tipke (taster) - možnost izbor proženja preko tipke ali preko senzorja
- vezano na požarno centralo, v primeru evakuacijskega signala se vrata avtomatsko odprejo in ostanejo odprta
- vsi cilindrični vložki morajo omogočati vključitev v sistem generalnega ključa po navodilu investitorja
- kot npr. GEZE ECdriveT2 FR
- 1 kom. D
| Podati ceno glede na zgornji popis, kompletno z upoštevanjem vseh elementov za pritrditev, dobavo in montažo | kos | 1 |  | 0
ž. | SP19 - Notranja avtomatska enokrilna drsna vrata
- vgradna odprtina 90/215 cm = svetli prehod 90/215 cm
- celotno zastekljeno krilo, kovinski okvirji
- kompletno prašno barvano RAL9006, brezbarvno peskano varnostno steklo
- pogon/tehnika: baterijsko napajanje za zasilno odpiranje v primeru izpada napajanja, omrežni del 230V AC odporen na kratek stik, integrirano glavno stikalo, krmilna elektronika kategorija 2 po normi DIN EN 954-1: samostojno učenje, samodejna zaznava in prikaz napak, avtomatsko nastavljanje časa odprtja vrat glede na frekvenco prehoda, nastavljiv čas odprtja, nastavljiva hitrost odpiranja in zapiranja, avtomatsko vračanje v primeru zaznave ovire
- krmilna naprava: programsko stikalo s prikazovalnikom na katerem se prikazuje izbrana nastavitev (avtomatsko, stalno odprto, konec delavnika, noč - zaklepanje kot opcija)
- proženje vrat: znotraj in zunaj preko tipke (taster)
- vezano na požarno centralo, v primeru evakuacijskega signala se vrata avtomatsko odprejo in ostanejo odprta
- vsi cilindrični vložki morajo omogočati vključitev v sistem generalnega ključa po navodilu investitorja
- kot npr. GEZE ECdriveT2
- 2 kom. L
| Podati ceno glede na zgornji popis, kompletno z upoštevanjem vseh elementov za pritrditev, dobavo in montažo | kos | 2 |  | 0
x. | SP20a - Notranja dvokrilna vrata
- vgradna odprtina 175/280 cm, primarni svetli prehod min. 100/272 cm, skupni svetli prehod 159/280, sinhronizirano odpiranje kril
- sredinski kovinski podboj, celotno zastekljeni krili s kovinskim okvirjem, okvir v ravnini podboja
- kompletno prašno barvano RAL9006, brezbarvno transparentno varnostno steklo
- R'w min. 37 dB
- požarna klasifikacija EI30-C
- mehanizem za izhod v sili po SIST EN 1125
- RF satinirane kljuki in naletni letvi
- par ploskih samozapiral z drsno letvijo in sinhroniziranim zapiranjem ter možnostjo nastavitve hitrosti in moči zapahovanja od 2-6 po EN 1154, z elastičnim omejevalnikom kota odpiranja vrat, kot npr. Geze, sistemska družina TS 5000
- cilindrična ključavnica, cilindrični vložek mora omogočati vključitev v sistem generalnega ključa po navodilu investitorja
- pridržalni elektro magnet odprtih kril z vezavo na požarno centralo, možnost regulacije magneta s cilindrično ključavnico na steni ob vratih cilindrični vložek mora omogočati vključitev v sistem generalnega ključa po navodilu investitorja
- v normalnem stanju sta vratni krili zaprti in odklenjeni, upravljalec ZD lahko vratni krili pridrži odprti z elektromagnetom, v primeru evakuacijskega signala se elektro magnet sprosti in vrata se avtomatsko zaprejo
- kot npr. Schüco ADS 80 FR 30
- 1 kom. L
| Podati ceno glede na zgornji popis, kompletno z upoštevanjem vseh elementov za pritrditev, dobavo in montažo | kos | 1 |  | 0
y. | SP20b - Notranja dvokrilna vrata
- vgradna odprtina 175/280 cm, primarni svetli prehod min. 100/272 cm, skupni svetli prehod 159/280, sinhronizirano odpiranje kril
- sredinski kovinski podboj, celotno zastekljeni krili s kovinskim okvirjem, okvir v ravnini podboja
- kompletno prašno barvano RAL9006, brezbarvno transparentno varnostno steklo
- R'w min. 37 dB
- mehanizem za izhod v sili po SIST EN 1125
- RF satinirane kljuki in naletni letvi
- par ploskih samozapiral z drsno letvijo in sinhroniziranim zapiranjem ter možnostjo nastavitve hitrosti in moči zapahovanja od 2-6 po EN 1154, z elastičnim omejevalnikom kota odpiranja vrat, z vstavkom v letev za mehanično pridržanje odprtosti obdeh vratnih kril 90°, kot npr. Geze, sistemska družina TS 5000
- cilindrična ključavnica, cilindrični vložek mora omogočati vključitev v sistem generalnega ključa po navodilu investitorja
- v normalnem stanju sta vratni krili odklenjeni in zaprti, v primeru združitve manjših večnamenskih dvoran so vrata odprta, upravljalec ZD lahko vrata zaklene s ključem za blokado dostopa s potezne strani
- kot npr. Schüco ADS 65
- 1 kom. L
| Podati ceno glede na zgornji popis, kompletno z upoštevanjem vseh elementov za pritrditev, dobavo in montažo | kos | 1 |  | 0
q. | SP21 - Notranja dvokrilna vrata
- vgradna odprtina 175/280 cm, primarni svetli prehod min. 100/272 cm, skupni svetli prehod 159/280, sinhronizirano odpiranje kril
- sredinski kovinski podboj, kovinsko polnilo kril s kovinskim okvirjem, okvir v ravnini podboja
- kompletno prašno barvano RAL9006
- R'w min. 43 dB (zahtevana raven hrupa strojnice <78 dB)
- požarna klasifikacija EI90-C
- RF satinirane kljuke
- par ploskih samozapiral z drsno letvijo in sinhroniziranim zapiranjem ter možnostjo nastavitve hitrosti in moči zapahovanja od 2-6 po EN 1154, z elastičnim omejevalnikom kota odpiranja vrat, kot npr. Geze, sistemska družina TS 5000
- cilindrična ključavnica, cilindrični vložek mora omogočati vključitev v sistem generalnega ključa po navodilu investitorja
- pridržalni elektro magnet odprtih kril z vezavo na požarno centralo, možnost regulacije magneta s cilindrično ključavnico na steni ob vratih cilindrični vložek mora omogočati vključitev v sistem generalnega ključa po navodilu investitorja
- v normalnem stanju sta vratni krili zaprti in zaklenjeni, upravljalec ZD lahko vratni krili pridrži odprti z elektromagnetom, v primeru evakuacijskega signala se elektro magnet sprosti in vrata se avtomatsko zaprejo
- kot npr. Jansen Janisol C4 EI90
- 1 kom. D
| Podati ceno glede na zgornji popis, kompletno z upoštevanjem vseh elementov za pritrditev, dobavo in montažo | kos | 1 |  | 0
aa. | SP22 - Notranji trodelni element z dvokrilnimi vrati in bočnimi zasteklitvami
- vgradna odprtina 280/280 cm, svetli prehod min. 100/270 cm
- sredinski kovinski podboj, celotno zastekljeno krilo s kovinskim okvirjem, okvir v ravnini podboja, celotno zastekljeni bočni polji v kovinskih okvirjih
- kompletno prašno barvano RAL9006, brezbarvno transparentno varnostno steklo
- fiksni del R'w min. 47 dB, vrata R'w min. 37 dB
- požarna klasifikacija EI30-C
- mehanizem za izhod v sili po SIST EN 1125
- RF satinirani kljuka in naletna letev
- plosko samozapiralo z drsno letvijo ter možnostjo nastavitve hitrosti in moči zapahovanja od 2-6 po EN 1154, z elastičnim omejevalnikom kota odpiranja vrat, kot npr. Geze, sistemska družina TS 5000
- cilindrična ključavnica, cilindrični vložek mora omogočati vključitev v sistem generalnega ključa po navodilu investitorja
- možnost nastavitve odpiranja krila do 180° (popolnoma odprto krilo mora dopuščati prečno evakuacijsko pot min. svetle šir. 120 cm)
- v normalnem obratovanju so vrata odklenjena, upravljalec ZD lahko vrata zaklene s ključem za blokado dostopa s potezne strani
- kot npr. Schüco ADS 80 FR 30
- 1 kom. D
| Podati ceno glede na zgornji popis, kompletno z upoštevanjem vseh elementov za pritrditev, dobavo in montažo | kos | 1 |  | 0
bb. | SP23 - Notranji trodelni element z dvokrilnimi vrati in bočnimi zasteklitvami
- vgradna odprtina 280/280 cm, svetli prehod min. 100/270 cm
- sredinski kovinski podboj, celotno zastekljeno krilo s kovinskim okvirjem, okvir v ravnini podboja, celotno zastekljeni bočni polji v kovinskih okvirjih
- kompletno prašno barvano RAL9006, brezbarvno transparentno varnostno steklo
- fiksni del R'w min. 47 dB, vrata R'w min. 37 dB
- RF satinirani kljuki, mehansko ali magnetno držalo odprtih vrat 180°
- plosko samozapiralo z drsno letvijo ter možnostjo nastavitve hitrosti in moči zapahovanja od 2-6 po EN 1154, z elastičnim omejevalnikom kota odpiranja vrat, kot npr. Geze, sistemska družina TS 5000
- cilindrična ključavnica, cilindrični vložek mora omogočati vključitev v sistem generalnega ključa po navodilu investitorja
- možnost nastavitve odpiranja krila do 180° (popolnoma odprto krilo mora dopuščati prečno evakuacijsko pot min. svetle šir. 120 cm)
- v normalnem obratovanju so vrata odklenjena in zaprta, v primeru združitve manjših večnamenskih dvoran so vrata odprta, upravljalec ZD lahko vrata zaklene s ključem za blokado dostopa s potezne strani
- kot npr. Schüco AWS-ADS 65
- 3 kom. D
| Podati ceno glede na zgornji popis, kompletno z upoštevanjem vseh elementov za pritrditev, dobavo in montažo | kos | 3 |  | 0
cc. | SP31a - Notranja enokrilna vrata
- vgradna odprtina 100/215 cm, svetli prehod min. 90/210 cm
- kovinski objemni podboj, polno kompozitno krilo
- podboj prašno barvan, laminirano krilo, kompletno v barvi RAL9016
- R'w min. 38 dB
- cilindrična ključavnica
| - RF satinirani kljuka (na potezni strani) in bunka (na potisni strani, odpiranje s ključem) | var. k/b
| - RF satinirani kljuki (na potezni in potisni strani) | var. k/k
- cilindrični vložek mora omogočati vključitev v sistem generalnega ključa po navodilu investitorja
- kot npr. Lip Bled SSK2 s podbojem KD Dežič
42 kom. D + 43 kom. L
| Podati ceno glede na zgornji popis, kompletno z upoštevanjem vseh elementov za pritrditev, dobavo in montažo | kos | 85 |  | 0
dd. | SP31b - Notranja enokrilna vrata
- vgradna odprtina 100/215 cm, svetli prehod min. 90/210 cm
- kovinski objemni podboj, polno kompozitno krilo
- podboj prašno barvan, laminirano krilo, kompletno v barvi RAL9016
- R'w min. 38 dB
- požarna klasifikacija EI30-C
- cilindrična ključavnica, plosko samozapiralo
| - RF satinirani kljuka (na potezni strani) in bunka (na potisni strani, odpiranje s ključem) | var. k/b
- cilindrični vložek mora omogočati vključitev v sistem generalnega ključa po navodilu investitorja
- kot npr. Lip Bled EI30+SSK2/1 s podbojem KD Dežič
- 9 kom. D + 7 kom. L
| Podati ceno glede na zgornji popis, kompletno z upoštevanjem vseh elementov za pritrditev, dobavo in montažo | kos | 16 |  | 0
ee. | SP31c - Notranja enokrilna vrata
- vgradna odprtina 100/215 cm, svetli prehod min. 90/210 cm
- kovinski objemni podboj, polno kompozitno krilo
- podboj prašno barvan, laminirano krilo, kompletno v barvi RAL9016
- WC ključavnica (metuljček na potisni strani, urgentni odklep na potezni strani), plosko samozapiralo
- RF satinirani kljuki (na potezni in potisni strani)
- kot npr. Lip Bled s podbojem KD Dežič
- 3 kom. D + 3 kom. L
| Podati ceno glede na zgornji popis, kompletno z upoštevanjem vseh elementov za pritrditev, dobavo in montažo | kos | 6 |  | 0
ff. | SP31d - Notranja enokrilna vrata
- vgradna odprtina 100/215 cm, svetli prehod min. 90/210 cm
- kovinski objemni podboj, polno kompozitno krilo
- podboj prašno barvan, laminirano krilo, kompletno v barvi RAL9016
- cilindrična ključavnica
- RF satinirani kljuki (na potezni in potisni strani)
- cilindrični vložek mora omogočati vključitev v sistem generalnega ključa po navodilu investitorja
- kot npr. Lip Bled s podbojem KD Dežič
- 3 kom. D + 2 kom. L
| Podati ceno glede na zgornji popis, kompletno z upoštevanjem vseh elementov za pritrditev, dobavo in montažo | kos | 5 |  | 0
gg. | SP31e - Notranja enokrilna vrata
- vgradna odprtina 100/215 cm, svetli prehod min. 90/210 cm
- kovinski objemni podboj na potezni strani vgrajen v ravnini stenske dekorativne obloge, polno kompozitno krilo v ravnini podboja
- podboj prašno barvan, laminirano krilo, kompletno v barvi stenske dekorativne obloge
- požarna klasifikacija EI30-C
- mehanizem za izhod v sili po SIST EN 179
- cilindrična ključavnica, plosko samozapiralo
- RF satinirani kljuka (na potisni strani) in bunka (na potezni strani, odpiranje s ključem)
- cilindrični vložek mora omogočati vključitev v sistem generalnega ključa po navodilu investitorja
- v normalnem obratovanju je prehod s potezne strani zaklenjen
- kot npr. Lip Bled EI30 s podbojem KD Dežič
- 1 kom. D
| Podati ceno glede na zgornji popis, kompletno z upoštevanjem vseh elementov za pritrditev, dobavo in montažo | kos | 1 |  | 0
hh. | SP32a - Notranja enokrilna vrata
- vgradna odprtina 80/215 cm, svetli prehod min. 70/210 cm
- kovinski objemni podboj, polno kompozitno krilo
- podboj prašno barvan, laminirano krilo, kompletno v barvi RAL9016
- plosko samozapiralo
| - cilindrična ključavnica, RF satinirani kljuka in bunka | var. k/b
| - cilindrična ključavnica, RF satinirani kljuki | var. k/k
| - WC ključavnica (metuljček na potisni strani, urgentni odklep na potezni strani), RF satinirani kljuki | var. k/m
- cilindrični vložek mora omogočati vključitev v sistem generalnega ključa po navodilu investitorja
- kot npr. Lip Bled s podbojem KD Dežič
- 7 kom. D + 11 kom. L
| Podati ceno glede na zgornji popis, kompletno z upoštevanjem vseh elementov za pritrditev, dobavo in montažo | kos | 18 |  | 0
ii. | SP32b - Notranja enokrilna vrata
- vgradna odprtina 80/215 cm, svetli prehod min. 70/210 cm
- kovinski objemni podboj, polno kompozitno krilo
- podboj prašno barvan, laminirano krilo, kompletno v barvi RAL9016
- požarna klasifikacija EI30-C
- cilindrična ključavnica, plosko samozapiralo
| - RF satinirani kljuka (na potisni strani) in bunka (na potezni strani, odpiranje s ključem) | var. k/b
- cilindrični vložek mora omogočati vključitev v sistem generalnega ključa po navodilu investitorja
- v normalnem obratovanju je prehod s potezne strani zaklenjen
- kot npr. Lip Bled EI30 s podbojem KD Dežič
- 2 kom. L
| Podati ceno glede na zgornji popis, kompletno z upoštevanjem vseh elementov za pritrditev, dobavo in montažo | kos | 2 |  | 0
jj. | SP33 - Notranja enokrilna vrata
- vgradna odprtina 120/215 cm, svetli prehod min. 110/210 cm
- kovinski objemni podboj, polno kompozitno krilo
- podboj prašno barvan, laminirano krilo, kompletno v barvi RAL9016
- R'w min. 38 dB
- cilindrična ključavnica
- RF satinirani kljuka (na potezni strani) in bunka (na potisni strani, odpiranje s ključem)
- cilindrični vložek mora omogočati vključitev v sistem generalnega ključa po navodilu investitorja
- kot npr. Lip Bled SSK2 s podbojem KD Dežič
- 1 kom. L + 1 kom. D
| Podati ceno glede na zgornji popis, kompletno z upoštevanjem vseh elementov za pritrditev, dobavo in montažo | kos | 2 |  | 0
kk. | SP34 - Notranja enokrilna vrata s fiksno obsvetlobo
- vgradna odprtina 188/215 cm, svetli prehod min. 90/210 cm
- kovinski objemni podboj, polno kompozitno krilo, polno stekljeno fiskno polje
- podboj prašno barvan, laminirano krilo, kompletno v barvi RAL9016, brezbarvno transparentno varnostno steklo
- cilindrična ključavnica
- RF satinirani kljuki
- cilindrični vložek mora omogočati vključitev v sistem generalnega ključa po navodilu investitorja
- kot npr. Lip Bled s podbojem z okvirjem stekla KD Dežič
- 3 kom. L
| Podati ceno glede na zgornji popis, kompletno z upoštevanjem vseh elementov za pritrditev, dobavo in montažo | kos | 3 |  | 0
B. | OKNA, FASADNE ZASTEKLITVE
a. | SP35 - Notranje okno recepcije
- vgradnja odprtina 80/140 cm, višina parapeta 75 cm nad končnim tlakom
- kovinski objemni okvir, polno stekljeno fiskno polje z izrezom za komunikacijo
- spodnji del okvirja izveden kot pult globine 30 cm
- okvir in pult prašno barvan RAL9016, brezbarvno transparentno varnostno steklo
- okvir poenoten s sistemom fiksne steklitve SP34, kot npr. KD Dežič
| Podati ceno glede na zgornji popis, kompletno z upoštevanjem vseh elementov za pritrditev, dobavo in montažo | kos | 1 |  | 0
b. | SP41 - Zunanje simetrično dvokrilno okno
- vgradna odprtina š/v = 188/230 cm, parapet 100 cm nad končnim tlakom
- PVC okvir brez vmesnega stebrička, polno stekljena krila v PVC okvirju
- okvirji kompletno v barvi RAL 9006, brezbarvno transparentno steklo
- Umax < 0,95 W/m2K, g < 60%
- krilno in ventus odpiranje
- RF satinirani kljuki
- Dodatna oprema:
- notranja PVC polica v barvi RAL 9006
- zunanja električno pomična kovinska okenska žaluzija C80 v podometni predokenski omarici, kompletno prašno barvano RAL 9006
- osna pozicija vgradnje in tip okenske žaluzije mora biti poenoten z osjo vgradnje in izgledom fiksne fasadne žaluzije, glej shemo in detajl vgradnje, obvezna uskladitev z arhitektom
- okno kot npr. Schüco Living 82 AS
- žaluzije kot npr. Senčila Bled ANTON C80
- vgradnja požarne zavese znotraj okenske odprtine – glej shemo PZ1 *
- 25 kom. D + 12 kom. L
| Podati ceno glede na zgornji popis, kompletno z upoštevanjem vseh elementov za pritrditev, dobavo in montažo | kos | 37 |  | 0
c. | SP42a - Zunanje enokrilno okno
- vgradna odprtina š/v = 96/180 cm, parapet 100 cm nad končnim tlakom
- PVC okvir, polno stekleno krilo v PVC okvirju
- okvirji kompletno v barvi RAL 9006, brezbarvno transparentno steklo
- Umax < 0,95 W/m2K, g < 50%
- krilno in ventus odpiranje
- RF satinirana kljuka
- Dodatna oprema:
- notranja PVC polica v barvi RAL 9006
- okno kot npr. Schüco Living 82 AS
| Podati ceno glede na zgornji popis, kompletno z upoštevanjem vseh elementov za pritrditev, dobavo in montažo | kos | 1 |  | 0
d. | SP42b - Zunanje enokrilno okno
- vgradna odprtina š/v = 96/180 cm, parapet 100 cm nad končnim tlakom
- PVC okvir, polno stekljeno krilo v PVC okvirju
- okvirji kompletno v barvi RAL 9006, brezbarvno transparentno steklo
- Umax < 0,95 W/m2K, g < 50%
- avtomatizirano krilno odpiranje navznoter, vezano na požarno centralo, v primeru požarnega signala se krilo avtomatsko odpre in ostane odprto tako, da dosega min. 1,00 m2 geometrijske površine odprtine za potrebe ODT
- funkcija prezračevanja (odpiranje ok. 15°) z avtomatskim zapiranjem v primeru padavin, funkcija odpiranja min. 60° za čiščenje
- Dodatna oprema:
- notranja PVC polica v barvi RAL 9006
- okno kot npr. Schüco Living 82 AS
- pogon kot npr. Geze RWA 100 NT SO s pripadajočo avtomatiko
| Podati ceno glede na zgornji popis, kompletno z upoštevanjem vseh elementov za pritrditev, dobavo in montažo | kos | 1 |  | 0
e. | SP43 - Zunanje simetrično dvokrilno okno
- vgradna odprtina š/v = 188/180 cm, parapet 100 cm nad končnim tlakom
- PVC okvir brez vmesnega stebrička, polno stekljena krila v PVC okvirju
- okvirji kompletno v barvi RAL 9006, brezbarvno transparentno steklo
- Umax < 0,95 W/m2K, g < 60%
- krilno in ventus odpiranje
- RF satinirani kljuki
- Dodatna oprema:
- notranja PVC polica v barvi RAL 9006
- zunanja električno pomična kovinska okenska žaluzija C80 v podometni predokenski omarici, kompletno prašno barvano RAL 9006
- osna pozicija vgradnje in tip okenske žaluzije mora biti poenoten z osjo vgradnje in izgledom fiksne fasadne žaluzije, glej shemo in detajl vgradnje, obvezna uskladitev z arhitektom
- okno kot npr. Schüco Living 82 AS
- žaluzije kot npr. Senčila Bled ANTON C80
- vgradnja požarne zavese znotraj okenske odprtine – glej shemo PZ2 *
44 kom. D + 16 kom. L
| Podati ceno glede na zgornji popis, kompletno z upoštevanjem vseh elementov za pritrditev, dobavo in montažo | kos | 60 |  | 0
f. | SP44 - Zunanje simetrično trodelno okno
- vgradna odprtina š/v = 280/180 cm, parapet 100 cm nad končnim tlakom
- PVC okvir z enim vmesnim stebričkom, polno stekljena krila v PVC okvirju
- okvirji kompletno v barvi RAL 9006, brezbarvno transparentno steklo
- Umax < 0,95 W/m2K, g < 60%
- krilno in ventus odpiranje
- RF satinirane kljuke
- Dodatna oprema:
- notranja PVC polica v barvi RAL 9006
- zunanja električno pomična kovinska okenska žaluzija C80 v podometni predokenski omarici, kompletno prašno barvano RAL 9006
- osna pozicija vgradnje in tip okenske žaluzije mora biti poenoten z osjo vgradnje in izgledom fiksne fasadne žaluzije, glej shemo in detajl vgradnje, obvezna uskladitev z arhitektom
- okno kot npr. Schüco Living 82 AS
- žaluzije kot npr. Senčila Bled ANTON C80
- 7 kom. + 1 kom. (za pozicije stebrička in ventus odpiranj glej fasade)
| Podati ceno glede na zgornji popis, kompletno z upoštevanjem vseh elementov za pritrditev, dobavo in montažo | kos | 8 |  | 0
g. | SP45 - Zunanje enokrilno okno
- vgradna odprtina š/v = 92/180 cm, parapet 100 cm nad končnim tlakom
- PVC okvir, polno stekljeno krilo v PVC okvirju
- okvirji kompletno v barvi RAL 9006, brezbarvno transparentno steklo
- Umax < 0,95 W/m2K, g < 60%
- krilno in ventus odpiranje
- RF satinirana kljuka
- Dodatna oprema:
- notranja PVC polica v barvi RAL 9006
- zunanja električno pomična kovinska okenska žaluzija C80 v podometni predokenski omarici, kompletno prašno barvano RAL 9006
- osna pozicija vgradnje in tip okenske žaluzije mora biti poenoten z osjo vgradnje in izgledom fiksne fasadne žaluzije, glej shemo in detajl vgradnje, obvezna uskladitev z arhitektom
- okno kot npr. Schüco Living 82 AS
- žaluzije kot npr. Senčila Bled ANTON C80
- 1 kom. L + 1 kom. D
| Podati ceno glede na zgornji popis, kompletno z upoštevanjem vseh elementov za pritrditev, dobavo in montažo | kos | 2 |  | 0
h. | SP46 - Zunanje simetrično dvokrilno okno
- vgradna odprtina š/v = 210/180 cm, parapet 100 cm nad končnim tlakom
- PVC okvir brez vmesnega stebrička, polno stekljena krila v PVC okvirju
- okvirji kompletno v barvi RAL 9006, brezbarvno transparentno steklo
- Umax < 0,95 W/m2K, g < 60%
- krilno in ventus odpiranje
- RF satinirani kljuki
- Dodatna oprema:
- notranja PVC polica v barvi RAL 9006
- zunanja električno pomična kovinska okenska žaluzija C80 v podometni predokenski omarici, kompletno prašno barvano RAL 9006
- osna pozicija vgradnje in tip okenske žaluzije mora biti poenoten z osjo vgradnje in izgledom fiksne fasadne žaluzije, glej shemo in detajl vgradnje, obvezna uskladitev z arhitektom
- okno kot npr. Schüco Living 82 AS
- žaluzije kot npr. Senčila Bled ANTON C80
| Podati ceno glede na zgornji popis, kompletno z upoštevanjem vseh elementov za pritrditev, dobavo in montažo | kos | 1 |  | 0
i. | SP51 - Toplotnoizolativni samonosni fasadni sistem iz alu stebrov in prečk ter steklenih polnil
- fasada dim. š/v = 336/750 cm
- fasadna konstrukcija vpeta v a.b. konstrukcijo objekta
- vidna širina stebrov in prečk 50 mm, globina profilov po shemi načrta arhitekture, izvajalec je dolžan izdelati statični izračun fasadne konstrukcije in po potrebi profile ojačati s sistemskimi kovinskimi vložki
- fiksna toplotnoizolativna steklena polnila iz brezbarvnega varnostnega stekla oz. po shemi emajlirano z notranje strani v barvi RAL9006
- znotraj emajliranega stekla polnila iz mineralne volne z notranjo dekorativno zaporo iz alu plošč RAL 9006 v ravnini fasadnih stebrov
- stični rastri na zunanji strani preko stebrov prekriti s sistemskimi alu pravokotnimi letvami gl. do 20 mm, preko prečk prekriti s sistemskim plitvim vijačnim profilom črne barve, po dogovoru s projektantom
- v sistemu mora biti konstruiran odvod kondenčne vode, prezračevanje utorov profilov in izravnava parnega tlaka
- vsi priključki na gradbeno konstrukcijo morajo biti izvedeni neprekinjeno, znotraj paronepropustno, zunaj paropropustno in vodotesno
- v območju stikov s tlemi obvezno neprekinjen vodotesen stik z bitumentsko h.i. objekta tako, da je omogočen odvod kondenza fasadne konstrukcije
- v območju stika s streho obvezen vodotesen spoj s strešno hidroizolacijo z odkapom preko fasadnega sistema
- v sklopu fasadnega sistema na zunanji strani izveden nadstrešek iz brezbarvnega varnostnega stekla z nosilnim alu okvirjem in čelnim U-profilom za odvod meteornih vod bočno, enostransko vpeto v stebre fasadne konstrukcijo in obešeno preko satiniranih RF cevi ali RF jeklenic v stebre fasadne konstrukcije
- v sklopu fasade vgrajena zunanja avtomatska simetrično dvokrilna drsna vrata svetlega prehoda 160/215 cm
- pogon/tehnika: zanesljiva funkcija za bežalno pot z 2-motorno tehnologijo, baterijsko napajanje za zasilno odpiranje v primeru izpada napajanja, omrežni del 230V AC odporen na kratek stik, integrirano glavno stikalo, krmilna elektronika kategorija 2 po normi DIN EN 954-1: samostojno učenje, samodejna zaznava in prikaz napak, avtomatsko nastavljanje časa odprtja vrat glede na frekvenco prehoda, nastavljiv čas odprtja, reducirano odpiranje (zimski način), nastavljiva hitrost odpiranja in zapiranja, avtomatsko vračanje v primeru zaznave ovire
- krmilna naprava: programsko stikalo s prikazovalnikom na katerem se prikazuje izbrana nastavitev (avtomatsko - poletje/zima, stalno odprto, konec delavnika, noč - zaklepanje kot opcija)
- zaklepanje: elektromagnetno zaklepanje integrirano v pogon z možnostjo ročnega odklepanja v primeru reševanja
- proženje vrat: znotraj in zunaj kombiniran senzor - radar, senzor prisotnosti in preko tipke (taster)
- vezano na požarno centralo, v primeru evakuacijskega signala se vrata avtomatsko odprejo in ostanejo odprta
- vsi cilindrični vložki morajo omogočati vključitev v sistem generalnega ključa po navodilu investitorja
- pohodni vratni prag iz satinirane RF pločevine v širini špalete z naklonom navzven in odkapom preko hidroizolacije, ki je tesnjena pod drenažo talnega vodila avtomatskih vrat
- za celoten sistem velja Umax < 0,97 W/m2K
- vsi kovinski elementi prašno barvani RAL 9006
- kompletna steklitev iz brezbarvnega varnostnega stekla oz. po shemi emajlirano z notranje strani v barvi RAL 9006
- fasadni sistem kot npr. Schüco FWS 50.SI
- avtomatska vrata kot npr. GEZE ECdriveT2 FR
| Podati ceno glede na zgornji popis, kompletno z upoštevanjem vseh elementov za pritrditev, dobavo in montažo | kos | 1 |  | 0
j. | SP52 - Toplotnoizolativni samonosni fasadni sistem iz alu stebrov in prečk ter steklenih polnil
- fasada dim. š/v = 1433/750 cm
- fasadna konstrukcija vpeta v a.b. in jekleno konstrukcijo objekta
- vidna širina stebrov in prečk 50 mm, globina profilov po shemi načrta arhitekture, izvajalec je dolžan izdelati statični izračun fasadne konstrukcije in po potrebi profile ojačati s sistemskimi kovinskimi vložki
- fiksna toplotnoizolativna steklena polnila iz brezbarvnega varnostnega stekla oz. po shemi emajlirano z notranje strani v barvi RAL9006
- znotraj emajliranega stekla polnila iz mineralne volne z notranjo dekorativno zaporo iz alu plošč RAL 9006 v ravnini fasadnih stebrov
- stični rastri na zunanji strani preko stebrov prekriti s sistemskimi alu pravokotnimi letvami gl. do 20 mm, preko prečk prekriti s sistemskim plitvim vijačnim profilom črne barve, po dogovoru s projektantom
- v sistemu mora biti konstruiran odvod kondenčne vode, prezračevanje utorov profilov in izravnava parnega tlaka
- vsi priključki na gradbeno konstrukcijo morajo biti izvedeni neprekinjeno, znotraj paronepropustno, zunaj paropropustno in vodotesno
- v območju stikov s tlemi obvezno neprekinjen vodotesen stik z bitumentsko h.i. objekta tako, da je omogočen odvod kondenza fasadne konstrukcije
- v območju stika s streho obvezen vodotesen spoj s strešno hidroizolacijo z odkapom preko fasadnega sistema
- v sklopu fasade sistemsko vgrajena 1× enokrilna vrata vgradne dim. 126.5/215 cm in min. svetlega prehoda 110/205 cm
- polno zastekljeno vratno krilo z brezbarvnim varnostnim steklom v alu okvirju, vratni okvir v ravnini podboja, krilo zunaj kontinuirano stekljeno preko okvirja
- vrata imajo vgrajeno cilindrično ključavnico, zapiranje na valjček, plosko samozapiralo, obojestransko satinirana RF bunka
- v normalnem obratovanju so vrata zaklenjena, upravljalec ZD lahko vrata odklene s ključem za obojestransko prost prehod
- cilindrični vložek mora omogočati vključitev v sistem generalnega ključa po navodilu investitorja
- za celoten sistem velja Umax < 0,95 W/m2K, g < 50 %
- vsi alu elementi prašno barvani RAL 9006
- kompletna steklitev iz brezbarvnega varnostnega stekla oz. po shemi emajlirano z notranje strani v barvi RAL 9006
- za del fasade šir. 2485 mm v stiku z obstoječim objektom velja min. požarna klasifikacija EW60
- fasadni sistem kot npr. fasadni sistem kot npr. Schüco FWS 50, delno EW 60
- vrata vgrajena v fasadni sistem kot npr. Schüco ADS 75 HD.HI
| Podati ceno glede na zgornji popis, kompletno z upoštevanjem vseh elementov za pritrditev, dobavo in montažo | kos | 1 |  | 0
k. | SP53 - Toplotnoizolativni samonosni fasadni sistem iz alu stebrov in prečk ter steklenih polnil
- fasada dim. š/v = 643/750 cm
- fasadna konstrukcija vpeta v a.b. in jekleno konstrukcijo objekta
- vidna širina stebrov in prečk 50 mm, globina profilov po shemi načrta arhitekture, izvajalec je dolžan izdelati statični izračun fasadne konstrukcije in po potrebi profile ojačati s sistemskimi kovinskimi vložki
- fiksna toplotnoizolativna steklena polnila iz brezbarvnega varnostnega stekla oz. po shemi emajlirano z notranje strani v barvi RAL9006
- znotraj emajliranega stekla polnila iz mineralne volne z notranjo dekorativno zaporo iz alu plošč RAL 9006 v ravnini fasadnih stebrov
- stični rastri na zunanji strani preko stebrov prekriti s sistemskimi alu pravokotnimi letvami gl. do 20 mm, preko prečk prekriti s sistemskim plitvim vijačnim profilom črne barve, po dogovoru s projektantom
- v sistemu mora biti konstruiran odvod kondenčne vode, prezračevanje utorov profilov in izravnava parnega tlaka
- vsi priključki na gradbeno konstrukcijo morajo biti izvedeni neprekinjeno, znotraj paronepropustno, zunaj paropropustno in vodotesno
- v območju stikov s tlemi obvezno neprekinjen vodotesen stik z bitumentsko h.i. objekta tako, da je omogočen odvod kondenza fasadne konstrukcije
- v območju stika s streho obvezen vodotesen spoj s strešno hidroizolacijo z odkapom preko fasadnega sistema
- za celoten sistem velja Umax < 0,95 W/m2K, g < 50 %
- vsi alu elementi prašno barvani RAL 9006
- kompletna steklitev iz brezbarvnega varnostnega stekla oz. po shemi emajlirano z notranje strani v barvi RAL 9006
- za del fasade šir. 2485 mm v stiku z obstoječim objektom velja min. požarna klasifikacija EW60
- fasadni sistem kot npr. fasadni sistem kot npr. Schüco FWS 50, delno EW 60
| Podati ceno glede na zgornji popis, kompletno z upoštevanjem vseh elementov za pritrditev, dobavo in montažo | kos | 1 |  | 0
l. | SP54 - Toplotnoizolativna fasadna stena iz okenskih alu profilov s prekinjenim toplotnim mostom ter steklenih in kovinskih polnil
- fasadna stena dim. š/v=1772+175/280 cm, globina sistema do 8 cm, maks. vidna širina in višina profilov po shemi
- vpetje v a.b. ploščo spodaj, bočno v a.b. steno in steno iz porobetonskih zidakov, zgoraj a.b. nosilec in v suhomontažno steno ali preko podkonstrukcije v a.b. ploščo, kompletno potrebno podkonstrukcijo se izdela v sklopu fasadne stene po delavniškem načrtu izvajalca in po potrditvi projektanta
- toplotnoizolativna steklena polnila iz brezbarvnega varnostnega stekla, toplotnoizolativna alu polnila poravnana z ravnino profilov
- v sistemu mora biti konstruiran odvod kondenčne vode, prezračevanje profilov in izravnava parnega tlaka
- vsi priključki na gradbeno konstrukcijo morajo biti izvedeni neprekinjeno, znotraj paronepropustno, zunaj paropropustno in vodotesno
- v območju stikov s tlemi obvezno neprekinjen vodotesen stik z bitumentsko h.i. objekta tako, da je omogočen odvod kondenza fasadne stene in vrat
- v sklopu fasadne stene vgrajena 4× enokrilna vrata, svetli prehodi 100 / min. 270 cm
- polno zastekljeno vratno krilo z brezbarvnim varnostnim steklom v alu okvirju, vratni okvir v ravnini podboja
- vrata imajo vgrajeno cilindrično ključavnico, zapiranje na valjček, plosko samozapiralo, obojestransko satinirane RF bunke
- v normalnem obratovanju so vrata zaklenjena, upravljalec ZD lahko vrata odklene s ključem za obojestransko prost prehod
- enotni ključ za vsa štiri vrata, cilindrični vložek mora omogočati vključitev v sistem generalnega ključa po navodilu investitorja
- za celoten sistem velja Umax < 0,97 W/m2K, g < 60 %
- kompletna steklitev iz brezbarvnega varnostnega stekla, vsi alu elementi prašno barvani RAL 9006
- okenski sistem kot npr. Schüco AWS 75.SI
- vrata kot npr. Schüco ADS 75 HD.HI
| Podati ceno glede na zgornji popis, kompletno z upoštevanjem vseh elementov za pritrditev, dobavo in montažo | kos | 1 |  | 0
m. | SP55 - Zunanji štiridelni element, spodaj z enokrilnimi vrati s stranskim fiksnim poljem, zgoraj z ventus krilom in stranskim fiksnim poljem
- fasadna stena š/v = 210/432 cm, globina sistema do 8 cm, maks. vidna širina in višina profilov po shemi, vpetje v a.b. konstrukcijo
- v sistemu mora biti konstruiran odvod kondenčne vode, prezračevanje profilov in izravnava parnega tlaka
- vsi priključki na gradbeno konstrukcijo morajo biti izvedeni neprekinjeno, znotraj paronepropustno, zunaj paropropustno in vodotesno
- v območju stikov s tlemi obvezno neprekinjen vodotesen stik z bitumentsko h.i. objekta tako, da je omogočen odvod kondenza fasadne stene in vrat
- enokrilna evakuacijska vrata, svetli prehod š/v = min. 90/202 cm
- vratno krilo z alu topotnoizolativnim polnilom v alu okvirju, vratni okvir v ravnini podboja
- mehanizem za izhod v sili po SIST EN 1125
- cilindrična ključavnica za regulacijo dostopa od zunaj, plosko samozapiralo
- RF satinirani bunka in naletna letev
- zaklepni elektro magnet z vezavo na požarno centralo, možnost regulacije magneta s cilindrično ključavnico ob vratih obojestransko
- v normalnem obratovanju so vrata zaklenjena z elektro magnetom, avtomatska sprostitev magneta v primeru evakuacije
- vsi cilindrični vložki morajo omogočati vključitev v sistem generalnega ključa po navodilu investitorja
- fiksno polje ob vratih z alu topotnoizolativnim polnilom v alu okvirju
- vratni prag po celotni širini sistema in celotni globini špalete, izvedeno iz satinirane RF pločevine, služi kot zaščita objektne toplotne- in hidro- izolacije, odkap v teren
- polno zastekljeno ventus okensko krilo z brezbarvnim steklom v alu okvirju, okenski okvir v ravnini podboja, ročno upravljanje z ročko spodaj ob vratih ok. 150 cm nad končnim tlakom
- fiksno polje ob okenskem krilu polno zastekljeno z brezbarvnim steklom v alu okvirju
- za celoten sistem velja Umax < 0,99 W/m2K, g < 50 %
- vsi alu elementi prašno barvani RAL 9006
- okenski sistem kot npr. Schüco AWS 75.SI
- vrata kot npr. Schüco ADS 75 HD.HI
| Podati ceno glede na zgornji popis, kompletno z upoštevanjem vseh elementov za pritrditev, dobavo in montažo | kos | 1 |  | 0
C. | FASADNA VRATA
a. | SP56 - Zunanja avtomatska simetrično dvokrilna drsna vrata
- stenska vgradnja na suhomontažno steno, gradbena odprtina = svetli prehod dim. 160/215 cm
- kompletno zastekljeni vratni krili z brezbarvnim varnostnim steklom v kovinskih okvirjih
- požarna klasifikacija EI30-C
- pogon/tehnika: baterijsko napajanje za zasilno zapiranje v primeru izpada napajanja, omrežni del 230V AC odporen na kratek stik, integrirano glavno stikalo, krmilna elektronika kategorija 2 po normi DIN EN 954-1: samostojno učenje, samodejna zaznava in prikaz napak, avtomatsko nastavljanje časa odprtja vrat glede na frekvenco prehoda, nastavljiv čas odprtja, reducirano odpiranje (zimski način), nastavljiva hitrost odpiranja in zapiranja, avtomatsko vračanje v primeru zaznave ovire
- krmilna naprava: programsko stikalo s prikazovalnikom na katerem se prikazuje izbrana nastavitev (avtomatsko - poletje/zima, konec delavnika, noč - zaklepanje)
- zaklepanje: elektromagnetno zaklepanje integrirano v pogon z možnostjo ročnega odklepanja v primeru reševanja
- proženje vrat: znotraj in zunaj kombiniran senzor - radar, senzor prisotnosti in preko tipke (taster)
- vezano na požarno centralo, v primeru požarnega signala se vrata avtomatsko zaprejo in ostanejo zaprta
- vsi cilindrični vložki morajo omogočati vključitev v sistem generalnega ključa po navodilu investitorja
- pohodni vratni prag iz satinirane RF pločevine v širini špalete
- vsi kovinski elementi prašno barvani RAL 9006
- v času obratovanja ZD so vrata odklenjena, po koncu delovnega časa so zaklenjena, upravljalec ZD naj ima možnost enostavne regulacije zaklepanja (občasno podaljšanje delovnega časa)
- avtomatska vrata kot npr. GEZE ECdriveT2 EI30-C
| Podati ceno glede na zgornji popis, kompletno z upoštevanjem vseh elementov za pritrditev, dobavo in montažo | kos | 1 |  | 0
b. | SP57 - Zunanja avtomatska simetrično dvokrilna drsna vrata
- stenska vgradnja na suhomontažno steno, gradbena odprtina = svetli prehod dim. 160/215 cm
- kompletno zastekljeni vratni krili z brezbarvnim varnostnim steklom v kovinskih okvirjih
- pogon/tehnika: baterijsko napajanje za zasilno zapiranje v primeru izpada napajanja, omrežni del 230V AC odporen na kratek stik, integrirano glavno stikalo, krmilna elektronika kategorija 2 po normi DIN EN 954-1: samostojno učenje, samodejna zaznava in prikaz napak, avtomatsko nastavljanje časa odprtja vrat glede na frekvenco prehoda, nastavljiv čas odprtja, reducirano odpiranje (zimski način), nastavljiva hitrost odpiranja in zapiranja, avtomatsko vračanje v primeru zaznave ovire
- krmilna naprava: programsko stikalo s prikazovalnikom na katerem se prikazuje izbrana nastavitev (avtomatsko - poletje/zima, konec delavnika, noč - zaklepanje)
- zaklepanje: elektromagnetno zaklepanje integrirano v pogon z možnostjo ročnega odklepanja v primeru reševanja
- proženje vrat: znotraj in zunaj kombiniran senzor - radar, senzor prisotnosti in preko tipke (taster)
- vezano na požarno centralo, v primeru požarnega signala se vrata avtomatsko zaprejo in ostanejo zaprta
- vsi cilindrični vložki morajo omogočati vključitev v sistem generalnega ključa po navodilu investitorja
- pohodni vratni prag iz satinirane RF pločevine v širini špalete
- vsi kovinski elementi prašno barvani RAL 9006
- v času obratovanja ZD so vrata odklenjena, po koncu delovnega časa so zaklenjena, upravljalec ZD naj ima možnost enostavne regulacije zaklepanja (občasno podaljšanje delovnega časa)
- avtomatska vrata kot npr. GEZE ECdriveT2
| Podati ceno glede na zgornji popis, kompletno z upoštevanjem vseh elementov za pritrditev, dobavo in montažo | kos | 1 |  | 0
c. | SP58 - Zunanja enokrilna vrata
- vgradna odprtina 110/215 cm, svetli prehod min. šir. 90 cm
- vratno krilo z alu topotnoizolativnim polnilom v alu okvirju, vratni okvir v ravnini podboja
- cilindrična ključavnica, plosko samozapiralo, RF satinirani kljuki
- vsi cilindrični vložki morajo omogočati vključitev v sistem generalnega ključa po navodilu investitorja
- vratni prag po celotni širini sistema in celotni globini špalete, izvedeno iz satinirane RF pločevine, služi kot zaščita objektne toplotne- in hidro- izolacije, naklon in odkap proti terenu
- za celoten sistem velja Umax < 1,40 W/m2K
- vsi alu elementi prašno barvani RAL 9006
- kot npr. Schüco ADS 75.SI
| Podati ceno glede na zgornji popis, kompletno z upoštevanjem vseh elementov za pritrditev, dobavo in montažo | kos | 2 |  | 0
d. | SP59 - Zunanja avtomatska enokrilna drsna vrata s stransko fiksno zasteklitvijo
- vgradna odprtina nad končnim tlakom š/v=188/215 cm, svetli prehod min. 90/215 cm
- celotno zastekljena krilo in stransko polje, kovinski okvirji
- kompletno prašno barvano RAL9006, brezbarvno transparentno varnostno steklo
- vključno tipski talni profil, tesnjen na hidroizolacijo objekta (odvod drenaže profilov voden na zunanjo stran hidroizolacije) ter tesnenje vseh zunanjih stikov s toplotno izolacijo fasade za preprečitev toplotnih mostov
- zunanji pohodni kovinski prag iz satinirane RF pločevine, v širini špalete, v naklonu navzven za odvod meteorne vode
- Umax < 0,99 W/m2K, g < 50 %
- pogon/tehnika: zanesljiva funkcija za bežalno pot z 2-motorno tehnologijo, baterijsko napajanje za zasilno odpiranje v primeru izpada napajanja, omrežni del 230V AC odporen na kratek stik, integrirano glavno stikalo, krmilna elektronika kategorija 2 po normi DIN EN 954-1: samostojno učenje, samodejna zaznava in prikaz napak, avtomatsko nastavljanje časa odprtja vrat glede na frekvenco prehoda, nastavljiv čas odprtja, nastavljiva hitrost odpiranja in zapiranja, avtomatsko vračanje v primeru zaznave ovire
- krmilna naprava: programsko stikalo s prikazovalnikom na katerem se prikazuje izbrana nastavitev (avtomatsko - poletje/zima, stalno odprto, konec delavnika, noč - zaklepanje kot opcija)
- zaklepanje: elektromagnetno zaklepanje integrirano v pogon z možnostjo ročnega odklepanja v primeru reševanja
- proženje vrat: znotraj in zunaj kombiniran senzor - radar, senzor prisotnosti in preko tipke (taster) - možnost izbor proženja preko tipke ali preko senzorja
- vezano na požarno centralo, v primeru evakuacijskega signala se vrata avtomatsko odprejo in ostanejo odprta
- vsi cilindrični vložki morajo omogočati vključitev v sistem generalnega ključa po navodilu investitorja
- kot npr. GEZE ECdriveT2 FR
| Podati ceno glede na zgornji popis, kompletno z upoštevanjem vseh elementov za pritrditev, dobavo in montažo | kos | 1 |  | 0
D. | OKNA/VRATA - OBSTOJEČI DEL
a. | Montaža obstoječih avtomatskih vrat vetrolova s fiksno obsvetlobo, skupne dim. 380/300 cm Podati ceno za kompletno vgradnjo vrat in podboja, z vsem potrebnim delom, pritrdili in eventualnimi popravili in prilagoditvami ter elektro priklopom. Demontaža vrat zajeta v ločeni postavki. | kos | 2 |  | 0
b. | Montaža obstoječih oken dim. 185/210 cm. V končni podobi usklajeno z obstoječo fasado. Podati ceno za kompletno vgradnjo vrat in podboja, z vsem potrebnim delom, pritrdili in eventualnimi popravili in prilagoditvami. Demontaža elementov zajeta v ločeni postavki. | kos | 2 |  | 0
c. | Dobava in montaža oken/vrat, izdelanih po shemah projektanta arhitekture, kompletno z upoštevanjem vseh nasadil, tesnil, okovja, vsem delom in vgradnim materialom. Vneseni so le osnovni podatki elementov, zato je potrebno ponudbo in izvedbo izvesti na podlagi shem in detajlov projektanta arhitekture!!
| - SP31a, enokrilna vrata dim. 100/215 cm | kos | 2 |  | 0
| - okno recepcije, dim. 160/130 cm | kos | 1 |  | 0
E. | STREŠNA KUPOLA
a. | SP61 - Strešna kupola za servisni izhod na ravno streho
- vgradna odprtina 150/300 cm
- poliesterski nastavni venec, svetla odprtina min. 130x280 cm, višina 50 cm, debelina toplotnoizolirane stene min. 6 cm
- ALU ali RF odpiralni okvir
- svetlobna kupola v opalni izvedbi, 3 slojna, Umax (celotni element) < 1,2 W/m2K, g < 50%
- ročni mehanizem za izhod na streho, zapiralo s ključavnico, 2x (pnevmatski) amortizer za enostavno odpiranje in blaženje zapiranja
- odpiranje min. 90° z zaskočnikom oz. pridržanjem odprtja, vgrajeni mehanizmi morajo omogočati min. svetlo širino izhoda 90 cm
- kot npr. Svetlobne kupole Jesihova družba d.o.o.
| Podati ceno glede na zgornji popis, kompletno z upoštevanjem vseh elementov za pritrditev, dobavo in montažo | kos | 1 |  | 0
F. | GARAŽNA VRATA
a. | SP62 - Avtomatska stranska drsna sekcijska garažna vrata
- svetla odprtina š/v = 300/318 cm
- gladka dvostenska kovinska krila z vmesno toplotno izolacijo, kompletno prašno barvano RAL9006
- ogrodje iz pocinkane ali nerjavne pločevine, vgrajeno čelno na a.b. preklado oz. steno, spodnje vodilo iz nerjavnega jekla vgrajeno v betonski tlak, krogljično uležajena kolesca zgoraj in vodilna kolesca spodaj
- Umax < 1,6 W/m2K
- vključno električni pogon ustrezne moči, hitrost odpiranja min. 15 cm/s, varovanje na pritisk (blokada motorja), zaklepanje vrat se vrši preko pogona
- obojestransko daljinsko upravljanje, na zunanji strani upravljanje z nadometnim stikalom na cilindrični ključ, na notranji strani uporavljanje z nadometnim tipkalom, funkcija avtomatskega delnega odpiranja (osebni prehod), zagotoviti možnost ročnega odpiranja vrat
- vsi cilindrični vložki morajo omogočati vključitev v sistem generalnega ključa po navodilu investitorja
- izvedba vrat je ravno tekoča (brez krivine), dolžine tipskih vodil se prilagodijo na mestu glede na razpoložljiv prostor
- špaleti in preklada so izolirani z 2 cm XPS v sklopu zidarskih del, končno oblogo špalet in preklade izvesti v prašno barvani pločevini RAL9006, na katero morajo tesniti zaprta vrata
- povozni prag iz nerjavne satinirane pločevine izvesti v naklonu 2 cm / 30 cm v širini špalete (padec tlaka navzven)
- kot npr. Stranska sekcijska vrata CRAWFORD, tip STYLE, s pogonom MAGIC 1000
| Podati ceno glede na zgornji popis, kompletno z upoštevanjem vseh elementov za pritrditev, dobavo in montažo | kos | 1 |  | 0
G. | PREMIČNE PREDELNE STENE
PS - Sistem notranjih premičnih predelnih sten
- sestavljena iz med seboj nepovezanih pomičnih panelov obešenih na stropna vodila, brez talnih vodil
- paneli z alu podkonstrukcijo z vgrajenim elektronskim mehanizmom za zatesnjevanje panelov
- paneli so leseni so zapolnjeni z zvočno izolacijo v skladu s predpisanimi zahtevami, končna obloga panelov je iz laminirane lesne plošče v barvi po izboru projektanta
- paneli so po vertikalnem robu zaključeni z magnetenim alu profilom, ki omogoča natančno naleganje panelov drug v drugega, paneli imajo v zaprtem stanju skriti alu rob
- aluminijasta vodila panelov so potopljena v nivo spuščenega stropa in pritrjena na nosilno jekleno podkonstrukcijo, vodila imajo sistemske zaključne ALU letvice, ki omogočajo naleganje spuščenega stropa
- v sklopu sistema je vključeno zvočno zapiranje glavnega vodila nad spuščenim stropom, vključno z izvedbo ustrezne podkonstrukcije za pritrjevanje in izravnavo vodila, potrebno je upoštevati vse potrebne razvode inštalacij stavbe, ki prehajajo med podkonstrukcijo vodil
- kompleten sistem mora v zaprtem stanju zagotavljati zvočno izolacijo R'w min. 47 dB, vrata min. 37 dB
- vgradnja kontrolne enote v parapetno nišo ali v medstropovje
- kot npr. Hufcor 100K, barva panela UNI 100
a. | PS1
- vgradna odprtina š/v=715/280 cm + zgoraj 48 cm spuščenega stropa + bočno 8 cm niše v a.b. slopu za vgradnjo stenskega profila
- steno tvori 6 pomičnih kril
- v robnem krilu so vgrajena evakuacijska krilna vrata, opremljena s cilindrično ključavnico, ploskim samozapiralom in mehanizmom za izhod v sili v skladu s SIST EN 179, kljuke vtopljene v ravnino krila
- popolnoma odprta stena se zloži ob robu v 3 segmentih po 2 krila
| Podati ceno glede na zgornji popis, kompletno z upoštevanjem vseh elementov za pritrditev, dobavo in montažo | kos | 1 |  | 0
b. | PS2
- vgradna odprtina š/v=715/280 cm + zgoraj 48 cm spuščenega stropa + bočno 8 cm niše v a.b. slopu za vgradnjo stenskega profila
- steno tvori 6 pomičnih kril
- popolnoma odprta stena se zloži ob robu v 3 segmentih po 2 krila
| Podati ceno glede na zgornji popis, kompletno z upoštevanjem vseh elementov za pritrditev, dobavo in montažo | kos | 1 |  | 0
c. | PS3
- vgradna odprtina š/v=715/280 cm + zgoraj 48 cm spuščenega stropa + bočno 8 cm niše v a.b. slopu za vgradnjo stenskega profila
- steno tvori 6 pomičnih kril
- popolnoma odprta stena se zloži ob robu v 3 segmentih po 2 krila
| Podati ceno glede na zgornji popis, kompletno z upoštevanjem vseh elementov za pritrditev, dobavo in montažo | kos | 1 |  | 0
H. | PZ - POŽARNE ZAVESE
a. | PZ1 - Požarna zavesa
- požarna klasifikacija EW90
- svetla odprtina š/v = 188/230 cm
- stenska vgradnja v nišo š/v = 208/255 cm, poravnana notranja ravnina vodil z gotovo steno in špaleto, poravnana spodnja ravnina omarice in sekundarnega stropa
- vodila in omarica prašno barvani RAL 9016
- elektromorni pogon s priključkom na požarno centralo, krmilna omarica vgrajena nadometno nad pogonom v medstropovju, električno napajanje 220/230V, 50 Hz, 10A,
- zavesa stalno odprta, v primeru požarnega signala se avtomatsko zapre, hitrost zapiranja min. 4 m/min
- notranja vgradnja v ogrevanem prostoru
- kot npr. Stöbich FSA-Eco EW90
| Podati ceno glede na zgornji popis, kompletno z upoštevanjem vseh elementov za pritrditev, dobavo in montažo | kos | 3 |  | 0
b. | PZ2 - Požarna zavesa
- požarna klasifikacija EW90
- svetla odprtina š/v = 188/180 cm
- stenska vgradnja v nišo š/v = 208/205 cm, poravnana notranja ravnina vodil z gotovo steno in špaleto, poravnana spodnja ravnina omarice in sekundarnega stropa
- vodila in omarica prašno barvani RAL 9016
- elektromorni pogon s priključkom na požarno centralo, krmilna omarica vgrajena nadometno nad pogonom v medstropovju, električno napajanje 220/230V, 50 Hz, 10A,
- zavesa stalno odprta, v primeru požarnega signala se avtomatsko zapre, hitrost zapiranja min. 4 m/min
- notranja vgradnja v ogrevanem prostoru
- kot npr. Stöbich FSA-Eco EW90
| Podati ceno glede na zgornji popis, kompletno z upoštevanjem vseh elementov za pritrditev, dobavo in montažo | kos | 3 |  | 0
c. | PZ3 - Požarna zavesa
- požarna klasifikacija EW60
- svetla odprtina š/v = 380/300 cm
- stenska vgradnja v nišo š/v = 400/325 cm, poravnana notranja ravnina vodil z gotovo steno oz. špaleto, poravnana spodnja ravnina omarice in sekundarnega stropa
- vodila in omarica prašno barvani RAL 9016
- elektromorni pogon s priključkom na požarno centralo, krmilna omarica vgrajena nadometno nad pogonom v medstropovju, električno napajanje 220/230V, 50 Hz, 10A,
- zavesa stalno odprta, v primeru požarnega signala se avtomatsko zapre, hitrost zapiranja min. 4 m/min
- notranja vgradnja v ogrevanem prostoru
- kot npr. Stöbich FSA-Eco EW60
| Podati ceno glede na zgornji popis, kompletno z upoštevanjem vseh elementov za pritrditev, dobavo in montažo | kos | 1 |  | 0
d. | PZ4 - Požarna zavesa
- požarna klasifikacija EW60
- svetla odprtina š/v = 380/275 cm
- stenska vgradnja v nišo š/v = 400/300 cm, poravnana notranja ravnina vodil z gotovo steno oz. špaleto, poravnana spodnja ravnina omarice in sekundarnega stropa obstoječe stavbe
- vodila in omarica prašno barvani RAL 9016
- elektromorni pogon s priključkom na požarno centralo, krmilna omarica vgrajena nadometno nad pogonom v medstropovju, električno napajanje 220/230V, 50 Hz, 10A,
- zavesa stalno odprta, v primeru požarnega signala se avtomatsko zapre, hitrost zapiranja min. 4 m/min
- notranja vgradnja v ogrevanem prostoru
- kot npr. Stöbich FSA-Eco EW60
| Podati ceno glede na zgornji popis, kompletno z upoštevanjem vseh elementov za pritrditev, dobavo in montažo | kos | 1 |  | 0
e. | PZ5 - Požarna zavesa
- požarna klasifikacija EW90
- svetla odprtina š/v = 760/264 cm, višina se poveča za padec klančine, ki se izmeri na mestu vgradnje (ocenjeno do maks. 6 cm), vodila segajo v svetlo odprtino
- stenska vgradnja vodil, stenka vgradnja omarice v nišo v/g = 30/10 cm nad svetlo odprtino, poravnana spodnje ravnine omarice s preklado vrat
- vodila in omarica prašno barvani RAL 9006
- elektromorni pogon s priključkom na požarno centralo, krmilna omarica vgrajena nadometno ob pogonu, električno napajanje 220/230V, 50 Hz, 10A,
- zavesa stalno odprta, v primeru požarnega signala se avtomatsko zapre, hitrost zapiranja min. 4 m/min
- vgradnja v neogrevani garažni hiši
- kot npr. Stöbich FSA-P EW90
| Podati ceno glede na zgornji popis, kompletno z upoštevanjem vseh elementov za pritrditev, dobavo in montažo | kos | 1 |  | 0
f. | PZ6 - Požarna zavesa
- požarna klasifikacija EW90
- svetla odprtina š/v = 300/320 cm
- stenska vgradnja v fasadno nišo (t.j. v nišo v toplotni izolaciji), ki se na mestu prilagodi dimenzijam omarice in vodil požarne zavese, poravnana notranja ravnina vodil z gotovo steno in špaleto, poravnana spodnja ravnina omarice in preklade, vsi stiki z a.b. steno toplotno izolirani (prekinitev toplotnega mostu), špaleta in preklada toplotno izolirani in finalno obdelani po shemi, kompletna toplotna izolacija iz kamene volne v skladu s fasado po sestavi Z03
- vodila in omarica prašno barvani RAL 9016
- elektromorni pogon s priključkom na požarno centralo, krmilna omarica vgrajena nadometno ob pogonu, električno napajanje 220/230V, 50 Hz, 10A,
- zavesa stalno odprta, v primeru požarnega signala se avtomatsko zapre, hitrost zapiranja min. 4 m/min
- vgradnja v neogrevani garažni hiši
- kot npr. Stöbich FSA-P EW90
| Podati ceno glede na zgornji popis, kompletno z upoštevanjem vseh elementov za pritrditev, dobavo in montažo | kos | 1 |  | 0
I. | SS - SANITARNE STENE
Sanitarne stene izdelane s ploščami iz visokotlačnega laminata (HPL) v skladu s standardom EN 438-4 tip CGF s povečano požarno odpornostjo in najvišjim standardom vzdrževanja higiene. Debelina plošč min. 12 mm. Enobarvna dekorativna površina po izboru projektanta.
Plošče kot npr. FUNDERMAX Max Compact Interior Plus F-Quality
Kompletno okovje RF satinirano, vključno s pritrdilnimi vijaki in drugim drobnim materialom. Vpenjanje sten se zgoraj izvede s cevmi, spodaj pa z nogami v sklopu okovja. Odmik sten od gotovega tlaka 10 cm.
Vrata so opremljena s samozapiralnimi nasadili, obojestranskim točkovnim ročajem in ključavnico z metuljčkom (z možnostjo urgentnega odklepa z zunanje strani kabine), vse v sklopu okovja. Vrata morajo imeti zagotovljeno blaženo samozapiranje (npr. z ustreznim tesnilom) in blaženo odpiranje (npr. z zaustavljalcem odprtih vrat, montirano na soležno steno, v sklopu okovja).
Obešala dobavljena v sklopu okovja, vijačena na stene po shemah, vedno na notranji strani kabine
Izbrano okovje in je izvajalec dolžan ustrezno dimenzionirati in uskladiti s projektantom. Kompletno okovje mora biti dobavljeno iz enotne kolekcije proizvajalca, kot npr. PBA
a. | SS01a
- Sestav stene, police in klopi, skupne dim. š/g/v = 60/20/205 cm
- 1 kom. + 1 kom. zrcalno
| Podati ceno glede na zgornji popis, kompletno z upoštevanjem vseh elementov za pritrditev, dobavo in montažo | kos | 2 |  | 0
b. | SS01b
- Stena z vrati, skupne dim. š/v = 155/205 cm, od tega vrata svetlega prehoda 70 cm
- Sanitarne stene za prhe (2 kom.) morajo imeti vgrajena tipska transparentna bočna tesnila z stičnimi stenami, tesnila za vrata in celotni spodnji rob opremljen s odkapnim profilom (odkap navznoter proti odtoku). Ob normalni uporabi prhe voda ne sme iztekati iz sanitarne kabine.
- 2 kom. + 2 kom. zrcalno
| Podati ceno glede na zgornji popis, kompletno z upoštevanjem vseh elementov za pritrditev, dobavo in montažo | kos | 4 |  | 0
c. | SS01c
- Stena dim. š/v = 155/205 cm
| Podati ceno glede na zgornji popis, kompletno z upoštevanjem vseh elementov za pritrditev, dobavo in montažo | kos | 1 |  | 0
d. | SS02a
- Stena z vrati, skupne dim. š/v = 175/205 cm, od tega vrata svetlega prehoda 70 cm
| Podati ceno glede na zgornji popis, kompletno z upoštevanjem vseh elementov za pritrditev, dobavo in montažo | kos | 1 |  | 0
e. | SS02b
- Stena z vrati, skupne dim. š/v = 175/205 cm, od tega vrata svetlega prehoda 70 cm
| Podati ceno glede na zgornji popis, kompletno z upoštevanjem vseh elementov za pritrditev, dobavo in montažo | kos | 1 |  | 0
f. | SS03a
- Stena z vrati, skupne dim. š/v = 147,5/205 cm, od tega vrata svetlega prehoda 70 cm
| Podati ceno glede na zgornji popis, kompletno z upoštevanjem vseh elementov za pritrditev, dobavo in montažo | kos | 6 |  | 0
g. | SS03b
- Stena z vrati, skupne dim. š/v = 127,5/205 cm, od tega vrata svetlega prehoda 70 cm
| Podati ceno glede na zgornji popis, kompletno z upoštevanjem vseh elementov za pritrditev, dobavo in montažo | kos | 3 |  | 0
h. | SS04
- Stena z vrati, skupne dim. š/v = 180/205 cm, od tega vrata svetlega prehoda 70 cm
| Podati ceno glede na zgornji popis, kompletno z upoštevanjem vseh elementov za pritrditev, dobavo in montažo | kos | 1 |  | 0
i. | SS05a
- Stena z vrati, skupne dim. š/v = 285/205 cm, od tega vrata svetlega prehoda 90 cm
| Podati ceno glede na zgornji popis, kompletno z upoštevanjem vseh elementov za pritrditev, dobavo in montažo | kos | 1 |  | 0
j. | SS05b
- Stena z vrati, skupne dim. š/v = 150/205 cm, od tega vrata svetlega prehoda 70 cm
| Podati ceno glede na zgornji popis, kompletno z upoštevanjem vseh elementov za pritrditev, dobavo in montažo | kos | 1 |  | 0
k. | SS05c
- Stena z dvojimi vrati, skupne dim. š/v = 228/205 cm, od tega vsaka vrata svetlega prehoda 70 cm
| Podati ceno glede na zgornji popis, kompletno z upoštevanjem vseh elementov za pritrditev, dobavo in montažo | kos | 1 |  | 0
l. | SS05d
- Stena dim. š/v = 163/205 cm
| Podati ceno glede na zgornji popis, kompletno z upoštevanjem vseh elementov za pritrditev, dobavo in montažo | kos | 1 |  | 0
m. | SS05e
- stena med pisoarji 3.N = š=30,00 cm, višine 205 cm
| Podati ceno glede na zgornji popis, kompletno z upoštevanjem vseh elementov za pritrditev, dobavo in montažo | kos | 2 |  | 0
| SKUPAJ STAVBNO POHIŠTVO: |  |  |  | 0

## MIZARSKA DELA
IV. | Mizarska dela
| Opis | E/M | količina | cena/enoto | skupaj
1. | Dobava materiala, izdelava in montaža klopi na AB zidu - po obodu drevesnega korita. Sedalo širine 34,0 cm, sestavljen iz štirih letev širine 7,0 cm, debeline 4 cm. Vključno kovinkska podkonstrukcija. Vse izdelano po detajlu in shemi projektanta arhitekture.
- teme a.b. zidu se opremi s klopjo šir. 34 cm, izvedeno iz impregniranih hrastovih tramičev Š70 V40 mm (vzdolžno z zidom) z 20 mm razmikom, vijačeno na RF pravokotne kovinske cevi Š40 V20 D340 mm (vijačeno prečno na zid na ok. 50 cm osno)
| Podana količina v m1 - klopi širine 30 cm. | m1 | 21.51 |  | 0
2. | Dobava materiala, izdelava in montaža klopi na AB zidu - po obodu drevesnega korita. Sedalo širine 34,0 cm, sestavljen iz štirih letev širine 7,0 cm, debeline 4 cm. Vključno kovinkska podkonstrukcija. Vse izdelano po detajlu in shemi projektanta arhitekture.
- AB klade se opremi s klopjo šir. 34 cm, izvedeno iz impregniranih hrastovih tramičev Š70 V40 mm (vzdolžno ) z 20 mm razmikom, vijačeno na RF pravokotne kovinske cevi Š40 V20 D340 mm (vijačeno prečno na klado na ok. 50 cm osno)
Betonske klade dimenzije:
| - širine 30 cm, dolžine 350 cm | kpl | 1 |  | 0
| - širine 30 cm, dolžine 600 cm | kpl | 1 |  | 0
| - širine 30 cm, dolžine 550 cm | kpl | 1 |  | 0
| SKUPAJ MIZARSKA DELA: |  |  |  | 0

## MONTAŽNA DELA
V. | Suhomontažna dela
| Opis | E/M | količina | cena/enoto | skupaj
Opomba: Vse stene in jaški, ki delijo požarne sektorje so EI 90! Glej elaborat požarne varnosti, kar je potrebno upoštevati v enotah cene
1. | Dobava in montaža sistemskih stropnih oblog, kompletno z vso potrebno podkonstrukcijo, ojačitvami, stikovajem, bandažiranjem stikov in stiki sosednjimi konstrukcijami, delom in materialom.
a. | ST1 - Spuščeni strop nad veznim hodnikom v P in N1
- sistem obešenega stropa iz pokončno obešenih akustičnih (mikroperforiranih) kovinskih lamel in kovinske podkonstrukcije, kot npr. ARMSTRONG V-P 500
- tipska kovinska podkonstrukcija viš. 4 cm, vijačena v hi-bond a.b. ploščo, spremenljiva višina obešal do 56 cm
- akustične (mikroperforirane) kovinske lamele dim. š/v=30/200 mm, na 15 cm osno
- kompletno v barvi RAL9006 oz. po dogovoru s projektantom
| Podana količina v m2! | m2 | 176.77 |  | 0
b. | ST2 - Spuščeni strop nad prostori zdravstvenega objekta
- sistem obešenega stropa kot npr. Armstrong Bioguard Acoustic
- mineralne plošče dim. 60/60 cm, vtopljeni rob kot npr. Armstrong Microlook
- kovinska podkonstrukcija maks. vidne širine 15 mm, deb. 4,30 cm
- končni videz kompletno v beli barvi po dogovoru s projektantom
| Podana količina v m2! | m2 | 2072.92 |  | 0
c. | ST3 - Spuščeni toplotno izolirani strop nad prostori zdravstvenega objekta
- sistem obešenega stropa kot npr. Armstrong Bioguard Acoustic
- primarna kovinska podkonstrukcija, kot npr. po sistemu Knauf D113, višina obešanja do 24 cm pod a.b. ploščo
- toplotna izolacija, izolacijski filc iz steklene volne, λD ≤ 0,035 W/mK, kot npr. Knauf Insulation Unifit 035, položeno nad in med kovinsko podkonstrukcijo, zapolnjen celoten volumen med podkonstrukcijo in a.b. ploščo, deb. 24,00 cm
- parna zapora, PE folija, kot npr. Knauf insulation Homeseal LDS 100, vpeta pod kovinsko podkonstrukcijo, vsi stiki in preboji zrakotesno lepljeni s sistemskimi samolepilnimi trakovi, kot npr. Homeseal LDS
- sekundarna tipska kovinska podkonstrukcija maks. vidne širine 15 mm, pritrjena na primarno kovinsko podkonstrukcijo, vsi preboji parne zapore zrakotesno lepljeni, deb. 4,30 cm
- mineralne plošče dim. 60/60 cm, vtopljeni rob kot npr. Armstrong Microlook
- končni videz kompletno v beli barvi po dogovoru s projektantom
| Podana količina v m2! | m2 | 174.42 |  | 0
d. | ST4 - Spuščeni strop v N3, ob oknih v hodnikih in hodnika v K1
- sistem obešenega stropa kot npr. KNAUF D113
- enoslojna obloga iz mavčnih plošč, deb. min. 1,25 cm
- tipska enonivojska kovinska podkonstrukcija
Opombe: Celoten sistem mora izpolnjevati zahteve Študije požarne varnosti. Vgradnja vlagoodpornih mavčnih plošč v sanitarnih prostorih. Doplačilo za dobavo in vgradnjo požarno- in vlago- odpornih plošč v ločeni postavki.
Podana količina v m2!
| - nadzemni del | m2 | 307 |  | 0
| - podzemni del | m2 | 16.8 |  | 0
e. | ST5 - Spuščeni strop terase v N3
- sistem zunanjega obešenega stropa kot npr. KNAUF AQUAPANEL
Opomba: Izvajalec je pred vgradnjo dolžan predložiti statični izračun proizvajalca dobavljenega sistema, s katerim se dokazuje ustreznost zagotavljanja varnosti za uporabnike in okolje, predvsem glede na obtežbo vetra in odmik od nosilne konstrukcije.
Osnovni pogoji za možen primer produkta:: - Obešala Knauf Nonius C3 in profili CD C3 se med seboj vijačijo z vijaki Knauf za mokre prostore LN 3,5 x 9 mm - Vsi sestavni deli podkonstrukcije stropa morajo ustrezati vsaj razredu zaščite pred korozijo C3 - Fuge v spuščenem stropu se načrtujejo na 15 m dolžine ene dimenzije oz. na 225 m2 površine stropa - Če bodo vgrajene revizijske lopute, morajo biti togo vpete v podkonstrukcijo stropa. Kot ojačitev se v vogale lopute montirajo 4 dodatna obešala za povezavo z nosilno konstrukcijo. - Za sidranje podkonstrukcije v nosilno konstrukcijo objekta se uporabijo atestirani klini za betonske konstrukcije Knauf KDM-LE s klasificirano zaščito pred korozijo A4. - Dimenzioniranje podkonstrukcije sekundarnega stropa je potrebno razumeti kot preddimenzioniranje, kar pomeni, da ga pred izvedbo mora potrditi tudi statik objekta. Pri dimenzioniranju so bile upoštevane lastnosti elementov in materialov Knauf. Uporaba drugih materialov oz. delov drugih proizvajalcev lahko pomeni, da se lastnosti stropa spremenijo, kar je potrebno uskladiti z odgovornim vodjem projekta.
- sistemski temeljni premaz in finalna obdelava po sistemu tankoslojne kontaktne fasade (ETICS), v barvi RAL9016 oz. po dogovoru s projektantom - zajeto pri fasadi
- bandažirano in kitano s sistemskimi materiali po navodilu proizvajalca
- enoslojna obloga iz cementnih plošč deb. 12,5 mm, kot npr. Kauf Aquapanel Outdoor, deb. 1,25 cm
- Notranje območje stropa (notranje 4/5 razdalje širine terase): sistemska podkonstrukcija kot npr. iz profilov UD/CD kat. C3 po EN ISO 12944, vsi sestavni deli in montažni material v kategoriji C3; medosni razmak med primarnimi CD profili znaša 650 mm, medosni razmak med sekundarnimi znaša 312,5 mm, razmak med obešali primarnih profilov znaša največ 650 mm. Za obešanje se uporabijo obešala Nonius 500 mm, v nosilno konstrukcijo se sidrajo s sidrnimi klini KDM-LE A4. Primarni CD profili se privijačijo v Nonius obešala z vijaki LN 3,5 x 9 mm.
- Robno območje stropa (1/5 razdalje širine terase): sistemska podkonstrukcija kot npr. iz profilov UD/CD kat. C3 po EN ISO 12944, vsi sestavni deli in montažni material v kategoriji C3; medosni razmak med primarnimi CD profili znaša 450 mm, medosni razmak med sekundarnimi znaša 312,5 mm, razmak med obešali primarnih profilov znaša največ 600 mm. Za obešanje se uporabijo obešala Nonius 500 mm, v nosilno konstrukcijo se sidrajo s sidrnimi klini KDM-LE A4. Primarni CD profili se privijačijo v Nonius obešala z vijaki LN 3,5 x 9 mm.
| Podana količina vgrajenega spuščenega stropa v m2! | m2 | 118 |  | 0
f. | ST6 - Spuščeni strop – požarna zapora inštalacij
- sistem obešenega stropa kot npr. KNAUF D112 ali D113
- dvoslojna obloga iz mavčnih plošč GKF 25+18 mm, deb. 4,30 cm
- eno- ali dvo- nivojska kovinska podkonstrukcija, maks. deb. 6,00 cm
- mineralna volna 40+40 mm, deb. 8,00 cm
Opombe: - celoten sistem mora izpolnjevati zahteve Študije požarne varnosti, klasifikacija EI90 obojestransko - karakteristike vgrajenih materialov po navodilu proizvajalca sistema
Spuščen strop v servis vozil - upoštevati tudi izvedbo kaskade / površina kaskade zajeta v podani površini stropa.
| Podana količina v m2! | m2 | 16.3 |  | 0
g. | ST8 - Spuščeni strop nad veznim hodnikom 1. kleti
- sistem obešenega stropa kot npr. Armstrong Bioguard Acoustic
- mineralne plošče dim. 60/60 cm, vtopljeni rob kot npr. Armstrong Microlook
- kovinska podkonstrukcija maks. vidne širine 15 mm, deb. 4,30 cm
- toplotna izolacija, izolacijski filc iz mineralne volne, λD ≤ 0,035 W/mK, kot npr. Knauf Insulation Unifit 035, položeno na kovinsko podkonstrukcijo, deb. 10,00 cm
- končni videz kompletno v beli barvi po dogovoru s projektantom
| Podana količina v m2! | m2 | 73.62 |  | 0
h. | ST21 - Strop pritličja obstoječe stavbe ZDNGF1
- sistem obešenega stropa iz pokončno obešenih akustičnih (mikroperforiranih) kovinskih lamel in kovinske podkonstrukcije, kot npr. ARMSTRONG V-P 500
Opomba: Spodnja ravnina stropa in osni razmak lamel obvezno poenoteno s stropom ST1 nad pritličjem hodnika nove stavbe!
- tipska kovinska podkonstrukcija viš. 4 cm, vijačena v a.b. ploščo, obešena višina ok. 5 cm
- akustične (mikroperforirane) kovinske lamele dim. š/v=30/150 mm, na 15 cm osno
- kompletno v barvi RAL9006 oz. po dogovoru s projektantom
| Podana količina v m2! | m2 | 59.74 |  | 0
i. | ST22 - Strop 1. nadstropja obstoječe stavbe ZDNGF1
- izdelava sistema obešenega stropa kot npr. KNAUF D113
- kovinska podkonstrukcija, deb. 2,70 cm
- enoslojna obloga iz mavčnih plošč, deb. min. 1,25 cm
| Podana količina v m2! | m2 | 20.21 |  | 0
j. | ST23 - Strop kleti obstoječe stavbe ZDNGF1
- sistem obešenega stropa kot npr. Armstrong Bioguard Acoustic ali poenoteno z obstoječim sistemom obešenega stropa pritličja stavbe ZDNGF1
- mineralne plošče dim. 60/60 cm, vtopljeni rob kot npr. Armstrong Microlook
- kovinska podkonstrukcija maks. vidne širine 15 mm, deb. 4,30 cm
- končni videz kompletno v beli barvi po dogovoru s projektantom
| Podana količina v m2! | m2 | 18.91 |  | 0
2. | Dobava in montaža sten in stenskih oblog, kompletno z vso potrebno podkonstrukcijo, ojačitvami, bandažiranjem stikov, delom in materialom.
Opombe: Doplačilo za ojačitve elementov sanitarij in pri vratih / prehodih in za montažo opreme je zajeto v ločeni postavki!
Celoten sistem mora izpolnjevati zahteve Študije požarne varnosti. Celoten sistem mora izpolnjevati zahteve elaborata Zaščita pred hrupom. Vgradnja vlagoodpornih mavčnih plošč v sanitarnih prostorih.
a. | Z06 - Notranja predelna stena zdravstvenega objekta
- sistem nenosilne pregradne stene, kot npr. KNAUF W112
- dvoslojna obloga iz mavčnih plošč ali ognjevarnih mavčnih plošč ali vlagoodpornih mavčnih plošč, 2×1,25 cm, deb. 2,50 cm
- enojna kovinska podkonstrukcija z vmesno zvočno / ognjevarno izolacijo iz mineralne volne v celotnem volumnu podkonstrukcije, deb. 10,00 cm
- dvoslojna obloga iz mavčnih plošč ali ognjevarnih mavčnih plošč ali vlagoodpornih mavčnih plošč, 2×1,25 cm, deb. 2,50 cm
Podana količina v m2!
| - nadzemni del | m2 | 2368.5 |  | 0
| - podzemni del | m2 | 43.4 |  | 0
b. | Z09 - Zunanja predelna stena med garažo in veznim hodnikom v K1 in K2
- sistem nenosilne pregradne stene, kot npr. KNAUF AQUAPANEL W382
- dvoslojna obloga iz cementno mineralnih plošč 2×1,25 cm, deb. 2,50 cm
vodoneprepustna, paropropustna folija, kot npr. Knauf insulation Homeseal 004 Fix Plus, vključno s tesnenjem na obodne konstrukcije
- tipska kovinska podkonstrukcija s protikorozijsko zaščito in z vmesno zvočno / ognjevarno izolacijo iz mineralne volne v celotnem volumnu podkonstrukcije, deb. 10,00 cm
- parna zapora, PE folija, kot npr. Knauf insulation Homeseal LDS 100, vključno s tesnenjem na obodne konstrukcije
- dvoslojna obloga iz cementno mineralnih plošč 2×1,25 cm, deb. 2,50 cm
| Podana količina v m2! | m2 | 160 |  | 0
c. | ZJ1 - Zapora jaška, pož. klasifikacija EI90
- sistem nenosilne pregradne stene, kot npr. KNAUF W629
- dvoslojna obloga iz mavčnih plošč 2×2,5 cm, deb. 5,00 cm
- tipska kovinska podkonstrukcija z vmesno zvočno / ognjevarno izolacijo iz mineralne volne v celotnem volumnu podkonstrukcije, deb. 10,00 cm
Podana količina v m2!
| - nadzemni del | m2 | 154 |  | 0
| - podzemni del | m2 | 32 |  | 0
d. | ZJ2 - Zapora jaška, stenska obloga sanitarnih elementov
- sistem nenosilne pregradne stene, kot npr. KNAUF W626
- dvoslojna obloga iz vlagoodpornih mavčnih plošč 2×1,25 cm, deb. 2,50 cm
- tipska kovinska podkonstrukcija z vmesno zvočno izolacijo iz mineralne volne v celotnem volumnu podkonstrukcije, deb. 7,50 cm
| Podana količina v m2! | m2 | 74.5 |  | 0
Opomba: Pri doplačilu za požarne in vlagoodbojne površine upoštevana količina za število plošč po posamezni sestavi.
3. | Doplačilo za dobavo mavčnokartonskih plošč, ki so vlagoodporne in požarne. Tu je zajeta samo razlika v nabavni ceni med navadno MK ploščo in vlagoodbojno in požarno. | m2 | 79.4 |  | 0
4. | Doplačilo za dobavo mavčnokartonskih plošč, ki so požarne. Tu je zajeta samo razlika v nabavni ceni med navadno MK ploščo in požarno. | m2 | 570.15 |  | 0
5. | Doplačilo za dobavo mavčnokartonskih plošč, ki so vlagoodporne. Tu je zajeta samo razlika v nabavni ceni med navadno MK ploščo in vlagoodbojno . | m2 | 1211.05 |  | 0
6. | Dobava materiala in izdelava ojačitev za vrata v mavčnokartonski steni, kompletno z vsem delom in pritrdilnim materialom. Upoštevati tipske ojačitve!
| - nadzemni del | kos | 107 |  | 0
| - podzemni del | kos | 8 |  | 0
7. | Dobava materiala in izdelava ojačitev za sanitarne elemente v mavčnokartonski steni, kompletno z vsem delom in pritrdilnim materialom. Upoštevati tipske ojačitve!
| - nadzemni del | kos | 54 |  | 0
| - podzemni del | kos | 1 |  | 0
8. | Dobava materiala in izdelava linijskih ojačitev za omare, pritrjene na mavčnokartonski steni, kompletno z vsem delom in pritrdilnim materialom. Upoštevati tipske ojačitve! | m1 | 200 |  | 0
9. | Doplačilo za izdelavo revizijskih odprtin v spuščenem stropu za potrebe elektro instalacij, kompletno z upoštevanjem vsega dela in pritrdilnega materiala. Revizijske odprtine morajo biti izvedene po zahtevah požarnega elaborata in po zahtevah PZI načrtov inštalacij!
| Dimenzija odprtine 40/40 cm. Ocena, prilagoditi zahtevam inštalacij! | kos | 5 |  | 0
10. | Doplačilo za izdelavo revizijskih odprtin v spuščenem stropu za potrebe strojnih instalacij, kompletno z upoštevanjem vsega dela in pritrdilnega materiala. Revizijske odprtine morajo biti izvedene po zahtevah požarnega elaborata in po zahtevah PZI načrtov inštalacij!
| Dimenzija odprtine 60/60 cm. Ocena, prilagoditi zahtevam inštalacij! | kos | 2 |  | 0
| SUHOMONTAŽNA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0

## SLIKOPLESKARSKA
VI. Slikopleskarska dela
| Opis | E/M | količina | cena/enoto | skupaj
1. | Slikanje notranjih sten in stropov z v beli barvi kot RAL9016 po potrditvi vzorca s strani arhitekta, v postavki je zajeto:
- površina se očisti prahu, madežev in drugih nečistoč in impregnira
- dvakratno glajenje in brušenje sten z notranjim kitom
- dvakratno slikanje sten in stropov
Podana količina v m2!
a. | - slikanje sten v prostorih izolacije (izolacija 1 in izolacija 2/ etaža pritličje) - površine omogočajo bakteriostaznost, površine morajo biti gladke, odporne na redno, temeljno čiščenje z detergenti in razkužili.
| Podana količina v m2! | m2 | 118.8 |  | 0
b. | ZP - zaglajene in brušene stene in stropovi (prostori - čakalnice, ordinacije, toaletni prostori, hodniki, ..)
- osnovni premaz (kot npr. Akril emulzija)
- dvoslojno finalno pleskano s paropropustno notranjo barvo, odporno na mokro drgnjenje, kot npr. Jupol Gold
Podana količina v m2!
* STENE
| - pritličje, 1. in 2.nadstropje | m2 | 6283.1 |  | 0
| - obstoječi objekt | m2 | 134.6 |  | 0
| - klet | m2 | 1241.26 |  | 0
| - stopniščne vertikale nadzemni del | m2 | 252.9 |  | 0
*STROP
| - nadzemni del | m2 | 96.87 |  | 0
| - podzemni del | m2 | 361 |  | 0
| - ST4 nadzemni del | m2 | 307 |  | 0
| - ST4 podzemni del | m2 | 16.8 |  | 0
*OBSTOJEČA STAVBA
| - slikanje stropov | m2 | 20.21 |  | 0
| - slikanje sten | m2 | 213.91 |  | 0
c. | Doplačilo za izvedbo pralne barve na vseh lokacijah samostojnih umivalnikov (kjer ni predvidena keramična obloga), v dimenziji 100/200 cm (na 74 mestih). | m2 | 148 |  | 0
| SLIKOPLESKARSKA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0

## KERAMIKA
VII. | Keramičarska dela
| Opis | E/M | količina | cena/enoto | skupaj
Upoštevati protizdrsnost talne keramike v cenah:
R11 = sanitarni prostori in servisno-tehnični prostori, vključno kuhinja s pripadajočimi prostori, zunanji prostori
R10 = nastopne ploskve stopnišča
R9 = vse ostalo
1. | Dobava in polaganje talne keramike, kot npr. Agrob Buchtal BASIS, dim. 30×30 cm in 20×20 cm, v barvi in strukturi po potrditvi projektanta arhitekture, kompletno s stičenjem stikov, tipskimi vogalniki, vsem delom in veznim materialom. Talne in stenske fuge se morajo ujemati, shemo polaganja določi projektant arhitekture po določitvi dobavljenega tipa keramike! Podana je količina m2 neto, vse morebitne rezerve je potrebno upoštevati v enotnih cenah!
a. | T01 - Tlak zdravstvenega objekta na terenu v K2
| - keramika | m2 | 147.9 |  | 0
| - doplačilo za izdelavo sistemsko poglobljenega tlaka prhe iz keramičnih ploščic dim. 10/10 cm | m2 | 3 |  | 0
b. | T03 - Tlak zdravstvenega objekta v K1, P, N1, N2, N3
| - nadzemni del | m2 | 348.02 |  | 0
| - podzemni del | m2 | 80.42 |  | 0
c. | T04 - Tlak komunikacij zdravstvenega objekta
- izvedba na a.b. plošči, po potrebi samoizravnalna masa do deb. 10 mm (kot npr. Mapei PLANITOP FAST 330 za stopnice in ULTRAPLAN ECO za podeste)
| - nadzemni del | m2 | 37.57 |  | 0
| - podzemni del | m2 | 40.09 |  | 0
d. | T17 - tlak veznega hodnika na terenu
- izvedba na a.b. plošči, po potrebi izravnalna masa do deb. 10 mm (kot npr. Mapei PLANITOP FAST 330)
| - podzemni del | m2 | 94.68 |  | 0
e. | T18 - Tlak prostorov za odpadke v garaži
- hidroizolacijska membrana na osnovi elastičnega armiranega cementnega premaza (kot npr. Mapelastic + Mapenet 150 + Mapeband tesnilni trakovi), tesnjeno na prirobnice odtokov in na vertikalne konstrukcije
- izvedba na a.b. plošči, izravnalna masa do deb. 10 mm (kot npr. Mapei PLANITOP FAST 330) in izdelava min. naklona proti iztokom, deb. 1,00 cm
| - podzemni del | m2 | 27.64 |  | 0
f. | Dobava materiala in izvedba obloge stopnišč, kompletno z upoštevanjem vsega dela in materiala, vključno stični profil za nastopne in čelne ploskve:
- nastopne ploskve se izvedejo s namenskimi tipskimi keramičnimi ploščami dim. 30×30 cm z nastopnimi utori, R10
- linije čelnih in nastopnih fuge ter fug podestov morajo biti usklajene
- izvedba na a.b. konstrukciji, po potrebi samoizravnalna masa do deb. 10 mm (kot npr. Mapei PLANITOP FAST 330)
* glavno stopnišče – podzemni del
| - dimenzije 17,30/29/145 cm | kos | 17 |  | 0
| - vmesni podest | m2 | 4.95 |  | 0
* stopnice v veznem hodniku – podzemni del
| - dimenzije 13,9/100 cm, širine 180 cm, stopnice se oblagajo tudi bočno s keramiko | m2 | 22 |  | 0
* glavno stopnišče – nadzemni del
| - stopnice dimenzije 16,7/29/145 cm | kos | 33 |  | 0
| - stopnice dimenzije 17,5/29/145 cm | kos | 40 |  | 0
| - stopnice dimenzije 22,1/23,7/145 cm | kos | 11 |  | 0
| - vmesni podesti | m2 | 24.5 |  | 0
2. | Obdelava tlaka obstoječega dela objekta ZDNGF1, v celotni sestavi:
T21 - Tlaki obstoječe stavbe ZDNGF1
- odstranitev obstoječe talne obloge ter sanacija podlage – zajeto v ločeni postavki
- obrušenje estriha do zdrave podlage, odprašeno
- po potrebi samoizravnalna masa do deb. 10 mm (kot npr. Mapei PLANITOP FAST 330)
| - Dobava in polaganje talne keramike, kot npr. Agrob Buchtal BASIS, dim. 30×30 cm, v barvi in strukturi po potrditvi projektanta arhitekture, kompletno s stičenjem stikov, tipskimi vogalniki, vsem delom in veznim materialom. Talne in stenske fuge se morajo ujemati, shemo polaganja določi projektant arhitekture po določitvi dobavljenega tipa keramike! Podana je količina m2 neto, vse morebitne rezerve je potrebno upoštevati v enotnih cenah! | m2 | 19.48 |  | 0
3. | S03 - Streha / terasa zdravstvenega objekta nad N2
- Dobava in polaganje zunanjih keramičnih plošč in podkonstrukcije v sklopu dvignjenega poda, v barvi in strukturi po potrditvi projektanta arhitekture, kompletno z izdelavo stikov, tipskimi vogalniki, vsem delom in veznim materialom. Shemo polaganja določi projektant arhitekture po določitvi dobavljenega tipa keramike! Podana je količina m2 neto, vse morebitne rezerve je potrebno upoštevati v enotnih cenah!
- finalna talna obloga iz keramičnih plošč dim. 60×60 cm, deb. 2,00 cm, kot npr. Ceramica Imola STONCRETE, proste fuge
- podkonstrukcija finalne talne obloge, višinsko nastavljivi podstavki iz umetne mase, kot npr. BUZON PB, prosto stoječi, viš. 3,00 - 7,00 cm (prilagojeno na mestu)
| Podana količina v m2! | m2 | 117.51 |  | 0
4. | KP – stenska keramika
- Dobava in polaganje stenske keramike, kot npr. Agrob Buchtal BASIS, dim. 30×30 cm in 20×20 cm, po izboru projektanta arhitekture, kompletno s stičenjem stikov, tipskimi vogalniki, vsem delom in veznim materialom. Talne in stenske fuge se morajo ujemati, shemo polaganja določi projektant arhitekture po določitvi dobavljenega tipa keramike! V ceni je zajeta neto kvadratura, brez upoštevanja rezerve.
- vezni sloj, tip lepila in način nanosa lepila določiti glede na končni izbor keramike in kvaliteto podlage
- obloga s keramičnimi ploščami, lepljeno
Podana količina v m2!
| - nadzemni del | m2 | 428 |  | 0
| - podzemni del | m2 | 76 |  | 0
5. | Dobava materiala in izvedba talne in stenske hidroizolacijske membrane v območju prh in kuhinje (pomivanje), kompletno z vso potrebno pripravo podlage, delom in materialom:
- hidroizolacijska membrana na osnovi elastičnega armiranega cementnega premaza (kot npr. Mapelastic + Mapenet 150 + Mapeband tesnilni trakovi), tesnjeno na prirobnice odtokov in na vertikalne konstrukcije
| Podana količina v m2! | m2 | 129 |  | 0
| KERAMIČARSKA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0

## PODOPOLAGALSKA
VIII. Podopolagalska dela
| Opis | E/M | količina | cena/enoto | skupaj
1. | Dobava in polaganje talne obloge v sestavi:
T03 - Tlak zdravstvenega objekta v nadzemnem delu objekta in T02 - Tlak veznega hodnika v P
- Obrus podlage-estriha, nanos kot npr. schonox KH, ter izvedba izravnave podlage z izravnalno maso, kot npr. schenox ZM debeline do 2mm po navodilu proizvajalca
- finalna talna obloga - guma Kompletna dobava in montaža homogene talne obloge iz kavčuka deb. 3,50 mm (kot npr. NORAMENT 926 GRANO). Talna obloga mora ustrezati požarni razred Bfl-S1 varen v požarno toksikološkem smislu, DIN 51130-R9 varnost zdrsa, trdnost po ISO 7619 92 shoreA, dimenzijska stabilnost EN ISO 23 999 = +/- 0,3%, odpornost proti obrabi po ISO 4649, postopek A 200 mm3, talna obloga mora imeti ekološki certifikat Modri angel in ustrezati standardu RAL UZ 120. Talna obloga se vzdržuje s poliranjem. Barva in struktura po izbiri arhitekta. - upoštevati tudi dobavo in montažo obstenske zaokrožnice iz talne obloge, kot npr. NORAMENT GRANO višine 10cm vključno z podložnim profilom - upoštevati tudi šivanje delovnih stikov dilatacij, z epoksijem EP 30, na estrihu, in ojačitev estriha z gradbeno mrežico, pred izdelavo izravnalne mase.
Podana količina v m2!
| - nadzemni del | m2 | 2480 |  | 0
2. | Obdelava tlaka obstoječega dela objekta ZDNGF1, v celotni sestavi:
T22, T23 - Tlaki obstoječe stavbe ZDNGF1
- odstranitev obstoječe dinalne obloge ter sanacija podlage zajeta posebej
- Obrus podlage-estriha, nanos kot npr. schonox KH, ter izvedba izravnave podlage z izravnalno maso, kot npr. schenox ZM debeline do 2mm po navodilu proizvajalca
- finalna talna obloga - guma Kompletna dobava in montaža homogene talne obloge iz kavčuka deb. 3,50 mm (kot npr. NORAMENT 926 GRANO). Talna obloga mora ustrezati požarni razred Bfl-S1 varen v požarno toksikološkem smislu, DIN 51130-R9 varnost zdrsa, trdnost po ISO 7619 92 shoreA, dimenzijska stabilnost EN ISO 23 999 = +/- 0,3%, odpornost proti obrabi po ISO 4649, postopek A 200 mm3, talna obloga mora imeti ekološki certifikat Modri angel in ustrezati standardu RAL UZ 120. Talna obloga se vzdržuje s poliranjem. Barva in struktura po izbiri arhitekta. - upoštevati tudi dobavo in montažo obstenske zaokrožnice iz talne obloge, kot npr. NORAMENT GRANO višine 10cm vključno z podložnim profilom - upoštevati tudi šivanje delovnih stikov dilatacij, z epoksijem EP 30, na estrihu, in ojačitev estriha z gradbeno mrežico, pred izdelavo izravnalne mase.
| Obračun po m2 kompletno izvedene postavke, z vsemi potrebnimi deli in materialom. | m2 | 79.95 |  | 0
| PODOPOLAGALSKA DELA: |  |  |  | 0

## OBDELAVE BETONOV
IX. | Obdelava betonskih površin
| Opis | E/M | količina | cena/enoto | skupaj
1. | Izvedba brušenja AB plošče za finalni / končni tlak. Betoni in opaži zajeti posebej. Izvedeno po opisu:
a. | T11b - Tlak stopniščnih jeder v K2 na terenu
- grobo brušeno, odprašeno in tretirano s trajno silansko impregnacijo v gelu po SIST EN 1504-2, globina prodiranja >10 mm, razred II, deleže suhe snovi 80% (kot npr. Mapei Mapecrete Creme Protection)
- vsi vidni betonski robovi (npr. stopnišča) so brušeni ali predhodno opaženi v naklonu 45 z letvico maks. dim. 20/20 mm
- končni tlak mora zagotavljati protizdrsnost razreda R10 ali R11 po DIN 51130
- a.b. temeljna plošča po Načrtu gradbenih konstrukcij
| Podana količina v m2! | m2 | 41.55 |  | 0
b. | T12b - Tlak stopnišč v garaži
- grobo brušeno, odprašeno in tretirano s trajno silansko impregnacijo v gelu po SIST EN 1504-2, globina prodiranja >10 mm, razred II, deleže suhe snovi 80% (kot npr. Mapei Mapecrete Creme Protection)
- vsi vidni betonski robovi (npr. stopnišča) so brušeni ali predhodno opaženi v naklonu 45 z letvico maks. dim. 20/20 mm
- končni tlak mora zagotavljati protizdrsnost razreda R10 ali R11 po DIN 51130
- a.b. plošča po Načrtu gradbenih konstrukcij
| Podana količina v m2! (os X12-X13/Y11-Y12) | m2 | 106.21 |  | 0
c. | Dobava materiala in izvedba obdelave stopnišč v kletnem delu po sestavi T12b:
- grobo brušeno, odprašeno in tretirano s trajno silansko impregnacijo v gelu po SIST EN 1504-2, globina prodiranja >10 mm, razred II, deleže suhe snovi 80% (kot npr. Mapei Mapecrete Creme Protection)
- vsi vidni betonski robovi (npr. stopnišča) so brušeni ali predhodno opaženi v naklonu 45 z letvico maks. dim. 20/20 mm
Podana dimenzija stopnic in količina stopnic – po tej postavki se obdela samo čela stopnic in podestov.
** stopnice X01/Y14 - rez 23
| - dimenzije 17,30/29/120 cm | kos | 40 |  | 0
** stopnice X01/Y09 - rez 13
| - dimenzije 17,30/29/120 cm | kos | 40 |  | 0
** stopnice X12/Y12 - rez 12
| - dimenzije 17,30/29/145 cm | kos | 46 |  | 0
d. | S14 - Streha evakuacijskega izhoda
- a.b. plošča v naklonu 2%, obdelana kot končni tlak
- grobo brušeno, odprašeno in tretirano s trajno silansko impregnacijo v gelu po SIST EN 1504-2, globina prodiranja >10 mm, razred II, deleže suhe snovi 80% (kot npr. Mapei Mapecrete Creme Protection)
- vsi vidni betonski robovi (npr. stopnišča) so brušeni ali predhodno opaženi v naklonu 45 z letvico maks. dim. 20/20 mm
- končni tlak mora zagotavljati protizdrsnost razreda R10 ali R11 po DIN 51130
| Podana količina v m2! | m2 | 8.25 |  | 0
2. | Obdelava AB elementov po sestavi BB, kompletno z upoštevanjem vsega dela in materiala. Betoni in opaži zajeti posebej. Izvedeno po opisu:
BB - brušeni betonski tlak oz. brušena betonska površina
- grobo brušeno, odprašeno in tretirano s trajno silansko impregnacijo v gelu po SIST EN 1504-2, globina prodiranja >10 mm, razred II, deleže suhe snovi 80% (kot npr. Mapei Mapecrete Creme Protection)
- vsi vidni betonski robovi (npr. stopnišča) so brušeni ali predhodno opaženi v naklonu 45 z letvico maks. dim. 20/20 mm
- končni tlak mora zagotavljati protizdrsnost razreda R10 ali R11 po DIN 51130
a. | - povozna površina – S11 (X06-X07) | m2 | 73.52 |  | 0
b. | - vhodni podest – S04 (X07-X07) | m2 | 6.79 |  | 0
c. | - povozna površina - S11 (X11-X13) | m2 | 160.73 |  | 0
d. | - parapetni zid na strehi 1.kleti | m2 | 54 |  | 0
e. | - a.b. stopnice 4×14.3/30.0 - med -066 in -009, dolžine od 156 - 217 cm (X01/Y07) | kos | 4 |  | 0
f. | - stene korita nad pilotno gredo (X13/Y14) | m2 | 28.6 |  | 0
g. | - stene drevesnega korita (X05/Y10) | m2 | 25.5 |  | 0
h. | - stopnišči na terenu (os 4/B-C in X01/Y02) | m2 | 7 |  | 0
i. | - oporni zid v X01 med Y01-Y02 in oporni zid vzdolž osi 4 ob obstoječi stavbi (delno na a.b. kineti, delno na lastnem temelju) | m2 | 123 |  | 0
3. | Dobava materiala in izvedba obdelave vidnih betonov, kompletno z upoštevanjem dela in materiala:
VB - vidni beton VB3 po SIST EN 13670
- očiščeno ostankov cementnega mleka, odprašeno in tretirano s trajno silansko impregnacijo v gelu po SIST EN 1504-2, globina prodiranja >10 mm, razred II, deleže suhe snovi 80% (kot npr. Mapei Mapecrete Creme Protection)
Podana količina v m2!
| - eko otok | m2 | 83 |  | 0
AB elementi pri izhodu iz stopnišč nad koto 1.kleti:
| - parapetni zob | m2 | 3 |  | 0
| - AB stene | m2 | 117.2 |  | 0
| - plošča nad izhodom iz stopnišča - delno plošča v naklonu | m2 | 53.1 |  | 0
| SKUPAJ OBDELAVA BETONSKIH POVRŠIN: |  |  |  | 0

## OPREMA
XI. | Oprema
| Opis | E/M | količina | cena/enoto | skupaj
1. | Dobava in montaža osebnega dvigala, kompletno z upoštevanjem vseh potrebnih del in materiala:
Opomba:
Kontrukcijo jaška dvigala obvezno prilagoditi zahtevam proizvajalca izbranega dvigala! Višanje glave dvigal ni dovoljeno!
Pri izvedbi jaška dvigala in vgradnjo samega dvigala, je potrebno upoštevati zahteve iz požarnega elaborata!
a. | Osebno dvigalo ''ZD'' kot npr. tip Schindler 5500
Standard: EN 81-20, EN 81-50, EN 81-73
NOSILNOST: 1300 kg ali 17 oseb
HITROST: 1,0 m/s - 180 vklopov/h
SISTEM POGONA: električni, ACVF- frekvenčno reguliran, brez reduktorja
VIŠINA DVIGA: 18,53 m
ŠTEV. POSTAJ: - 6
ŠTEV. VHODOV: 8 (prehodna kabina)
SISTEM UPRAVLJANJA:
- mikroprocesor DUPLEX 1KS - zbirno krmiljenje v obe smeri
- govorna povezava iz kabine (varnostni sistem omogoča avtomatični telefonski klic v sili iz kabine na 4 prej programirane tel. številke)
- možnost priklopa na hišni agregat
- blokada ustavljanja v P, N1 in N2 izven delovnega časa
- mehanska tipkala, prilagojena številu postaj
- selektivno odpiranje vrat zaradi prehodnosti kabine v isti postaji
- signal za preobremenitev
- vklop/izklop dvigala s ključem
- tipka za odpiranje vrat
- tipka za alarm
- reliefne tipke
- Braillova pisava
SIGNALIZACIJA:
- v kabini: prikazovalnik položaja kabine in smeri nadaljnje vožnje, gong, zvočna najava etaže
- v glavni postaji: prikazovalnik položaja kabine in smeri nadaljnje vožnje, gong
- v drugih postajah: prikazovalnik položaja kabine in smeri nadaljnje vožnje, gong
KABINA:
- stene kabine iz brušene nerjaveče pločevine
- strop iz rahlo odsevne nerjaveče pločevine
- ročaj z zaobljenimi robovi na stranski steni
- tla iz naravne nedrseče pegaste gume, barva po izboru iz kataloga ali usklajeno z gumenim tlakom etaže
- avtomatski ventilator
- na levi in desni stranici PVC zaščitni odbojniki
- LED razsvetljava v kabini, tip LINE
- dimenzije: širina 1200 mm, dolžina 2300 mm, višina 2100 mm
- število vhodov: 2, prehodna kabina
- zaščita vhoda svetlobna zavesa
VRATA:
- kabine: avtomatska, teleskopska enostranska T2, iz brušene nerjavne pločevine, frekvenčno reguliran pogon, širina 1100 mm, višina 2100 mm
- jaška: avtomatska, teleskopska enostranska T2, iz brušene nerjavne pločevine, širina 1100 mm, višina 2100 mm,
- povišana požarna odpornost vrat EI 60
STROJNICA: brez strojnice - pogonski stroj zgoraj v jašku dvigala
ELEKTRIČNA NAPETOST: 3 x 400V / 230V, 50 Hz
vključeno v ceno: - razsvetljava jaška - lestev za dostop v jašek
JAŠEK DVIGALA – zajeto v ločenih postavkah:
- dimenzije: širina 2100 mm, globina 2880 mm
- glava jaška: maks. 3500 mm
- poglobitev: 1125 mm
| Podati ceno za kompletno dobavo in montažo! | kpl | 1 |  | 0
b. | Osebno dvigalo ''GH'' kot npr. tip Schindler 3300
Standard: EN 81-20, EN 81-50, EN 81-73
NOSILNOST: 675 kg ali 9 oseb
HITROST: 1,0 m/s – 180 vklopov/h
SISTEM POGONA: električni, ACVF- frekvenčno reguliran, brez reduktorja
VIŠINA DVIGA: 7,87 m
ŠTEV. POSTAJ: 3
ŠTEV. VHODOV: 3 (neprehodna kabina)
SISTEM UPRAVLJANJA:
- mikroprocesor 1KS - zbirno krmiljenje v obe smeri
- govorna povezava iz kabine (varnostni sistem omogoča avtomatični telefonski klic v sili iz kabine na 4 prej programirane tel. številke)
- avtomatska evakuacija ujetih oseb iz kabine dvigala v primeru izpada električne energije s pomočjo lastnih baterij
- mehanska tipkala, prilagojena številu postaj
- signal za preobremenitev
- tipka za odpiranje vrat
- tipka za alarm
- reliefne tipke
- Braillova pisava
SIGNALIZACIJA:
- v kabini: prikazovalnik položaja kabine in smeri nadaljnje vožnje, gong, zvočna najava etaže
- v glavni postaji: prikazovalnik položaja kabine in smeri nadaljnje vožnje, gong
- v drugih postajah: prikazovalnik položaja kabine in smeri nadaljnje vožnje, gong
KABINA:
- stene kabine iz brušene nerjavne pločevine
- strop iz svetlo sive pločevine
- ročaj na stranski steni
- ogledalo na zadnji steni po vsej višini širine 60 cm
- tla iz naravne nedrseče pegaste gume_barva po izboru iz kataloga
- LED razsvetljava v kabini, tip LINE
- dimenzije: širina 1200 mm, dolžina 1400 mm, višina 2170 mm
- število vhodov: 1, neprehodna kabina
- zaščita vhoda svetlobna zavesa
VRATA:
- kabine: avtomatska, teleskopska enostranska T2, iz brušene nerjavne pločevine, frekvenčno reguliran pogon, širina 900 mm, višina 2100 mm
- jaška: avtomatska, teleskopska enostranska T2, iz brušene nerjavne pločevine, širina 900 mm, višina 2100 mm,
- povišana požarna odpornost vrat EI 60
STROJNICA: brez strojnice - pogonski stroj zgoraj v jašku dvigala
ELEKTRIČNA NAPETOST: 3 x 400V / 230V, 50 Hz
vključeno v ceno: - razsvetljava jaška - lestev za dostop v jašek - montaža brez gradbenega odra v jašku
JAŠEK DVIGALA – zajeto v ločenih postavkah:
- dimenzije: širina 1600 mm, globina 1950 mm
- glava jaška: maks. 2990 mm
- poglobitev: 1060 mm
| Podati ceno za kompletno dobavo in montažo! | kpl | 1 |  | 0
2. | Dobava in montaža pitnika, montiran na steno drevesnega korita (glej detajl), vse po izboru in načrtu projektanta arhitekture! Priključeno po PZI načrtu strojništva. | kpl | 1 |  | 0
3. | Dobava in montaža vseh oznak/nalepk po požarnem elaboratu, ki oznacijejo smer izhoda, namestitav gasilnikov, … Potrebno je upoštevati kompletno dobava in pritrditev oznak. Tip grafike in mesto pritrditve uskladiti z odg. vodjem projekta.
| Po elaboratu požarne varnosti! | kpl | 1 |  | 0
| SKUPAJ OPREMA: |  |  |  | 0

## Rek ZU
REKAPITULACIJA ZUNANJA UREDITEV
I. | Zunanja ureditev objekt | 0
II. | Zunanja ureditev okolica | 0
III. | Zunanja ureditev Cankarjeva | 0
IV. | Kineta | 0
V. | Meteorni odvodnik | 0
| Zamenjava dela vročevoda | 0
| SKUPAJ ZUNANJA UREDITEV | 0

## ZU objekt
ZUNANJA UREDITEV |  |  |  |  | 3.2 Načrt zunanje in prometne ureditve
Zap.št. | Opis | EM | Kol. | Cena/EM | Vrednost
I | PREDDELA
Geodetska dela
1 | Zakoličba dostopnih cest, platojev, parkirišča, kanalizacije s postavitvijo prečnih gradbenih profilov | pav | 1 |  | 0
Čiščenje terena
2 | Rezanje asfaltne plasti s talno diamantno žago, debele do 15 cm | m1 | 51 |  | 0
3 | Porušitev in odstranitev asfaltne plasti v debelini nad 12 cm z odvozom na trajno deponijo | m2 | 2363 |  | 0
4 | Porušitev in odstranitev robnika iz cementnega betona z odvozom na trajno deponijo | m1 | 1003 |  | 0
5 | Porušitev in odstranitev nevezanega tlaka iz lomljenca, tlakovcev, plošč, debeline do 12 cm (travne plošče, prane plošče, tlakovci ZZZS) z odvozom na trajno deponijo | m2 | 2046 |  | 0
6 | Odstranitev in trajno deponiranje grmovja in dreves z debli premera do 10 cm ter vej na redko porasli površini - ročno | m2 | 5 |  | 0
7 | Odstranitev in trajno deponiranje grmovja in dreves z debli premera do 10 cm ter vej na redko porasli površini - strojno | m2 | 60 |  | 0
8 | Posek, odstranitev in trajno deponirnaje drevesa z deblom premera 11 do 30 cm ter odstranitev vej | kos | 32 |  | 0
9 | Posek, odstranitev in trajno deponirnaje drevesa z deblom premera 31 do 50 cm ter odstranitev vej | kos | 9 |  | 0
10 | Posek, odstranitev in trajno deponirnaje drevesa z deblom premera nad 50 cm ter odstranitev vej | kos | 1 |  | 0
11 | Odstranitev panja s premerom 11 do 30 cm z odvozom na trajno deponijo | kos | 32 |  | 0
12 | Odstranitev panja s premerom 31 do 50 cm z odvozom na trajno deponijo | kos | 9 |  | 0
13 | Odstranitev panja s premerom nad 50 cm z odvozom na trajno deponijo | kos | 1 |  | 0
14 | Porušitev in odstranitev cementnobetonske plasti v debelini do 15 cm (beton, prodniki v betonu) z odvozom na trajno deponijo | m2 | 106 |  | 0
15 | Porušitev in odstranitev cementnega betona z odvozom na trajno deponijo (ekološki otok, AB zidovje) | m3 | 59 |  | 0
16 | Demontaža in odstranitev parkovne opreme z odvozom na trajno deponijo (smetnjaki, rastlinska korita, drevesne zaščitne rešetke, wc) | pav | 1 |  | 0
17 | Demontaža in odstranitev avtomatskih cestnih zapornic z odvozom na trajno deponijo | kos | 2 |  | 0
18 | Odstranitev skladiščenga zabojnika z odvozom po dogovoru z investitorjem | kos | 2 |  | 0
19 | Odstranitev in trajno deponiranje prometnega znaka s stranico/premerom do 900 mm | kos | 26 |  | 0
20 | Odstranitev in začasno deponiranje prometnega znaka s stranico/premerom do 900 mm | kos | 4 |  | 0
21 | Odstranitev in trajno deponiranje stebrička prometnega znaka iz jeklene cevi | kos | 15 |  | 0
22 | Demontaža panelne ograje z odvozom na trajno deponijo | m | 25 |  | 0
23 | Demontaža jeklene ograje z začasnim deponiranjem (ZZZS) | m | 23 |  | 0
24 | Demontaža jeklene ograje z odvozom na trajno deponijo (parkirišče, klančina) | m | 87 |  | 0
25 | Demontaža in trajno deponiranje jeklenih vrat (klančina - vhod ) | kos | 1 |  | 0
26 | Porušitev in odstranitev jaška z notranjo stranico/premerom do 100 cm z odvozom na trajno deponijo | kos | 36 |  | 0
27 | Porušitev in odstranitev jaška z notranjo stranico/premerom od 101 do 150 cm z odvozom na trajno deponijo | kos | 4 |  | 0
28 | Porušitev in odstranitev kanalizacije iz cevi s premerom do 50 cm z odvozom na trajno deponijo | m | 245 |  | 0
29 | Porušitev in odstranitev kanalizacije iz cevi s premerom 51 do 150 cm | m | 150 |  | 0
30 | Odstranitev smetarskih zabojnikov iz ekoloških otokov po dogovoru z upravljlacem | pav | 1 |  | 0
D | OPOMBA: Odvoz materiala na trajno deponijo vključuje nakladanje in vsa druga potrebna dela pri deponiranju ter plačilo vseh potrebnih taks.
D | OPOMBA: Odvoz materiala na začasno deponijo vključuje nakladanje in vsa druga potrebna dela pri deponiranju
I | PREDDELA - skupaj |  |  |  | 0
II | ZEMELJSKA DELA
Izkopi
OPOMBA: Kategorije izkopnega materiala so določene na podlagi: Pravilnik o spodnjem ustroju železniških prog (Uradni list RS, št. 93/13 in 30/18 – ZVZelP-1)
31 | Izkop vezljive zemljine/zrnate kamnine – 2. in 3. kategorije skupaj z nakladanjem | m3 | 550 |  | 0
32 | Razpiranje gradbene jame s pomičnimi razpirali; povprečna globina 1,0 do 3,0m (vgradnja po potrebi) | m1 | 30 |  | 0
Nasipi, zasipi, klini, posteljica in glinasti naboj
33 | Zasip z izkponim materialom IV kategorije z dobavo iz začasne deponije ter strojno kompriminiranje v plasteh do 30 cm (obod objekta, streha kleti, zasip pod ustrojem cest in poti) | m3 | 6555 |  | 0
34 | Zasip kanalizacijskih cevi s peščenim materialom granulacije 4/8mm (z dobavo materiala) ter ročno kompriminiranje v plasteh po 15cm do višine 30cm nad temenom cevi (zbitost 40MPa) | m3 | 150 |  | 0
35 | Zasip drenažnih cevi s kamnitim materialom 8/16mm ter ročno kompriminiranje v plasteh po 15cm do višine 30cm nad temenom cevi (zbitost 40 MPa) | m3 | 44 |  | 0
36 | Zasip ponikovalnega polja z materialom iz gruščnatega materiala 8/32mm v plasteh do 20cm do višine 30cm nad temenom ponikovalnega voda (zbitost 40 MPa) | m3 | 150 |  | 0
37 | Dodaten zasip revizijskih jaškov z materialom od izkopa ter ročno kompriminiranje v plasteh po 30cm | m3 | 50 |  | 0
38 | Zasip s prodnim materialom z dobavo iz separacije v debeline 30 cm, granulacije 16/32 (obod objekta) | m3 | 50 |  | 0
Planum temeljnih tal
39 | Planiranje dna izkopa iz materiala 2. in 3. ktg. | m2 | 1550 |  | 0
Brežine in zelenice
40 | Humuziranje brez valjanja, v debelini do 25 cm - strojno vključno z nabavo | m2 | 2708 |  | 0
41 | Doplačilo za zatravitev s semenom | m2 | 2708 |  | 0
42 | Dobava in zasaditev grmovnih vrst - plazeči rožmarin (Rosmarinus officinalis "Repens"), 4 sadike na m2, minimalnega premera 50cm | m2 | 30 |  | 0
43 | Dobava in zasaditev drevesnih vrst - črnika (quercus ilex), minimalna višina debla ob dobavi 400cm | kos | 2 |  | 0
Deponije
44 | Odvoz zemljin in hribin 2. in 3. ktg na trajno deponijo (skupaj s plačili vseh potrebnih taks in vsemi potrebni deli) | m3 | 550 |  | 0
D | OPOMBA: Odvoz materiala na trajno deponijo vključuje vsa potrebna dela pri deponiranju ter plačilo vseh potrebnih taks
II | ZEMELJSKA DELA - skupaj |  |  |  | 0
III | VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE
Nosilne plasti
45 | Dobava in vgraditev geotekstilije za ločilno plast (po načrtu) 125g/m2. (povozne in pohodne) | m2 | 900 |  | 0
46 | Izdelava nevezane nosilne plasti enakomerno zrnatega drobljenca 0/32mm iz kamnine v debelini 20 cm (povozne popvršine in intervencijsko-pohoden površine) | m3 | 250 |  | 0
47 | Izdelava posteljice iz gruščnatega materiala 0/63mm - greda debeline 30-50 cm (povozne popvršine) | m3 | 200 |  | 0
48 | Izdelava posteljice iz gruščnatega materiala 0/63mm - greda debeline 20 - 33 cm (intervencijsko-pohoden površine) | m3 | 275 |  | 0
49 | Izdelava nosilne plasti bituminiziranega drobljenca AC16 base B50/70 A4 v debelini 5 cm | m2 | 1150 |  | 0
50 | Izdelava nosilne plasti bituminiziranega drobljenca AC8 surf B50/70 A4 v debelini 3 cm (vmesna plast na klančini) | m2 | 225 |  | 0
51 | Izdelava zaščitne plasti hidroizolacije iz bituminiziranega drobljenca AC8 surf B50/70 A4 v debelini 3 cm | m2 | 225 |  | 0
Obrabne plasti
52 | Izdelava obrabno zaporne plasti bituminiziranega drobljenca AC11 surf B50/70 A4 v debelini 4 cm | m2 | 710 |  | 0
53 | Izdelava nosilne plasti bituminiziranega drobljenca AC8 surf B50/70 A4 v debelini 3 cm (intervencijsko-pohoden površine) | m2 | 650 |  | 0
Robni elementi
54 | Dobava in vgraditev predfabriciranega pogreznjenega robnika iz cementnega betona s prerezom 5/20 cm | m1 | 230 |  | 0
55 | Dobava in vgraditev predfabriciranega dvignjenega gumijastega robnika s prerezom b/h = 9/10 cm | m1 | 110 |  | 0
56 | Dobava in vgraditev predfabriciranega dvignjenega gumijastega parkirnega omejevalca | kos | 2 |  | 0
57 | Dobava in vgraditev predfabriciranega dvignjenega robnika iz cementnega betona s prerezom 12/20 cm (na kamnito gredo ali tampon) | m1 | 75 |  | 0
58 | Dobava in vgraditev predfabriciranega dvignjenega robnika iz cementnega betona s prerezom 12/20 cm (na betonsko ploščo) | m1 | 45 |  | 0
59 | Dobava in vgraditev predfabriciranega pogreznjenega robnika iz cementnega betona s prerezom 12/20 cm | m1 | 26 |  | 0
60 | Dobava in vgraditev predfabriciranega dvignjenega robnika iz cementnega betona s prerezom 15/25 cm | m1 | 5 |  | 0
61 | Dobava in vgraditev predfabriciranega pogreznjenega robnika iz cementnega betona s prerezom 15/25 cm | m1 | 3 |  | 0
62 | Dobava in vgraditev travne rešetke nosilnosti 800kN/m2, vključno z vsemi robnimi in pritrdilnimi elementi z upoštevanjem navodil proizvajalca | m2 | 39 |  | 0
III | VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE - skupaj |  |  |  | 0
IV | OPREMA CEST
Označbe na voziščih
63 | Izdelava tankoslojne označbe na vozišču z enokomponentno belo barvo, vključno 250 g/m2 posipa z drobci / kroglicami stekla, strojno, debelina plasti suhe snovi 250 µm, širina črte 10 cm (parkirna mesta) | m1 | 1811 |  | 0
64 | Izdelava tankoslojne vzdolžne označbe na vozišču z enokomponentno belo barvo, vključno 250 g/m2 posipa z drobci / kroglicami stekla, strojno, debelina plasti suhe snovi 250 µm, širina črte 12 cm | m1 | 136 |  | 0
65 | Dobava in vgraditev brizgane vroče plastike z vmešanimi drobci/kroglicami stekla za debeloslojno zvočno vzdolžno označbo vozišča, širine 12 cm, vključno 200 g/m2 dodatnega posipa z drobci stekla | m1 | 15 |  | 0
66 | Izdelava tankoslojne označbe na vozišču z enokomponentno belo barvo, vključno 250 g/m2 posipa z drobci / kroglicami stekla, strojno, debelina plasti suhe snovi 250 µm, širina črte 20 cm (zaporna površina) | m1 | 23 |  | 0
67 | Izdelava tankoslojne označbe na vozišču z enokomponentno rumeno barvo, vključno 250 g/m2 posipa z drobci / kroglicami stekla, strojno, debelina plasti suhe snovi 250 µm, širina črte 20 cm (invalidi zaporna površina) | m1 | 106 |  | 0
68 | Izdelava tankoslojne označbe na vozišču z enokomponentno rumeno barvo, vključno 250 g/m2 posipa z drobci / kroglicami stekla, strojno, debelina plasti suhe snovi 250 µm, širina črte 10 cm (invalidi, intervencijska površina) | m1 | 234 |  | 0
69 | Izdelava tankoslojne označbe na vozišču z enokomponentno modro barvo, vključno 250 g/m2 posipa z drobci / kroglicami stekla, strojno, debelina plasti suhe snovi 250 µm, širina črte 10 cm (kratkotrajno parkiranje) | m1 | 4 |  | 0
70 | Izdelava tankoslojne vzdolžne označbe na vozišču z enokomponentno belo barvo, vključno 250 g/m2 posipa z drobci / kroglicami stekla, strojno, debelina plasti suhe snovi 250 µm, širina črte 12 cm vključno z doplačilom za izdelavo ločilnih črt (ločilna črta v rastru 1/1/1) | m1 | 64 |  | 0
71 | Izdelava tankoslojne prečne označbe na vozišču z enokomponentno belo barvo, vključno 250 g/m2 posipa z drobci / kroglicami stekla, strojno, debelina plasti suhe snovi 250 µm, širina črte 30 cm (stop črta) | m1 | 18 |  | 0
72 | Izdelava tankoslojne prečne označbe na vozišču z enokomponentno belo barvo, vključno 250 g/m2 posipa z drobci / kroglicami stekla, strojno, debelina plasti suhe snovi 250 µm, širina črte 30 cm (prekinjena stop črta) | m1 | 3.5 |  | 0
73 | Izdelava tankoslojne vzdolžne označbe na vozišču z enokomponentno belo barvo, vključno 250 g/m2 posipa z drobci / kroglicami stekla, strojno, debelina plasti suhe snovi 250 µm, širina črte 50 cm (prehod za pešce) | m1 | 148 |  | 0
74 | Doplačilo za ročno izdelavo ostalih označb na vozišču bele barve, posamezna površina označbe do 0,35 m2 (smerne puščice dolžina 1,60m, rezervirano PM h=0,70m) | m2 | 18.2 |  | 0
75 | Doplačilo za ročno izdelavo ostalih označb na vozišču bele barve, posamezna površina označbe do 0,30 m2 (piktogram pešec l=1,0m) | m2 | 18.5 |  | 0
76 | Doplačilo za ročno izdelavo ostalih označb na vozišču bele barve, posamezna površina označbe od 0,36 do 0,50 m2 (parkiranje za vozili z otroškimi vozički h=1,0m) | m2 | 2.7 |  | 0
77 | Doplačilo za ročno izdelavo ostalih označb na vozišču rumene barve, posamezna površina označbe do 0,3 m2 (invalidi h=1,0m) | m2 | 3 |  | 0
78 | Doplačilo za ročno izdelavo ostalih označb na vozišču rumene barve, posamezna površina označbe od 1,0 do 1,5 m2 (napisi h=0,50m) | m2 | 2.6 |  | 0
79 | Doplačilo za ročno izdelavo ostalih označb na vozišču bele barve, posamezna površina označbe od 0,2 do 0,3 m2 (napisi h=0,30m) | m2 | 66 |  | 0
80 | Izdelava tankoslojne označbe na vozišču z enokomponentno modro barvo, vključno 250 g/m2 posipa z drobci / kroglicami stekla, strojno, debelina plasti suhe snovi 250 mm (Pohodne površine) | m2 | 1034 |  | 0
81 | Doplačilo za ročno izdelavo označb na robniku rumene in črne barve, posamezna površina označbe do 0,25 m2/m (barvanje robnikov) | m2 | 244 |  | 0
Pokončna oprema cest
82 | Dobava in pritrditev okroglega prometnega znaka, podloga iz aluminijaste pločevine, razred retrofleksije RA2, velikostnega razreda 1 | kos | 13 |  | 0
83 | Dobava in pritrditev okroglega prometnega znaka, podloga iz aluminijaste pločevine, razred retrofleksije RA2, velikostnega razreda 2 | kos | 1 |  | 0
84 | Dobava in pritrditev okroglega prometnega znaka, podloga iz aluminijaste pločevine, razred retrofleksije RA2, h=20cm | kos | 2 |  | 0
85 | Dobava in pritrditev osemkotnega prometnega znaka, podloga iz aluminijaste pločevine, razred retrofleksije RA2, velikostnega razreda 1 | kos | 1 |  | 0
86 | Dobava in pritrditev kvadratnega znaka, podloga iz aluminijaste pločevine, razred retrofleksije RA2, velikostnega razreda 1 | kos | 16 |  | 0
87 | Dobava in pritrditev kvadratnega znaka, podloga iz aluminijaste pločevine, razred retrofleksije RA2, velikostnega razreda 2 (postavitvena površina, intervencijska pot) | kos | 4 |  | 0
88 | Dobava in pritrditev znaka, podloga iz aluminijaste pločevine, razred retrofleksije RA3, velikosti 300/600mm (prometni otok) | kos | 2 |  | 0
89 | Dobava in pritrditev pravokotnega znaka, podloga iz aluminijaste pločevine, razred retrofleksije RA2, velikostnega razreda 1, h=15cm (dopolnilne table) | kos | 8 |  | 0
90 | Dobava in pritrditev pravokotnega znaka, podloga iz aluminijaste pločevine, razred retrofleksije RA2, velikostnega razreda 2, h=25cm (dopolnilne table) | kos | 1 |  | 0
91 | Dobava in pritrditev pravokotne tablice, podloga iz aluminijaste z grafiko določeno po navodilu investitorja (parirna mesta) | kos | 24 |  | 0
92 | Dobava in pritrditev pravokotnega znaka, podloga iz aluminijaste pločevine, razred retrofleksije RA2, velikostnega razreda 1, h=25cm (smerne table v klet 1) | kos | 13 |  | 0
93 | Dobava in pritrditev pravokotnega znaka, podloga iz aluminijaste pločevine, razred retrofleksije RA2, h=20cm (smerne table v klet2) | kos | 2 |  | 0
94 | Dobava in pritrditev prometne pravokotne table dimenzije 300/100cm, z natisnjenimi vsemi prometnimi znaki in LED prikazovalnikom po načrtu, razred retrofleksije RA2, velikostnega razreda 2, vključno s priključevanjem na električno napajanje. | kos | 1 |  | 0
95 | Dobava in pritrditev prometne pravokotne table dimenzije 230/55cm, z natisnjenimi vsemi prometnimi znaki, razred retrofleksije RA2, velikostnega razreda 1 | kos | 1 |  | 0
96 | Izdelava temelja iz cementnega betona C12/15, globine 80 cm, premera 30cm za prometni znak | kos | 8 |  | 0
97 | Dobava in vgraditev stebrička za prometni znak iz vroče cinkane jeklene cevi s premerom 64 mm, dolge 3500 mm | kos | 3 |  | 0
98 | Dobava in vgraditev stebrička za prometni znak iz vroče cinkane jeklene cevi s premerom 64 mm, dolge 3000 mm (intervencija pot, postavitvena) | kos | 2 |  | 0
99 | Dobava in vgraditev stebrička za prometni znak iz vroče cinkane jeklene cevi s premerom 64 mm, dolge 3500 mm (intervencija pot + postavitvena) | kos | 1 |  | 0
100 | Dobava in vgraditev stebrička za prometni znak iz vroče cinkane jeklene cevi s premerom 64 mm, dolžine do 50 cm, z montažo na strop, vključno z vsemi pritrdilnimi elementi. | kos | 10 |  | 0
101 | Dobava in vgraditev stebrička za prometni znak iz vroče cinkane jeklene cevi s premerom 64 mm, L oblike, dolžine do 100 cm, z montažo na steno steber, vključno z vsemi pritrdilnimi elementi. | kos | 5 |  | 0
102 | Ponovna postavitev predhodno demontiraih prometnih znakov | kos | 4 |  | 0
103 | Doplačilo za ročno izdelavo vertikalnih označb na stebrih rumene in črne barve, posamezna površina označbe do 0,65 m2/m | m2 | 4 |  | 0
N | OPOMBA: Vse postavke vključujejo stroške dobave in pritrjevanja.
Druga prometna oprema cest
104 | Dobava in postavitev kolesarskih stojal za 6 koles (oblika po potrditiv arhitekta) | kos | 8 |  | 0
105 | Dobava in vgradnja prekucnega stebrička za preprečevanje nadaljnje vožne, z vsemi deli. | kos | 8 |  | 0
IV | OPREMA CEST - skupaj |  |  |  | 0
V | ODVODNJAVANJE
Globinsko odvodnjavanje - kanalizacija in drenaže
106 | Dobava in vgradnja kanalizacijske cevi PVC DN50 SN8 na peščeno posteljico 0/4 debeline 12 cm, vključno z vsemi priklopi na obstoječe ter nove kanalizacijske elemente | m1 | 30 |  | 0
107 | Dobava in vgradnja kanalizacijske cevi PVC DN90 SN8 na peščeno posteljico 0/4 debeline 12 cm, vključno z vsemi priklopi na obstoječe ter nove kanalizacijske elemente | m1 | 10 |  | 0
108 | Dobava in vgradnja kanalizacijske cevi PVC DN125 SN8 na peščeno posteljico 0/4 debeline 12 cm, vključno z vsemi priklopi na obstoječe ter nove kanalizacijske elemente | m1 | 100 |  | 0
109 | Dobava in vgradnja kanalizacijske cevi PVC DN160 SN8 na peščeno posteljico 0/4 debeline 12 cm, vključno z vsemi priklopi na obstoječe ter nove kanalizacijske elemente | m1 | 170 |  | 0
110 | Dobava in vgradnja kanalizacijske cevi PVC DN200 SN8 na peščeno posteljico 0/4 debeline12 cm, vključno z vsemi priklopi na obstoječe ter nove kanalizacijske elemente | m1 | 60 |  | 0
111 | Dobava in vgradnja kanalizacijske cevi PVC DN250 SN8 na peščeno posteljico 0/4 debeline 12 cm, vključno z vsemi priklopi na obstoječe ter nove kanalizacijske elemente | m1 | 25 |  | 0
112 | Dobava in vgradnja kanalizacijske cevi PVC DN315 SN8 na peščeno posteljico 0/4 debeline 12 cm, vključno z vsemi priklopi na obstoječe ter nove kanalizacijske elemente | m1 | 25 |  | 0
113 | Dobava in vgradnja drenažno-kanalizacijske cevi PE-HD DK DN110 SN8 z 220 stopinjsko perforacijo na betonsko posteljico debeline 12 cm, vključno z vsemi priklopi na obstoječe ter nove kanalizacijske elemente | m1 | 105 |  | 0
114 | Dobava in vgradnja drenažno-kanalizacijske cevi PE-HD DK DN350 SN8 s 360 stopinjsko perforacijo, vključno z vsemi priklopi na obstoječe ter nove kanalizacijske elemente | m1 | 25 |  | 0
115 | Dobava in vgradnja kanalizacijske cevi PE-HD DN63 na betonsko posteljico debeline 12 cm, vključno z vsemi priklopi na obstoječe ter nove kanalizacijske elemente (tlačni vod fekalne kanalizacije) | m1 | 12 |  | 0
116 | Dobava in vgradnja PVC fazonskih kosov različnih premerov (DN50, DN90, DN110, DN125, DN160, DN200, DN250, DN300) in tipov (kolena, odcepi) | kos | 40 |  | 0
Jaški
117 | Dobava in vgradnja revizijskega jaška PE, krožnega prereza s premerom DN500, s priključki za cevi, tesnili (fekalna kanalizacija). | kos | 13 |  | 0
118 | Dobava in vgradnja revizijskega jaška PE, krožnega prereza s premerom DN630, s priključki za cevi, tesnili (fekalna kanalizacija). | kos | 1 |  | 0
119 | Dobava in vgradnja revizijskega jaška PE, krožnega prereza s premerom DN800, s priključki za cevi, tesnili (fekalna kanalizacija). | kos | 1 |  | 0
120 | Dobava in vgradnja revizijskega jaška PE, krožnega prereza DN500, globokega do 1,25 m s priključki za cevi, tesnili, muldo ter podlitjem (meteorna kanalizacija) | kos | 10 |  | 0
121 | Dobava in vgradnja revizijskega jaška PE, krožnega prereza DN630, globokega do 1,25 m s priključki za cevi, tesnili, muldo ter podlitjem (meteorna kanalizacija) | kos | 1 |  | 0
122 | Dobava in vgradnja revizijskega jaška PE, krožnega prereza DN800, globokega do 2.0 m s priključki za cevi, tesnili, muldo ter podlitjem (meteorna kanalizacija) | kos | 2 |  | 0
123 | Dobava in vgradnja peskolova PE, krožnega prereza DN500, globokega do 1,50 m s priključki za cevi, tesnili, muldo ter podlitjem. | kos | 3 |  | 0
124 | Dobava in vgradnja peskolova PE, krožnega prereza DN630, globokega do 1,50 m s priključki za cevi, tesnili, muldo ter podlitjem. | kos | 2 |  | 0
125 | Dobava in vgradnja ponikovalnega jaška iz BC, krožnega prereza DN1200, globokega 6.5 do 8,0 m s priključki za cevi, tesnili ter podlitjem | kos | 2 |  | 0
126 | Dobava in montaža LTŽ pokrovov nosilnosti 125kN, premera 600mm, vključno z AB vencem in razbremenilno ploščo. | kos | 30 |  | 0
127 | Dobava in montaža LTŽ pokrovov nosilnosti 400kN, premera 600mm, vključno z AB obročem in razbremenilno ploščo. | kos | 3 |  | 0
128 | Dobava in vgraditev kadunjaste rešetke iz duktilne litine z nosilnostjo 400 kN, s prerezom 400/400mm na peskolovih. | kos | 2 |  | 0
129 | Dobava in vgradnja tipske linijske rešetke za razred obremenitve D400 (npr. ACO DRAIN Multiline V200) vključno z obbetoniranjem in vsemi priključnimi elementi. | m1 | 21 |  | 0
130 | Dobava in vgradnja tipske linijske rešetke za razred obremenitve D400 (npr. ACO DRAIN Multiline V300) vključno z obbetoniranjem in vsemi priključnimi elementi. | m1 | 7 |  | 0
V | ODVODNJAVANJE - skupaj |  |  |  | 0
VI | GRADBENO OBRTNIŠKA DELA
Dela s cementnim betonom
131 | Dobava in vgraditev podložnega cementnega betona C12/16 v prerez do 0,1 m3/m2. (AB zid) | m3 | 2 |  | 0
132 | Izdelava robnega pasu s polaganjem prodnikom granulacije 32/64 v svež cementni betona C25/30 X0, Dmax16 v prerez 0,09 m3/m1 (robni pas), vključno z dobavo materiala. | m3 | 35 |  | 0
133 | Obbetoniranje cevi s cementnim betonom C 16/20 na mestih križanj cevi in na mestih globine temena cevi manj kot 80cm pod končno koto terena pod povoznimi površinami | m3 | 15 |  | 0
134 | Dobava in vgraditev ojačenega cementnega betonaC30/37 XC4 XF2, Dmax16 v prerez (AB pločnik) | m3 | 30 |  | 0
135 | Dobava in vgraditev ojačenega cementnega betonaC30/37 XC4 XF1 PV-II, Dmax16 v prerez (AB podporni zid stena) | m3 | 7 |  | 0
136 | Dobava in vgraditev ojačenega cementnega betonaC30/37 XC3 PV-II, Dmax16 v prerez(AB podporni zid temelj) | m3 | 2 |  | 0
137 | Dobava in vgraditev ojačenega cementnega betonaC30/37 XC3 XD1 PV-II, Dmax16 v prerez (prehodna plošča) | m3 | 25 |  | 0
Dela z jeklom za ojačitev
138 | Dobava in postavitev rebrastih žic iz visokovrednega naravno trdega jekla B500 B s premerom do 12 mm, za srednje zahtevno ojačitev (AB hodniki, zidovje, prehodne plošče) | kg | 4815 |  | 0
Tesarska dela
139 | Izdelava dvostranskega opaža z vsemi pomožnimi deli | m2 | 30 |  | 0
140 | Izdelava enostranskega opaža z vsemi pomožnimi deli (prehodna plošča, hodniki). | m2 | 293 |  | 0
141 | Dobava in vgradnja trikotnih letvic 2x2cm na vidnih robovih. (dobava in vgradnja materiala ab zidec) | m1 | 22 |  | 0
VI | GRADBENO OBRTNIŠKA DELA - skupaj |  |  |  | 0
VII | TUJE STORITVE
Preskusi, nadzor in tehnična dokumentacija
142 | Izpiranje kanala in jaškov po končanih delih | m1 | 562 |  | 0
143 | Pregled zgrajene kanalizacije s kamero | m1 | 562 |  | 0
144 | Preizkus tesnosti cevovoda po cevnih odsekih od jaška do jaška vključno z vsemi priključki po SIST EN1610. Preskus tesnosti mora izvesti akreditiran (registriran, usposobljen in od izvajalca neodvisen) preskusni laboratorij. izvajalec preskusov mora poročilu priložiti veljavno akreditacijsko listino ter veljavno dokazilo o umerjenosti merilnih instrumentov (kalibracijski test). | m1 | 562 |  | 0
145 | Preizkus tesnosti vseh jaškov vključno z vsemi priključki po SIST EN1610. Preskus tesnosti mora izvesti akreditiran (registriran, usposobljen in od izvajalca neodvisen) preskusni laboratorij. izvajalec preskusov mora poročilu priložiti veljavno akreditacijsko listino ter veljavno dokazilo o umerjenosti merilnih instrumentov (kalibracijski test). | kos | 35 |  | 0
VII | TUJE STORITVE - skupaj |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA
I | PREDDELA - skupaj |  |  |  | 0
II | ZEMELJSKA DELA - skupaj |  |  |  | 0
III | VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE - skupaj |  |  |  | 0
IV | OPREMA CEST - skupaj |  |  |  | 0
V | ODVODNJAVANJE - skupaj |  |  |  | 0
VI | GRADBENO OBRTNIŠKA DELA - skupaj |  |  |  | 0
VII | TUJE STORITVE - skupaj |  |  |  | 0
| SKUPAJ BREZ DDV |  |  |  | 0

## ZU okolica
ZUNANJA UREDITEV |  |  |  |  | 2 Načrt zunanje ureditve
Zap.št. | Opis | EM | Kol. | Cena/EM | Vrednost
I | PREDDELA
Geodetska dela
1 | Zakoličba dostopnih poti, javnih površin, jarka, kanalizacije s postavitvijo prečnih gradbenih profilov | pav | 1 |  | 0
Čiščenje terena
2 | Rezanje asfaltne plasti s talno diamantno žago, debele do 15 cm | m1 | 24 |  | 0
3 | Porušitev in odstranitev asfaltne plasti v debelini nad 12 cm z odvozom na trajno deponijo | m2 | 320 |  | 0
4 | Porušitev in odstranitev robnika iz cementnega betona z odvozom na trajno deponijo | m1 | 0 |  | 0
5 | Porušitev in odstranitev nevezanega tlaka iz lomljenca, tlakovcev, plošč, debeline do 12 cm (travne plošče, prane plošče, tlakovci) z odvozom na trajno deponijo | m2 | 20 |  | 0
6 | Odstranitev in trajno deponiranje grmovja in dreves z debli premera do 10 cm ter vej na redko porasli površini - ročno | m2 | 10 |  | 0
7 | Posek, odstranitev in trajno deponirnaje drevesa z deblom premera 11 do 30 cm ter odstranitev vej | kos | 5 |  | 0
8 | Posek, odstranitev in trajno deponirnaje drevesa z deblom premera 31 do 50 cm ter odstranitev vej | kos | 1 |  | 0
9 | Posek, odstranitev in trajno deponirnaje drevesa z deblom premera nad 50 cm ter odstranitev vej | kos | 1 |  | 0
10 | Odstranitev panja s premerom 11 do 30 cm z odvozom na trajno deponijo | kos | 5 |  | 0
11 | Odstranitev panja s premerom 31 do 50 cm z odvozom na trajno deponijo | kos | 1 |  | 0
12 | Odstranitev panja s premerom nad 50 cm z odvozom na trajno deponijo | kos | 1 |  | 0
13 | Porušitev in odstranitev cementnobetonske plasti v debelini do 15 cm (beton, prodniki v betonu) z odvozom na trajno deponijo | m2 | 25 |  | 0
14 | Odstranitev in trajno deponiranje prometnega znaka s stranico/premerom do 900 mm | kos | 1 |  | 0
15 | Odstranitev in trajno deponiranje stebrička prometnega znaka iz jeklene cevi | kos | 1 |  | 0
16 | Čiščenje površine cementnega betona (odstranitev obstoječe hidroizolacije) | m2 | 30 |  | 0
D | OPOMBA: Odvoz materiala na trajno deponijo vključuje nakladanje in vsa druga potrebna dela pri deponiranju ter plačilo vseh potrebnih taks.
D | OPOMBA: Odvoz materiala na začasno deponijo vključuje nakladanje in vsa druga potrebna dela pri deponiranju
I | PREDDELA - skupaj |  |  |  | 0
II | ZEMELJSKA DELA
Izkopi
OPOMBA: Kategorije izkopnega materiala so določene na podlagi: Pravilnik o spodnjem ustroju železniških prog (Uradni list RS, št. 93/13 in 30/18 – ZVZelP-1)
17 | Izkop vezljive zemljine/zrnate kamnine – 2. in 3. kategorije skupaj z nakladanjem | m3 | 275 |  | 0
18 | Razpiranje gradbene jame s pomičnimi razpirali; povprečna globina 1,0 do 3,0m (vgradnja po potrebi) | m1 | 80 |  | 0
Delovni platoji
19 | Izdelava dostopnih poti in delovnih platojev iz drobljenega kamnitega materiala v debelini 40 cm (z dobavo iz kamnoloma) | m2 | 140 |  | 0
Nasipi, zasipi, klini, posteljica in glinasti naboj
20 | Zasip kanalizacijskih cevi s peščenim materialom granulacije 4/8mm (z dobavo materiala) ter ročno kompriminiranje v plasteh po 15cm do višine 30cm nad temenom cevi (zbitost 40MPa) | m3 | 3 |  | 0
21 | Zasip vodovodnih cevi s peščenim materialom granulacije 0/4mm (z dobavo materiala) ter ročno kompriminiranje v plasteh po 15cm do višine 30cm nad temenom cevi (zbitost 40MPa) | m3 | 12 |  | 0
22 | Zasip drenažnih cevi s kamnitim materialom 8/16mm ter ročno kompriminiranje v plasteh po 15cm do višine 30cm nad temenom cevi (zbitost 40 MPa) | m3 | 32 |  | 0
23 | Zasip ponikovalnega vodnjaka s filtrnim materialom iz pranega prodca granulacije 8/16mm (z dobavo iz kamnoloma) | m3 | 13 |  | 0
24 | Zasip jarka iz gruščnatega materiala 0/63mm (z dobavo iz kamnoloma) | m3 | 12 |  | 0
25 | Dodaten zasip revizijskih jaškov z materialom od izkopa ter ročno kompriminiranje v plasteh po 30cm | m3 | 128 |  | 0
26 | Zasip s prodnim materialom z dobavo iz separacije v debeline 30 cm, granulacije 16/32 (obod objekta) | m3 | 31 |  | 0
Vodnjaki
27 | Vrtanje s cevitvijo za izdelavo ponikovalnega vodnjaka, premera 100 cm, izkop v zaglinjenih, čistih ali mestoma zleplejnih prodih in gruščih. Dolžina vodnjaka je 20m. Število vodnjakov je 1. | m1 | 20 |  | 0
28 | Slepo vrtanje s cevitvijo za izdelavo ponikovalnega vodnjaka, premera 100 cm, izkop v zaglinjenih, čistih ali mestoma zleplejnih prodih in gruščih. Dolžina vodnjaka je 20m. Število vodnjakov je 1. | m1 | 2 |  | 0
29 | Ročni izkop okoli vodnjaka v zemljini 2. in 3 kategorije | m3 | 3 |  | 0
Planum temeljnih tal
30 | Planiranje dna izkopa iz materiala 2. in 3. ktg. | m2 | 1600 |  | 0
Brežine in zelenice
31 | Humuziranje brez valjanja, v debelini do 25 cm - strojno vključno z nabavo | m2 | 950 |  | 0
32 | Doplačilo za zatravitev s semenom | m2 | 950 |  | 0
33 | Dobava in zasaditev grmovnih vrst | kos | 8 |  | 0
34 | Dobava in zasaditev drevesnih vrst, premer krošnje 4m - minimalna višina debla ob dobavi 400cm | kos | 15 |  | 0
35 | Dobava in zasaditev drevesnih vrst, premer krošnje 5 m - minimalna višina debla ob dobavi 400cm | kos | 2 |  | 0
Deponije
35 | Odvoz zemljin in hribin 2. in 3. ktg na trajno deponijo (skupaj s plačili vseh potrebnih taks in vsemi potrebni deli) | m3 | 290 |  | 0
36 | Odvoz mehkih hribin 4. in 5. ktg na trajno deponijo. Postavka vključuje vse stroške, povezane z deponiranjem ali drobljenjem materiala (upoštevani vsi upravni postopki, raziskave materialov, ipd..) | m3 | 9 |  | 0
D | OPOMBA: Odvoz materiala na trajno deponijo vključuje vsa potrebna dela pri deponiranju ter plačilo vseh potrebnih taks
II | ZEMELJSKA DELA - skupaj |  |  |  | 0
III | VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE
Nosilne plasti
37 | Dobava in vgraditev geotekstilije za ločilno plast (po načrtu) 125g/m2. (povozne in pohodne) | m2 | 290 |  | 0
38 | Izdelava nevezane nosilne plasti enakomerno zrnatega drobljenca 0/32mm iz kamnine v debelini 20 cm (povozne popvršine in intervencijsko-pohoden površine) | m3 | 58 |  | 0
39 | Izdelava posteljice iz gruščnatega materiala 0/63mm - greda debeline 30-50 cm (povozne popvršine) | m3 | 0 |  | 0
40 | Izdelava nosilne plasti bituminiziranega drobljenca AC16 base B50/70 A4 v debelini 5 cm | m2 | 40 |  | 0
Obrabne plasti
41 | Izdelava nosilne plasti bituminiziranega drobljenca AC8 surf B50/70 A4 v debelini 3 cm (intervencijsko-pohoden površine) | m2 | 290 |  | 0
Robni elementi
42 | Dobava in vgraditev predfabriciranega pogreznjenega robnika iz cementnega betona s prerezom 5/20 cm | m1 | 32 |  | 0
43 | Dobava in vgraditev predfabriciranega dvignjenega robnika iz cementnega betona s prerezom 12/20 cm (stopnice) | m1 | 5 |  | 0
III | VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE - skupaj |  |  |  | 0
V | ODVODNJAVANJE
Globinsko odvodnjavanje - kanalizacija in drenaže
44 | Dobava in vgradnja kanalizacijske cevi PVC DN250 SN8 na peščeno posteljico 0/4 debeline 12 cm, vključno z vsemi priklopi na obstoječe ter nove kanalizacijske elemente | m1 | 5 |  | 0
45 | Dobava in vgradnja kanalizacijske cevi PVC DN315 SN8 na peščeno posteljico 0/4 debeline 12 cm, vključno z vsemi priklopi na obstoječe ter nove kanalizacijske elemente | m1 | 22 |  | 0
46 | Dobava in vgradnja drenažno-kanalizacijske cevi PE-HD DK DN250 SN8 z 220 stopinjsko perforacijo na betonsko posteljico debeline 12 cm, vključno z vsemi priklopi na obstoječe ter nove kanalizacijske elemente | m1 | 80 |  | 0
47 | Dobava in vgradnja fazonskih elementov PVC DN315 SN4 z montažo na steno jaška, vključno z vsemi elementi za montažo na jašek iz cementnega betona | kos | 2 |  | 0
Jaški
48 | Dobava in vgradnja tipskega prefabriciranega jaška iz cementnega betona, izmere prereza 100/100 cm, globokega 1,5 m | kos | 2 |  | 0
49 | Dobava in vgraditev predizdelane zaključne plošče iz ojačenega cementnega betona, kvadratnega prereza 100/100 cm, nosilnosti B125 | kos | 2 |  | 0
50 | Dobava in vgraditev pokrova iz duktilne litine z nosilnostjo 125 kN, s prerezom 600/600 mm | kos | 2 |  | 0
Ponikovalnica
51 | Dobava in vgradnja vertikalne polne jeklene ponikovalne cevi premera 609mm z debelino stene 6,3mm, vključno z osnovno protikorozijskjo zaščito, vsemi pritrdilnimi elementi in varjenjem na mestu. | m1 | 10 |  | 0
52 | Dobava in vgradnja vertikalne perforirane jeklene ponikovalne cevi premera 609mm z debelino stene 6,3mm in velikosti rež 3mm in perforacijo po celotnem obodu, vključno z osnovno protikorozijsko zaščito, vsemi pritrdilnimi elementi in varjenjem na mestu. | m1 | 10 |  | 0
53 | Dobava in montaža dna jeklene ponikovalne cevi, vključno z osnovno protikorozijsko zaščito, vsemi pritrdilnimi elementi in varjenjem na mestu. | kos | 1 |  | 0
V | ODVODNJAVANJE - skupaj |  |  |  | 0
VI | GRADBENO OBRTNIŠKA DELA
Dela s cementnim betonom
54 | Dobava in vgraditev podložnega cementnega betona C12/16 v prerez do 0,1 m3/m2. (AB zid) | m3 | 1 |  | 0
55 | Izdelava robnega pasu s polaganjem prodnikom granulacije 32/64 v svež cementni betona C25/30 X0, Dmax16 v prerez 0,09 m3/m1 (robni pas), vključno z dobavo materiala. | m3 | 15 |  | 0
56 | Dobava in vgraditev ojačenega cementnega betonaC30/37 XC4 XF1 PV-II, Dmax16 v prerez (AB zid stena - klančina) | m3 | 1 |  | 0
57 | Dobava in vgraditev ojačenega cementnega betonaC30/37 XC3 PV-II, Dmax16 v prerez(AB zid temelj -klančina) | m3 | 1 |  | 0
Dela z jeklom za ojačitev
58 | Dobava in postavitev rebrastih žic iz visokovrednega naravno trdega jekla B500 B s premerom do 12 mm, za srednje zahtevno ojačitev (AB hodniki, zidovje, prehodne plošče) | kg | 110 |  | 0
59 | Dobava in vgradnja rešetke na vtoku v jašek z osnovno protikorozijsko zaščito, dimenzij 50x50cm, vključno s zaključno rešetko ter vsemi pritrdilnimi elementi in vgradnjo na vtočni jašek. | kos | 1 |  | 0
Tesarska dela
60 | Izdelava dvostranskega opaža z vsemi pomožnimi deli | m2 | 10 |  | 0
61 | Dobava in vgradnja trikotnih letvic 2x2cm na vidnih robovih. (dobava in vgradnja materiala ab zidec) | m1 | 5 |  | 0
Zidarska dela
62 | Dobava in montaža predizdelane brušene bet. plošče šir. 30 cm, dol. 120 cm, obdelava kot BB oz. po potrditvi arhitekta, položene na tampon z 10 cm razmikom, kompletno z vsem delom in materialom. | m2 | 18 |  | 0
Hidroizolacije
63 | Dobava in izvedba hidroizolacije objekta | m2 | 55 |  | 0
64 | Dobava in montaža vodovoda z NL cevmi, s premerom DN 100-125 mm standardnimi tesnili un ostalim priključnim materialom. | m1 | 40 |  | 0
VI | GRADBENO OBRTNIŠKA DELA - skupaj |  |  |  | 0
VII | TUJE STORITVE
Preskusi, nadzor in tehnična dokumentacija
65 | Izpiranje kanala in jaškov po končanih delih | m1 | 85 |  | 0
66 | Pregled zgrajene kanalizacije s kamero | m1 | 85 |  | 0
VII | TUJE STORITVE - skupaj |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA
I | PREDDELA - skupaj |  |  |  | 0
II | ZEMELJSKA DELA - skupaj |  |  |  | 0
III | VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE - skupaj |  |  |  | 0
V | ODVODNJAVANJE - skupaj |  |  |  | 0
VI | GRADBENO OBRTNIŠKA DELA - skupaj |  |  |  | 0
VII | TUJE STORITVE - skupaj |  |  |  | 0
| SKUPAJ BREZ DDV |  |  |  | 0

## ZU Cankarjeva
ZUNANJA UREDITEV |  |  |  |  | 2 Načrt zunanje ureditve - ureditve na parceli 499/7 k.o. 2304 Nova Gorica
Zap.št. | Opis | EM | Kol. | Cena/EM | Vrednost
I | PREDDELA
Geodetska dela
1 | Zakoličba dostopnih poti, javnih površin, jarka, kanalizacije s postavitvijo prečnih gradbenih profilov | pav | 1 |  | 0
Čiščenje terena
2 | Rezanje asfaltne plasti s talno diamantno žago, debele do 15 cm | m1 | 58 |  | 0
3 | Porušitev in odstranitev asfaltne plasti v debelini nad 12 cm z odvozom na trajno deponijo | m2 | 200 |  | 0
4 | Porušitev in odstranitev robnika iz cementnega betona z odvozom na trajno deponijo | m1 | 40 |  | 0
5 | Posek, odstranitev in trajno deponirnaje drevesa z deblom premera 11 do 30 cm ter odstranitev vej | kos | 3 |  | 0
6 | Odstranitev panja s premerom 11 do 30 cm z odvozom na trajno deponijo | kos | 3 |  | 0
7 | Porušitev in odstranitev cementnobetonske plasti v debelini do 15 cm (beton, prodniki v betonu) z odvozom na trajno deponijo | m2 | 20 |  | 0
8 | Odstranitev in trajno deponiranje prometnega znaka s stranico/premerom do 900 mm | kos | 2 |  | 0
9 | Odstranitev in trajno deponiranje stebrička prometnega znaka iz jeklene cevi | kos | 1 |  | 0
D | OPOMBA: Odvoz materiala na trajno deponijo vključuje nakladanje in vsa druga potrebna dela pri deponiranju ter plačilo vseh potrebnih taks.
D | OPOMBA: Odvoz materiala na začasno deponijo vključuje nakladanje in vsa druga potrebna dela pri deponiranju
I | PREDDELA - skupaj |  |  |  | 0
II | ZEMELJSKA DELA
Izkopi
OPOMBA: Kategorije izkopnega materiala so določene na podlagi: Pravilnik o spodnjem ustroju železniških prog (Uradni list RS, št. 93/13 in 30/18 – ZVZelP-1)
10 | Izkop vezljive zemljine/zrnate kamnine – 2. in 3. kategorije skupaj z nakladanjem | m3 | 142 |  | 0
11 | Razpiranje gradbene jame s pomičnimi razpirali; povprečna globina 1,0 do 3,0m (vgradnja po potrebi) | m1 | 0 |  | 0
Nasipi, zasipi, klini, posteljica in glinasti naboj
12 | Zasip vodovodnih cevi s peščenim materialom granulacije 0/4mm (z dobavo materiala) ter ročno kompriminiranje v plasteh po 15cm do višine 30cm nad temenom cevi (zbitost 40MPa) | m3 | 21 |  | 0
13 | Zasip jarka iz gruščnatega materiala 0/63mm (z dobavo iz kamnoloma) | m3 | 21 |  | 0
Planum temeljnih tal
14 | Planiranje dna izkopa iz materiala 2. in 3. ktg. | m2 | 230 |  | 0
Brežine in zelenice
15 | Humuziranje brez valjanja, v debelini do 25 cm - strojno vključno z nabavo | m2 | 25 |  | 0
16 | Doplačilo za zatravitev s semenom | m2 | 25 |  | 0
Deponije
17 | Odvoz zemljin in hribin 2. in 3. ktg na trajno deponijo (skupaj s plačili vseh potrebnih taks in vsemi potrebni deli) | m3 | 142 |  | 0
D | OPOMBA: Odvoz materiala na trajno deponijo vključuje vsa potrebna dela pri deponiranju ter plačilo vseh potrebnih taks
II | ZEMELJSKA DELA - skupaj |  |  |  | 0
III | VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE
Nosilne plasti
18 | Dobava in vgraditev geotekstilije za ločilno plast (po načrtu) 125g/m2. (povozne in pohodne) | m2 | 220 |  | 0
19 | Izdelava nevezane nosilne plasti enakomerno zrnatega drobljenca 0/32mm iz kamnine v debelini 20 cm (povozne popvršine in intervencijsko-pohoden površine) | m3 | 44 |  | 0
20 | Izdelava posteljice iz gruščnatega materiala 0/63mm - greda debeline 30-50 cm (povozne popvršine) | m3 | 53 |  | 0
21 | Izdelava nosilne plasti bituminiziranega drobljenca AC16 base B50/70 A4 v debelini 5 cm | m2 | 150 |  | 0
Obrabne plasti
22 | Izdelava nosilne plasti bituminiziranega drobljenca AC8 surf B50/70 A4 v debelini 3 cm (intervencijsko-pohoden površine) | m2 | 220 |  | 0
III | VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE - skupaj |  |  |  | 0
IV | OPREMA CEST
Označbe na voziščih
23 | Izdelava tankoslojne označbe na vozišču z enokomponentno belo barvo, vključno 250 g/m2 posipa z drobci / kroglicami stekla, strojno, debelina plasti suhe snovi 250 µm, širina črte 10 cm (parkirna mesta) | m1 | 40 |  | 0
IV | OPREMA CEST - skupaj |  |  |  | 0
V | ODVODNJAVANJE
Globinsko odvodnjavanje - kanalizacija in drenaže
24 | Dobava in vgradnja kanalizacijske cevi PVC DN200 SN8 na peščeno posteljico 0/4 debeline12 cm, vključno z vsemi priklopi na obstoječe ter nove kanalizacijske elemente | m1 | 10 |  | 0
Jaški
25 | Dobava in vgradnja revizijskega jaška PE, krožnega prereza s premerom DN630, s priključki za cevi, tesnili (fekalna kanalizacija). | kos | 1 |  | 0
26 | Dobava in vgraditev robne rešetke iz duktilne litine z nosilnostjo 400 kN, s prerezom 400/400mm na peskolovih. | kos | 1 |  | 0
V | ODVODNJAVANJE - skupaj |  |  |  | 0
VI | GRADBENO OBRTNIŠKA DELA
Dela s cementnim betonom
27 | Izdelava robnega pasu s polaganjem prodnikom granulacije 32/64 v svež cementni betona C25/30 X0, Dmax16 v prerez 0,09 m3/m1 (robni pas), vključno z dobavo materiala. | m3 | 6 |  | 0
VI | GRADBENO OBRTNIŠKA DELA - skupaj |  |  |  | 0
VII | TUJE STORITVE
Preskusi, nadzor in tehnična dokumentacija
28 | Dobava in montaža vodovoda z NL cevmi, s premerom DN 100-125 mm standardnimi tesnili un ostalim priključnim materialom. | m1 | 70 |  | 0
VII | TUJE STORITVE - skupaj |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA
I | PREDDELA - skupaj |  |  |  | 0
II | ZEMELJSKA DELA - skupaj |  |  |  | 0
III | VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE - skupaj |  |  |  | 0
IV | OPREMA CEST - skupaj |  |  |  | 0
V | ODVODNJAVANJE - skupaj |  |  |  | 0
VI | GRADBENO OBRTNIŠKA DELA - skupaj |  |  |  | 0
VII | TUJE STORITVE - skupaj |  |  |  | 0
| SKUPAJ BREZ DDV |  |  |  | 0

## kineta
Zap.št. | Opis | EM | Kol. | Cena/EM | Vrednost
1 | PRIPRAVLJALNA DELA
1 | Geodetska dela
2 | Zakoličenje obstoječih komunalnih vodov v območju gradbišča GLEJ NAČRT ZUNANJE UREDITVE
3 | Postavitev in zavarovanje profilov za zakoličbo objekta s površino nad 100 m2 | kos | 23 |  | 0
4 | Določitev in preverjanje položajev, višin in smeri pri gradnji objekta s površino nad 200 m2 do 500m2 | kos | 1 |  | 0
5 | Porušitev in odstranitev obstoječih voziščnih in ostalih konstrukcij GLEJ NAČRT ZUNANJE UREDITVE
1 | PRIPRAVLJALNA DELA - skupaj |  |  |  | 0
2 | ZEMELJSKA DELA
1 | Izkopi GLEJ NAČRT VAROVANJA GRADBENE JAME
2 | Planum temeljnih tal
3 | Ureditev planuma temeljnih tal zrnate kamnine - 3. kategorije | m2 | 145 |  | 0
4 | Ureditev planuma temeljnih tal mehke kamnine - 4. kategorije | m2 | 62 |  | 0
5 | Ureditev planuma temeljnih tal trde kamnine - 5. kategorije | m2 | 18 |  | 0
6 | Nasipi, zasipi, klini, posteljica in glinasti naboj
7 | Zasip z vezljivo zemljino - 3. in 4. kategorije - strojno * dobava iz začasne deponije * utrjevanje po plasteh (max 40cm) * Ev2 > 40 MPa * do vrha kinete | m3 | 310 |  | 0
8 | Vgraditev nasipa iz mehke kamnine - 4. kategorije * utrjevanje po plasteh * planum posteljice: Ev2 > 60 Mpa (CBR ≥ 10%), zgoščenost > 92% SPP * dobava materiala iz kamnoloma | m3 | 94 |  | 0
2 | ZEMELJSKA DELA - skupaj |  |  |  | 0
3 | GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA
1 | Tesarska dela
2 | Izdelava podprtega opaža za ravne temelje * temeljna plošča * poglobitve za črpališča | m2 | 62.8 |  | 0
3 | Izdelava podprtega opaža za raven zid, visok do 2,0 m * enostransko opaženje * kontaktno betoniranje sten | m2 | 240.7 |  | 0
4 | Izdelava podprtega opaža za raven zid, visok 2,1 do 4,0 m * enostransko opaženje * kontaktno betoniranje sten | m2 | 7.5 |  | 0
5 | Izdelava dvostranskega vezanega opaža za raven zid, visok do 2 m | m2 | 331.9 |  | 0
6 | Izdelava dvostranskega vezanega opaža za raven zid, visok do 2 m * vstopni jaški | m2 | 82.3 |  | 0
7 | Izdelava dvostranskega vezanega opaža za raven zid, visok 2,1 do 4,0 m | m2 | 61.8 |  | 0
8 | Izdelava škatlastega opaža za razne odprtine do 0,11 do 0,20 m2 * v stenah | m2 | 0.66 |  | 0
9 | Izdelava škatlastega opaža za razne odprtine nad 0,21 m2 * v stenah | m2 | 2.34 |  | 0
10 | Izdelava škatlastega opaža za razne odprtine nad 0,21 m2 * v ploščah | m2 | 5.16 |  | 0
11 | Izdelava podprtega opaža za raven nosilec s podporo, visoko do 2 m * opaž AB plošče v okolici odprtin v plošči | m2 | 30.1 |  | 0
12 | Dobava in vgradnja trikotnih letvic na vidnih robovih, 2x2cm | m1 | 44.5 |  | 0
13 | Dobava in vgradnja trikotnih ali trapeznih letvic na na mestih iniciatorjev razpok, 2x2 cm | m1 | 250 |  | 0
14 | Dela z jeklom za ojačitev
15 | Dobava in postavitev mreže iz vlečene jeklene žice B500 B, s premerom > od 4 in < od 12 mm, masa nad 6 kg/m2 | kg | 29146 |  | 0
16 | Dobava in postavitev rebrastih palic iz visokovrednega naravno trdega jekla B St 420 S s premerom 14 mm in večjim, za srednje zahtevno ojačitev * kvaliteta B 500B | kg | 9625 |  | 0
17 | Dobava in postavitev rebrastih žic iz visokovrednega naravno trdega jekla B St 500 S s premerom do 12 mm, za srednje zahtevno ojačitev * kvaliteta B 500B | kg | 13345 |  | 0
18 | Dobava in vgradnja valovite, jeklene, pocinkane pločevine za izvedbo sovprežnih plošč * npr ComFlor 60/1/S350 (višina vala 60mm, debelina pločevine 1mm, A=1.424mm2/m', I=106.15/97.95cm4/m', kvaliteta vsaj S350, rebričena zaradi zagotavljanja sovprega) * skupaj z izdelavo zapor na straneh (preprečiti je treba izlivanje betona med vali) | m2 | 330.5 |  | 0
19 | Dela s cementnim betonom
20 | Dobava in vgraditev podložnega cementnega betona C 16/20 v prerez do 0,15 m3/m2 * razred izpostavljenosti X0 * podložni beton * zaščita HI (izvedba v naklonu 5%) | m3 | 34.04 |  | 0
21 | Dobava in vgraditev podložnega cementnega betona C 20/25 v prerez nad 0,50 m3/m2 * razred izpostavljenosti X0 * obbetoniranje meteornega kanala v kineti * vgrajevanje po plasteh (cev mora biti med betoniranjem polna!) | m3 | 19.8 |  | 0
22 | Dobava in vgraditev ojačenega cementnega betona C 25/30 v prerez 0,16 do 0,30 m3/m2,m1 * razred izpostavljenosti: XC4 PV-II Dmax16 * temeljna plošča | m3 | 57.9 |  | 0
23 | Dobava in vgraditev ojačenega cementnega betona C 30/37 v prerez 0,16 do 0,30 m3/m2,m1 * razred izpostavljenosti: XC4 PV-II Dmax16 * stene, etažne in stropne plošče | m3 | 253.7 |  | 0
24 | Dobava in vgraditev ojačenega cementnega betona C 30/37 v prerez 0,16 do 0,30 m3/m2,m1 * razred izpostavljenosti: XC4 XF1 PV-II Dmax16 * dostopni jaški | m3 | 7.3 |  | 0
25 | Dobava in vgraditev ojačenega cementnega betona C 30/37 v prerez 0,16 do 0,30 m3/m2,m1 * razred izpostavljenosti: XC4 XF1 PV-II Dmax8 S4, SB (zamozgoščevalni beton) * zalivanje prebojev | m3 | 2.4 |  | 0
26 | Dobava in vgraditev ojačenega cementnega betona C 30/37 v prerez 0,16 do 0,30 m3/m2,m1 * razred izpostavljenosti: XC4 XF1 PV-II Dmax8 S4 * začetek betonaže stene v višini ca 5cm | m3 | 3.5 |  | 0
27 | Ključavničarska dela in dela v jeklu
28 | Dobava in vgradnja dostopnih lestev: * vročecinkane jeklene lestve * skladno s pravili varstva pri delu * dostop v kineto h lestve = 3,70 m | kos | 2 |  | 0
29 | Dobava in vgradnja dostopnih lestev: * vročecinkane jeklene lestve * skladno s pravili varstva pri delu * dostop v kineto h lestve = 2,70 m | kos | 1 |  | 0
30 | Dobava in vgradnja dostopnih lestev: * vročecinkane jeklene lestve * skladno s pravili varstva pri delu * dostop v kineto h lestve = 3,20 m | kos | 3 |  | 0
31 | Dobava in vgradnja odušnika DN304/2 iz nerjavečega jekla (1.4306) * vgradnja tesnilnega elementa s prirobnico v AB steno med betoniranjem * namestitev odušnika s kapo * dolžina cevi vsaj 5,0 m * višina odušnika nad terenom min 1,0 m * potek odušnika ob steni kinete (odzračevanje spodnje etaže - meteorni odvodnik) | kos | 1 |  | 0
32 | Dobava in vgradnja odušnika DN304/2 iz nerjavečega jekla (1.4306) * vgradnja tesnilnega elementa s prirobnico v AB ploščo (zgornja in medetažna plošča) med betoniranjem * namestitev odušnika s kapo * dolžina cevi vsaj 5,0 m * višina odušnika nad terenom min 1,0 m * potek odušnika skozi kineto (odzračevanje spodnje etaže - meteorni odvodnik) | kos | 1 |  | 0
33 | Dobava in vgradnja nastavka za odušnik DN290 iz nerjavečega jekla * vgradnja tesnilnega elementa s prirobnico v AB steno med betoniranjem * glaj načrt strojnih inštalacij za dejanske mere (odzračevanje zgornje etaže kinete) | kos | 2 |  | 0
34 | Dobava in vgradnja pokrova iz nerjavečega jekla v medetažno ploščo nad meteornim kanalom * svetle dimenzije 800 x 800 mm * skupaj z vgradnjo kotnikov in nastavkov v ploščo * zrakotesna izvedba * 1.4306 | kos | 1 |  | 0
35 | Dobava in vgradnja elementov za tesnjenje prebojev vodovodnih cevi DN110 (npr manšeta UGA FU-VA150/250 + tesnilo GPD 150/G/1/1x 110) | kos | 4 |  | 0
36 | Dobava in vgradnja LTŽ kvadratnih pokrovov 800 x 800 mm, razred nosilnosti B125 | kos | 6 |  | 0
37 | Dobava in vgradnja jeklenih sedlastih podpor za meteroni odvodnik * varjena jeklena konstrukcija * protikorozijska zaščita A7.11 (ISO12944-5) * masa 1 elementa ca 120 kg * pločevine t=10mm, S275 JR | kos | 16 |  | 0
38 | Zaščitna dela - hidroizolacije
39 | Priprava podlage – površine cementnega betona z vodnim curkom | m2 | 216.3 |  | 0
40 | Dobava in nanos HI (elastična cementna malta) v 2x nanosu, skupne debeline 3 mm (npr Sikalastic-152) | m2 | 216.3 |  | 0
41 | Dobava in montaža kovinske folije za notranje delovne stike, s premazom iz polimernega bitumna, skupaj z vsemi deli in dodatki za pravilno namestitev (npr Sila Waterbar Type ST-15) | m1 | 258.3 |  | 0
42 | Dobava in montaža PVC tesnilnih trakov za zunanje tesnjenje delovnih stikov (npr SikaWaterbar AV-24 ali Mapei Idrostop PVC RGC20) | m1 | 348 |  | 0
43 | Dobava in montaža iniciatorjev razpok v stene na medsebojni razdalji max 4,0 m, za stene debelin od 250-300mm * vgradnja skladna za navodili proizvajalca (npr Besaflex S1) | m1 | 124 |  | 0
44 | Dobava in montaža hidrofilnih nabrekajočih tesnilnih trakov za tesnenje prebojev (npr Sika Swell-S2) | m1 | 22 |  | 0
45 | Dobava in vgradnja protikoreninske zaščite na južni steni kinete * | m2 | 15 |  | 0
3 | GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA - skupaj |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA
1 | PRIPRAVLJALNA DELA - skupaj |  |  |  | 0
2 | ZEMELJSKA DELA - skupaj |  |  |  | 0
3 | GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA - skupaj |  |  |  | 0
| SKUPAJ brez DDV |  |  |  | 0

## meteorni odvodnik
Zap.št. | Opis | EM | Kol. | Cena/EM | Vrednost
1 | Pripravljalna dela
1 | Zakoličenje trase kanalizacije z niveliranjem | m1 | 230 |  | 0
2 | Zakoličenje jaškov | kos | 8 |  | 0
3 | Naprava in postavitev gradbenih profilov za izvedbo kanalizacije | kos | 8 |  | 0
1 | Pripravljalna dela - skupaj |  |  |  | 0
2 | ZEMELJSKA DELA
Pri odvozu iz gradbišča upoštevati tudi plačilo vseh komunalnih taks in drugih stroškov z deponiranjem.
Rušitev nevarnih gradbenih odpadkov je potrebno izvajati z ustreznimi zaščitnimi sredstvi. V skladu z navodili koordinatorja za varstvo pri delu.
1 | Strojni izkop jarkov za kanalizacijo v terenu 60% II.ktg. in 40% III. ktg. Širine dna jarka 1.40m, globine do 1.0m, naklon brežin 75˚. Zemljina se odlaga 1.0m od roba gradbene jame | m3 | 112.7 |  | 0
2 | Strojni izkop jarkov za kanalizacijo v terenu IV ktg. Širine dna jarka 1.40m, globine do 1.0m, naklon brežin 75˚. Zemljina se odlaga 1.0m od roba gradbene jame | m3 | 12.5 |  | 0
3 | Ročni izkop zemljine II. in III.ktg. globine do 3.0m na križanjih z ostalimi komunalnimi vodi, z odmetom izkopanega materiala 1m od roba izkopa | m3 | 2 |  | 0
4 | Ročni izkop zemljine IV.ktg. globine do 3.0m na križanjih z ostalimi komunalnimi vodi, z odmetom izkopanega materiala 1m od roba izkopa | m3 | 2 |  | 0
5 | Fino planiranje dna gredbenega jarka po globinski zakoličbi s točnostjo ±3.0cm | m2 | 340 |  | 0
Zasipi
6 | Dodaten zasip z gruščnatim materialom 0/64 iz separacije (greda) ter strojno kompriminiranje v plasteh do 30cm do globine 80cm pod koto nivelete ceste (zbitost 40 MPa) (med vrhom peščenega zasipa in dnom posteljice) | m3 | 90 |  | 0
7 | Zasip kanalizacijskih cevi z materialom od izkopa z dobavo iz začasne deponije ter ročno kompriminiranje v plasteh po 30cm do višine 100cm pod koto nivelete ceste (zbitost 40MPa) | m3 | 440 |  | 0
8 | Zasip revizijskih jaškov s tamponskim drobljencem 0/32 (z dobavo materiala) ter ročno kompriminiranje v plasteh po 30cm | m3 | 90 |  | 0
9 | Nakladanje in odvoz viška izkopanega materiala na trajno deponijo (skupaj z vsemi potrebnimi pristojbinami in dokazili) | m3 | 130 |  | 0
10 | Najem, dovoz, montaža, demontaža in odvoz razpiralnega opaža za varovanje gradbene jame, višina opaža do 4m; (predvideva se uporaba sistema SBH z enojnimi vodili in drsnimi distančniki) | m2 | 120 |  | 0
Dela s cementnim betonom
11 | Izdelava temelja kinete in obbetoniranje cevi s cementnim betonom C 16/20 | m3 | 209 |  | 0
Dela z jeklom za ojačitev
12 | Dobava in vgradnja armaturnih mrež Q131 (armatura v polnem obbetoniranju cevi) | kg | 1950 |  | 0
2 | ZEMELJSKA DELA - skupaj |  |  |  | 0
3 | MONTAŽNA DELA
V ceni vseh postavk zajeti vsa pomožna dela in material, vse prenose, napravo in vgradnjo betona.
Pri izvajanju betonskih del je potrebno nujno upoštevati vsa navodila projektanta načrta gradbenih konstrukcij, ki so podana v njegovem tehničnem poročilu. Vse po detajlih projekta PZI.
V ceni vseh postavk je potrebno zajeti vso potrebno delovno opremo.
Cevni material za izdelavo priključka na terenu in vsakokratni prevoz monterja nista vključena v ceno
1 | Dobava in vgradnja GRP kanalizacijskih cevi DN1500mm SN 10000 na betonsko posteljico debeline 30cm vključno s spojko in priklopi na kanalizacijske elemente | m1 | 80 |  | 0
2 | Dobava in polaganje GRP kanalizacijskih cevi DN800mm SN 10000 na betonsko posteljico debeline 20cm vključno s spojko in priklopi na kanalizacijske elemente | m1 | 120 |  | 0
3 | Dobava in polaganje GRP kanalizacijskih cevi DN1500mm SN 10000 znotraj AB kinete - vključno s spojko in priklopi na kanalizacijske elemente | m1 | 35 |  | 0
Jaški
4 | Dobava in vgradnja tangencialnega GRP jaška DN1500 na cevi DN1500, raven (180 stopinj), z dodatnimi vtoki za cevi in z inox lestvijo - betonski temelj C 16/20 - globina 4500 - 5000mm (jašek MJ.1.1) | kos | 1 |  | 0
5 | Dobava in vgradnja tangencialnega GRP jaška DN1200 na cevi DN1500, raven (180 stopinj), z dodatnimi vtoki za cevi in z inox lestvijo - betonski temelj C 16/20 - globina 4500 - 5000mm (jašek MJ.1.2, MJ.1.3, MJ.1.4) | kos | 3 |  | 0
6 | Dobava in vgradnja tangencialnega GRP jaška DN1200 na cevi DN1500, Lom (135 stopinj), z dodatnimi priključki za cevi in z inox lestvijo - betonski temelj C 16/20 - globina 4500 - 5000mm (jašek MJ.1.5) | kos | 1 |  | 0
7 | Dobava in vgradnja tangencialnega GRP jaška DN1200 na cevi DN1500, Lom (90 stopinj), z dodatnimi priključki za cevi in z inox lestvijo - betonski temelj C 16/20 - globina 4000 - 4500mm (jašek MJ.1.6) | kos | 1 |  | 0
8 | Dobava in vgradnja tangencialnega GRP jaška DN1200 na cevi DN800, Lom (90 stopinj) in z inox lestvijo - betonski temelj C 16/20 - globina 3000 - 3500mm (jašek MJ.2.2) | kos | 1 |  | 0
9 | Dobava in vgradnja revizijskega GRP jaška DN1200 na cevi DN800, Lom (90 stopinj) in z inox lestvijo - betonski temelj C 16/20 - globina 4500 - 5000mm (jašek MJ.2.1) | kos | 1 |  | 0
10 | Dobava in vgradnja GRP kolena DN 800, 170 stopinj | kos | 1 |  | 0
11 | Dobava in vgradnja GRP kolena DN 1500, 90 stopinj | kos | 1 |  | 0
12 | Dobava in vgradnja GRP kolena DN 1500, 135 stopinj | kos | 2 |  | 0
13 | Poliestrska spojka DN800 | kos | 7 |  | 0
14 | Poliestrska spojka DN1200 | kos | 1 |  | 0
15 | Poliestrska spojka DN1500 | kos | 1 |  | 0
16 | Dobava in montaža LTŽ pokrovov nosilnosti 125kN, premera 600mm, vključno z AB obročem in razbremenilno ploščo - v zelenici | kos | 4 |  | 0
17 | Dobava in montaža LTŽ pokrovov nosilnosti 400kN, premera 600mm, vključno z AB obročem in razbremenilno ploščo - pod voznimi površinami | kos | 4 |  | 0
3 | MONTAŽNA DELA - skupaj |  |  |  | 0
4 | ZAKLJUČNA DELA
Pregled in čiščenje kanalov
1 | Izpiranje kanala in jaškov po končanih delih | m1 | 230 |  | 0
2 | Pregled zgrajene kanalizacije s kamero | m1 | 230 |  | 0
3 | Preizkus tesnosti cevovoda po cevnih odsekih od jaška do jaška vključno z vsemi priključki po SIST EN1610. Preskus tesnosti mora izvesti akreditiran (registriran, usposobljen in od izvajalca neodvisen) preskusni laboratorij. izvajalec preskusov mora poročilu priložiti veljavno akreditacijsko listino ter veljavno dokazilo o umerjenosti merilnih instrumentov (kalibracijski test). | m1 | 230 |  | 0
4 | Preizkus tesnosti vseh jaškov vključno z vsemi priključki po SIST EN1610. Preskus tesnosti mora izvesti akreditiran (registriran, usposobljen in od izvajalca neodvisen) preskusni laboratorij. izvajalec preskusov mora poročilu priložiti veljavno akreditacijsko listino ter veljavno dokazilo o umerjenosti merilnih instrumentov (kalibracijski test). | kos | 8 |  | 0
4 | ZAKLJUČNA DELA - skupaj |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA
1 | Pripravljalna dela - skupaj |  |  |  | 0
2 | ZEMELJSKA DELA - skupaj |  |  |  | 0
3 | MONTAŽNA DELA - skupaj |  |  |  | 0
4 | ZAKLJUČNA DELA - skupaj |  |  |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0

## Rek vročevod
Objekt: | UREDITEV POVRŠIN NA VPLIVNEM OBMOČJU ZDNG
ZAMENJAVA DELA VROČEVODA
REKAPITULACIJA STROŠKOV
I. | MONTAŽNA DELA | 0
II. | GRADBENA DELA | 0
III. | ZAKLJUČNA DELA | 0
| S K U P A J: | 0
1 | Opomba: Vsa oprema je lahko ekvivalent navedene opreme ali boljše kvalitete z enakimi karakteristikami.
2 | V ponudbi je potrebno upoštevati tehnične zahteve navedene v tehničnem poročilu in popisu.
3 | Za vse navedene postavke velja, da zajemajo dobavo in montažo! Zajeto mora biti tudi sprotno čiščenje okolice po opravljenih delih, sodelovanje z drugimi izvajalci, šolanje osebja, stroški tretjih oseb, nepredvidena dela, transportni in manipulativni ter drugi stroški v zvezi z izvajanjem del.
4 | Pred naročilom preveriti količino opreme in preveriti ustreznost pri proizvajalcu.
5 | Pred naročilom posamezne opreme je potrebno na objektu samem preveriti lokacija predvidene nove naprave, gaberite prostora, vgradne dimenzije novih naprav, izvedljivost vgradnje, kritične odprtine (vrata, hodnike) zaradi vnosa naprave ter vsa priklopna mesta.
6 | V fazi izvedbe je potrebno evidentirati vse spremembe nastale med načrtom PZI in dejanskim izvedenim stanjem na objektu. Spremembe je potrebno zapisati grafično ter jih preveriti in pregledati s strani strokovnega strojnega nadzora ter jih v elektronski obliki podati izdelovalcu PID dokumentacije.
7 | Izvajalec mora skrbno pregledati projektno dokumentacijo ter podati poročilo da nima eventuelnih pripomb na projekt.

## Montažna dela (2)
1. | MONTAŽNA DELA
Poz. | Naziv | Količina | EM | Cena/EM | Vrednost brez DDV
1 | Zaustavitev delovanja ogrevanja:
| ̶povezovalni vročevod med JAŠKOM 5 IN JAŠKOM 7 | 1 | kpl |  | 0
2 | Praznjenje sistema ogrevanja na trasi: med JAŠKOM IN JAŠKOM 7
|  | 1 | kpl |  | 0
3 | Odstranitev toplotne izolacije z razvodnih cevi ogrevanja, razrez cevi, ločevanje in odvoz na trajno deponijo s plačilom upravne takse | 1 | kpl |  | 0
4 | Predizolirana cev
Predizolirana cev za transport vroče vode do 1300C, izdelana po standardu SIST EN 253 za daljinsko ogrevanje, z vgrajenima žicama za kontrolo vlažnosti in lokacijo napake na cevovodu.
SERIJA 3
Cev za prenos medija:
Jeklena visokofrekvenčno varjena cev iz St.37.0 BW, dobavljena po DIN 1626, dimenzije in teže po DIN 2458 ali ustrezne.
Izolacijski material:
Poliuretanska trdna pena (PUR) izdelana iz poliola in isocianata, primerna za povečano delovno temperaturo do 1300C. Pena je homogena s povprečno velikostjo celic do max. 0,5 mm.
gostota > 60 kg/m3
toplotna prevodnost pri 500C < 0,03 W/mK
Zaščitna cev:
Cev iz polietilena visoke gostote PEHD, material po DIN 8075, popolnoma nepropustna za vodo, notranjost cevi posebno obdelana za doseganje trdne povezave z izolacijo.
gostota > 940 kg/m3
toplotna prevodnost < 0,43 W/mK
Dobavljena v palicah dolžine 6 ali 12 m.
Dobava - montaža
| DN 150 / 225 | 80 | m |  | 0
5 | Predizolirani cevni lok 90°-enakokrak
Predizoliran cevni lok 900 - enakokrak za transport vroče vode do 1300C, izdelan po standardu SIST EN 448 za predizolirane fazonske kose za daljinsko ogrevanje, z vgrajenima žicama za kontrolo vlažnosti in lokacijo napake na cevovodu.
SERIJA 3
Sestav materiala enak kot za ravne cevi.
Dobava - montaža
| DN 150 / 315 | 2 | kos |  | 0
6 | Labirintno zidno tesnilo
Labirintno zidno tesnilo za vgradnjo v zid pri prehodu predizolirane cevi skozi zid, izdelano iz profilirane neoprenske gume.
Dobava - montaža
| DN 150 / 315 | 4 | kos |  | 0
7 | Spojka
Termostezna spojka za izolacijo in tesnenje varjenih spojev, za zalivanje s PU peno, izdelana po standardu SIST EN489 za spoje predizoliranih cevi za daljinsko
ogrevanje. Dodatno tesnenje polnilne izvrtine s tipsko preizkušeno zaplato ali termostezno manšeto.
Dobava - montaža
| DN 150 / 315 | 14 | kos |  | 0
8 | Jeklena cev iz celega
Jeklena cev iz celega, izdelana iz materiala St 37.0, dobavljena po DIN 1629/84, dimenzije in teže po DIN 2448, vključno z varilnim materialom.
Dobava - montaža
| DN 150 | 8 | m |  | 0
| DN 15 | 8 | m |  | 0
9 | Jekleni lok iz celega, 90°
Gladko krivljeni lok po DIN 1629, izdelan iz jeklene cevi iz celega, iz materiala St. 37.0, dimenzije in teže po DIN 2605, oblika 5, vključno z varilnim materialom.
Dobava in montaža
| DN 150 | 2 | kos |  | 0
10 | Dobava in montaža prirobničnega krogličnega ventila za vročevodne sisteme PN16; tmax=150°C, skupaj z ročnim polžnim gonilom ter vijačnim, montažnim materialom iz nervajnega jekla AISI 316.
Ustreza proizvod / Polix / tip: KPN PN16 DP PX PX z ročnim gonilom
| DN150 | klp | 2 |  | 0
11 | Dobava in montaža navojnega krogličnega ventila za ogrevalne sisteme PN16; tmax=150°C, skupaj z montažnim ter tesnilnim materialom,
| DN15 | kos | 2 |  | 0
12 | Stirodur za podkladanje pod cevi DN 150 | 1 | kpl |  | 0
13 | Oblaganje lokov z blazinami za kompenziranje - debeline 40 mm | 6 | m² |  | 0
14 | Tlačni preizkus
| Enkratno tlačno preizkušanje in izpiranje cevovoda. | 3 | kpl |  | 0
15 | Površinska zaščita cevovodov
| Dvakratno temeljno barvanje klasičnega dela cevovoda s temeljno barvo, primerno za temperaturo 130 st. C, po predhodnem čiščenju rje. | 15 | m² |  | 0
16 | Izolacija
ravnih cevi z blazinami neomočljivega in negorljivega izolacijskega materiala, ojačanega z Al folijo ustrezne debeline.
Zaščitni ovoj je izdelan iz Al pločevine, pritrjene s pomočjo kniping vijakov.
Dobava - montaža
| 80 mm | 10 | m² |  | 0
17 | Polnjenje sistema z mehko vodo in odzračevanje sistema pred zagonom | 1 | kpl |  | 0
18 | Drobni montažni in pritrdilni material | 1 | kpl |  | 0
19 | Splošni, manipulativni, transportni in zavarovalni stroški | 5 | % | 0 | 0
| MONTAŽNA DELA SKUPAJ |  |  |  | 0

## Gradbena dela
2. | GRADBENA DELA
Poz. | Naziv | Količina | EM | Cena/EM | Vrednost brez DDV
1 | Zavarovanje površine med gradnjo (postavitev zaščitne ograje in premostitvenih objektov za pešce). Obračun se bo vršil na podlagi dejansko porabljenega časa in materiala, evidentiranega v gradbenem dnevniku in potrjenega od nadzornega organa. |  | pavšal |  | 0
2 | Planiranje dna jarka z natančnostjo +/- 3 cm. | 50 | m2 |  | 0
3. | Izdelava posteljice in zasip cevovoda s peščenim materialom 0/16 ter ročno komprimiranje v plasteh po 15cm do visine 15cm nad temenom cevi | 50 | m3 |  | 0
4. | Zapiranje kinete z betonskimi bloki, vključena uporaba strojne mehanizacije | 40 | m' |  | 0
5. | Polaganje opozorilnega traka z napisom vročevod. | 40 | m' |  | 0
6 | Izdelava vodotesnega AB revizijskega jaška (sistem bela kad, debelina AB sten 20 cm ) iz betona C30/37 PV2, komplet z vsemi pomožnimi deli (opaž, armaturo, betonom), z izdelavo podložnega betona C15/12 debeline 15 cm, poglobitvijo za črpanje dim 40x40x40 cm komplet s PVC rešetko 45x45cm, zatesnitvijo delovnih stikov AB sten in prebojev cevi s tesnilnim trakom iz betonita in kavčuka. Dobava in montaža pokrova iz nodularne litine 60x60cm s protihrupnim in vodotesnim vložkom, izvedba za privijačenje, nosilnosti 400 kN z napisom VROČEVOD komplet z AB vencem pokrova. Dobava in montaža vstopnih lestev iz nerjavečega jekla (INOX) dolžine do 180cm z izvlekom dolžine 80cm.
| Notranje dimenzije jaškov LxBxH= 160x100x100cm. | kpl | 1 |  | 0
7 | Izdelava podstavkov za montažo cevnih podpor v revizijskih jaških skupaj z opažanjem, vgradnjo betona C25/30 ter vsemi prenosi in prevozi ter pomožnimi deli in materialom.
| BxLxH= 30x110x60 cm | kpl | 1 |  | 0
9 | Zatesnitev prebojev cevi kozi stene AB jaškov debeline do 20 cm, komplet z vgradnjo zalivnega betona C30/37 z omočljivostjo do 3 cm izdelanega iz cementa s hidroekspanzijskim dodatkom.
| dim. 1200x600mm za cevi 2x fi 355 mm | kpl | 1 |  | 0
10 | Pripravljalna dela, zaključna dela, pospravljanje in prevoz odpadkov na deponijo, ostali drobni in vezni material, ki v popisu ni zajet, obračun kot pribitek na dobavo in montažo (6 % od predračunske vrednosti postavk 1. - 19.). | 6 | % |  | 0
| GRADBENA DELA SKUPAJ |  |  |  | 0

## Zaključna dela
3. | ZAKLJUČNA DELA
Poz. | Naziv | Količina | EM | Cena/EM | Vrednost brez DDV
1. | Geodetski posnetek vgrajenega cevovoda, izdelanega po predpisih geodetske stroke in navodilih upravljalca, vključno z izdelavo načrta izvedenih del v skladu s pravilnikom o podrobnejši vsebini projektne dokumentacije. | 30 | m' |  | 0
2. | Predaja vseh listin za tehnični pregled, sodelovanje pri tehničnem pregledu, predaja garancijskih listov in kvalitetni prevzem: (0,5 % od predračunske vrednosti Gradbena dela, Montažna dela) | 1 | kpl |  | 0
5. | Izdelava PID projektne dokumentacije (6 izvodov). | 1 | kpl |  | 0
| ZAKLJUČNA DELA SKUPAJ |  |  |  | 0

## Rek EI
SKUPNA REKAPITULACIJA ELEKTROINSTALACIJ OBJEKTA
št. | OPIS | CENA
1 | SVETILKE SPLOŠNE IN SVETILKE ZASILNE RAZSVETLJAVE OBJEKTA | 0
2 | VODOVNI IN CEVNI MATERIAL | 0
3 | INSTALACIJSKA OPREMA | 0
4 | ELEKTRIČNE RAZDELILNE OMARE OBJEKTA | 0
5 | ŠIBKOTOČNE INSTALACIJE | 0
6 | SISTEM POŽARNEGA JAVLJANJA | 0
7 | OZVOČENJE OBJEKTA | 0
8 | SISTEM KRMILJENJA AMBULANT IN PISARN | 0
9 | VIDEO NADZOR | 0
10 | ELEKTROINSTALACIJA ZA TOPLOTNO POSTAJO | 0
11 | AGREGAT | 0
12 | STRELOVOD IN OZEMLJITVE | 0
13 | ODVOD DIMA IN TOPLOTE GARAŽA | 0
14 | PARKIRNI SISTEM | 0
15 | KUHINJSKE NAPE | 0
16 | KOMUNALNA INFRASTRUKTURA ELEKTRO | 0
16 | Izdelava predpisanih poročil o pregledu, preizkusu in meritvah električnih inštalacij in opreme (impedance okvarnih zank, prehodne upornosti ozemljitev, neprekinjenosti zaščitnih vodnikov, izolacijske upornosti) (ocenjeno)
VREDNOST SKUPAJ BREZ DDV: |  | 0

## 1
1. RAZSVETLJAVA, ZASILNA RAZSVETLJAVA (dobava in montaža)
|  | 1. RAZSVETLJAVA, ZASILNA RAZSVETLJAVA SKUPAJ: |  |  |  | 0
OPOMBA: Vse svetilke morajo biti opremljene z ustrezno dozo, ožičene, opremljene s svetlobnim virom (FC sijalka, varčna sijalka oz. LED diode - vgradnja halogenih sijalk ni dovoljena), pritrjene in priklopljene. Vse vgradne stropne in stenske svetilke morajo biti opremljene z ustrezno dozo za montažo v strop oz. steno. Dobava in montaža materiala, preizkušanje in spuščanje v pogon komplet z vsem potrebnim materialom. Za vse postavke velja, da je v ceni upoštevana dobava, usklajevanje z naročnikom in ostalimi izvajalci, montaža in montažni material.
V enotnih cenah postavk mora biti upoštevano:
| - | Zarisovanje, pregled, priklopi, instalacijske meritve, spuščanje v pogon in gradbena pomoč,
| - | Drobni montažni in ostali material ter nepredvidena dela izven popisa, po predhodni specifikaciji del in odobritvi s strani investitorja
| z.št. | opis postavke: | enota | količina | cena/enoto | znesek
SVETILKE SPLOŠNE RAZSVETLJAVE:
SV1 | 1 | Svetilka BARVE SVETLOBE 4000K kot naprimer : Demi RV DPR 3600 lm 35 W 840 FO 597x597mm IP43 white special order Demi RV DPR 3700 lm 39 W 940 FO 597x597mm IP43 white Driver: 702120139 DR LL1x10-42-E-CC HE nastavljen na 320mA Resistor: 702190280 Resistor MF 1% 250mW 180R | kos | 375 |  | 0
SV2 | 2 | Svetilka BARVE SVETLOBE 4000K kot naprimer : Kalis 55 C SOP 2000 lm 20 W 840 L1125 mm FO IP43 white | kos | 50 |  | 0
SV3.1 | 3 | Svetilka BARVE SVETLOBE 4000K kot naprimer : Nitor RV Flat SOP 1000-2300 lm 9-25 W 350-900 mA 28 V 840 IP44 Driver P42 42W 300-1050mA 3-44V FO 700mA white/white | kos | 56 |  | 0
SV3.2 | 4 | Svetilka BARVE SVETLOBE 4000K kot naprimer : Nitor RV Flat SOP 1000-2300 lm 9-25 W 350-900 mA 28 V 840 IP44 Driver P42 42W 300-1050mA 3-44V FO 900mA white/white | kos | 27 |  | 0
SV4 | 5 | Svetilka BARVE SVETLOBE 4000K kot naprimer : Kalis 65 RV SOP 2850 lm 28 W 840 L1135 mm DALI IP44 white | kos | 44 |  | 0
SV4 | 6 | Osram DALIeco controller for touch-dim control | kos | 3 |  | 0
SV5 | 7 | Svetilka BARVE SVETLOBE 4000K kot naprimer : Demi RV SOP 3500 lm 35 W 840 FO 597x597mm IP43 white | kos | 131 |  | 0
SV6 | 8 | Svetilka BARVE SVETLOBE 4000K kot naprimer : Lona C/S 400 h100 SOP 2700 lm 25 W 840 FO IP43 white | kos | 29 |  | 0
SV7 | 9 | Svetilka kot naprimer : Kalis 65 RV SOP 2000 lm 20 W 840 L1135 mm FO IP44 white | kos | 4 |  | 0
SV10 | 10 | Svetilka BARVE SVETLOBE 4000K kot naprimer : 5700 3200lm 27W 840 1277mm FO IP66 | kos | 264 |  | 0
SV11 | 11 | Svetilka BARVE SVETLOBE 4000K kot naprimer : 5700 4500lm 36W 840 FO 1277mm IP66 | kos | 23 |  | 0
SV11 | 12 | Svetilka BARVE SVETLOBE 4000K kot naprimer : 5700 4500lm 36W 840 FO 1277mm IP67 z 2x- Adjustable wire suspension S10F L=1500 mm white cap in 1xizpust SH ceiling cup with transparent cable 3x0,75 mm2 L1500mm white (6svetilk, 6 izpustov, 12vešal) | kos | 6 |  | 0
SV12 | 13 | Svetilka BARVE SVETLOBE 4000K kot naprimer : 106 MC OP 4400 lm 43W 840 FO 595x595mm IP43 white | kos | 10 |  | 0
SV13 | 14 | Svetilka BARVE SVETLOBE 4000K kot naprimer : 216 OP 4200 lm 43 W 840 FO 200x1200 mm IP43 white | kos | 14 |  | 0
SV14 | 15 | Svetilka BARVE SVETLOBE 4000K kot naprimer : Etea DI 1500 lm 13 W 840 FO IP65 white | kos | 11 |  | 0
Z1 | 16 | Svetilka BARVE SVETLOBE 4000K kot naprimer : HYDROSTEP LINEAR 07 360 lm 10,5 W 3000K IP65 IK08 grey | kos | 9 |  | 0
Z2 | 17 | Svetilka BARVE SVETLOBE 4000K kot naprimer : Zod Power 2880 lm 38W 1300mm 4000K IP65 Driver MW IP67 90/230V 24Vdc 60W | kos | 8 |  | 0
Z3 | 18 | Svetilka BARVE SVETLOBE 4000K kot naprimer : STAMP 210 lm 4,5 W 4000K IP65 IK10 grey metal | kos | 4 |  | 0
SVETILKE ZASILNE RAZSVETLJAVE :
| 19 | Vgradna svetilka zasilne razsvetljave BARVE SVETLOBE 4000K, z enourno avtonomijo, z ohišjem iz bele umetne mase - IP40 (komplet z montažni, spojnim in pritrdilnim priborom, sijalkami, komplet spuščanje v pogon) Tip: (Open Area Anti-Panic) 1x1W EATON MICROPOINT ali podobn | kos | 69 |  | 0
| 20 | Modul za vgradnjo svetilke zasilne razsvetljave, z enourno avtonomijo, (komplet z montažni, spojnim in pritrdilnim priborom, sijalkami, komplet spuščanje v pogon) | kos | 180 |  | 0
| 21 | Nadgradna svetilka zasilne razsvetljave BARVE SVETLOBE 4000K, z enourno avtonomijo, z ohišjem iz bele umetne mase - IP40 (komplet z montažni, spojnim in pritrdilnim priborom, sijalkami, komplet spuščanje v pogon) Tip: (Open Area Anti-Panic) 1x10W EATON MICROPOINT ali podobno | kos | 150 |  | 0
| 22 | Luminiscenčni samolepljivi piktogram, za oznako smeri izhoda, oznaka smeri bežanja po požarni študiji - oznaka LEVO, DESNO, STOPNICE NAVZGOR, STOPNICE NAVZFOL. | kos | 35 |  | 0

## 2
2. VODOVNI IN CEVNI MATERIAL (dobava in montaža)
| 2. VODOVNI IN CEVNI MATERIAL SKUPAJ : |  |  |  | 0
OPOMBA: Dobava in montaža materiala, preizkušanje in spuščanje v pogon komplet z vsem potrebnim materialom. Za vse postavke velja, da je v ceni upoštevana dobava, usklajevanje z naročnikom in ostalimi izvajalci, montaža in montažni material.
V enotnih cenah postavk mora biti upoštevano:
- | Zarisovanje, pregled, priklopi, instalacijske meritve, spuščanje v pogon in gradbena pomoč,
- | Drobni montažni in ostali material ter nepredvidena dela izven popisa, po predhodni specifikaciji del in odobritvi s strani investitorja
z.št. | opis postavke: | enota | količina | cena/enoto | znesek
1 | Dobava in polaganje kabla, položenega delno v beton, delno pod ometom, delno nad ometom v PN cevi, delno po kabelski polici, delno v kabelskem jašku, delno v parapetnem kanalu in delno v instalacijskem kanalu, komplet s kabelskimi čevlji
| N2XH -J 2x1,5 mm2 | m | 1936 |  | 0
| N2XH-J 3x1,5 mm2 | m | 18960 |  | 0
| N2XH-J 3x2,5 mm2 | m | 8342 |  | 0
| N2XH-J 5x1,5 mm2 | m | 585 |  | 0
| N2XH-J 7x1,5 mm3 | m | 819 |  | 0
| N2XH-J 5x2,5 mm2 | m | 4692 |  | 0
| N2XH- 5x4 mm2 | m | 550 |  | 0
| N2XH-J 5x6 mm2 | m | 1625 |  | 0
| N2XH-J 5x10 mm2 | m | 975 |  | 0
| N2XH-J 5x16 mm2 | m | 870 |  | 0
| N2XH-J 4x25 mm2 | m | 243 |  | 0
| N2XH-J 4x35 mm2 | m | 162 |  | 0
| N2XH 4x50 mm2 | m | 210 |  | 0
2 | Dobava in polaganje kabla, požarno odpornega položenega delno v beton, delno pod ometom, delno nad ometom po kabelski polici, delno v kabelskem jašku, delno v parapetnem kanalu in delno v instalacijskem kanalu, komplet s kabelskimi čevlji NHXH FE180/E90 0,6/1 KV FIRE RESISTANT AND HALOGEN FREE CABLES
| NHXH FE180/E90 3x1,5 mm2 | m | 1936 |  | 0
| NHXH FE180/E90 5x1,5 mm2 | m | 816 |  | 0
| NHXH FE180/E90 5x2,5 mm2 | m | 1540 |  | 0
| NHXH FE180/E90 5x4 mm2 | m | 180 |  | 0
| OLFLEX /E90 5x10 mm2 | m | 220 |  | 0
| NHXH FE180/E90 5x120 mm2 | m | 208 |  | 0
3 | Dobava in polaganje instalacijskih rebrastih samougasne gibljive (RFS) cevi cevi, polaganje direktno v ploščo oziroma opaže pred betoniranjem, podometno v stene ter strop, komplet s pritrdilnim materialom, uvodnicami ter podometnimi razvodnicami raznih dimenzij:
| prazna I.C. cev 16mm | m | 8450 |  | 0
| prazna I.C. cev 23mm | m | 13640 |  | 0
| prazna I.C. cev 29mm | m | 1261 |  | 0
| prazna I.C. cev 110mm | m | 84 |  | 0
| PN cev 16mm na pripone s plastičnimi vložki | m | 45 |  | 0
| PN cev 23mm na pripone s plastičnimi vložki | m | 180 |  | 0
| PN cev 29mm na pripone s plastičnimi vložki | m | 240 |  | 0
| PN cev 36mm na pripone s plastičnimi vložki | m | 50 |  | 0
4 | Nadometna/podometna plastična razvodna doza, komplet z uvodnicami in pritrdilnim priborom raznih dimenzij:
| Razvodne doze N/O | kos | 1846 |  | 0
5 | Dobava in montaža PK polic iz perforirane pocinkane pločevine s pokrovom komplet z obešalnim priborom, komplet s stropnimi nosilci in spojnimi komadi - energetika
| PK50x50x2mm s pokrovom | m | 1200 |  | 0
| PK100x50x2mm s pokrovom | m | 1560 |  | 0
| PK200x50x2mm s pokrovom | m | 840 |  | 0
6 | Požarno odporna kabelska polica E90, KR 100/60mm, komplet z nosilci in vezno-spojnim materialom (pritrjevanje po navodilu proizvajalca, upoštevati večje število nosilcev ter nosilce tudi na zunanji strani):
| KR 100/60mm | m | 840 |  | 0
7 | Požarno odporne objemke E90 npr. BETAfixx F14-F25, komplet z vijaki |  | 450 |  | 0
8 | Požarno odporne PVC cevi npr. KUPA 16-25 halogenfree, komplet z objemkami |  | 440 |  | 0
9 | Požarno odporne doze VT + sponke KMM + tesnila GDD, E90 |  | 34 |  | 0
10 | Izdelava prebojev v AB zidu oz. plošči ter požarna zatesnitev vseh prebojev - komplet: | kpl | 12 |  | 0
11 | Gradbena pomoč izdelava raznih manjših gradbenih del: izdelava-dolbljenje utorov v zidove dimenzij 50x40 mm, izdelava-dolbljenje utorov v betonske zidove dimenzij 30x40 mm, vrtanje lukenj v betonske plošče in opečnate zidove (debeline cca 20 cm) do premera 32 mm | ur | 32 |  | 0
12 | Konstrukcijsko jeklo, raznih profilov, opleskano z osnovno in končno barvo | kg | 120 |  | 0

## 3
3. INSTALACIJSKI MATERIAL (dobava in montaža)
| 3. INSTALACIJSKI MATERIAL SKUPAJ: |  |  |  | 0
OPOMBA: Dobava in montaža materiala, preizkušanje in spuščanje v pogon komplet z vsem potrebnim materialom. Sestavni instalacijski material in elementi, morajo biti ustreznega proizvajalca – Schneider, ABB, VIMAR,...
V enotnih cenah postavk mora biti upoštevano:
- | Zarisovanje, pregled, priklopi, instalacijske meritve, spuščanje v pogon in gradbena pomoč,
- | Drobni montažni in ostali material ter nepredvidena dela izven popisa, po predhodni specifikaciji del in odobritvi s strani investitorja
z.št. | opis postavke: | enota | količina | cena/enoto | znesek
1 | Instalacijska dekorativna vgradna stikala, 250V, 10A, komplet z vgradnimi dozami in pripadajočimi okvirji:
| - stikalo navadno | kos | 120 |  | 0
| - stikalo izmenično | kos | 316 |  | 0
| - stikalo križno | kos | 26 |  | 0
| - tipkalo | kos | 24 |  | 0
2 | Instalacijsko nadgradno stikalo iz PVC materiala, 230V, 10A, stopnja zaščite IP44, komplet:
| - stikalo navadno | kos | 16 |  | 0
| - stikalo izmenično | kos | 18 |  | 0
| - stikalo križno | kos | 4 |  | 0
| -tipkalo | kos | 4 |  | 0
3 | Pasivni IR senzor gibanja in fotocelica 230 V, 10 A za vklop razsvetljave zunanje razsvetljave glede na prisotnost in glede na zunanjo svetlost:
| - stenski nadgradni PIR senzor gibanja 180 x 360° | kos | 6 |  | 0
4 | Pasivni IR senzor gibanja in fotocelica 230 V, 10 A za vklop razsvetljave glede na prisotnost (notranji):
| - stenski nadgradni PIR senzor gibanja 180 x 360o | kos | 112 |  | 0
5 | Podometna enojna enofazna vtičnica, 230V, 16A, L1+N+PE, komplet z vgradnimi dozami in pripadajočimi okvirji | kos | 225 |  | 0
6 | Podometna dvojna enofazna vtičnica, 230V, 16A, L1+N+PE, komplet z vgradnimi dozami in pripadajočimi okvirji | kos | 280 |  | 0
7 | Podometna enofazna vtičnica z zaščitnim pokrovom IP 44, 230V, 16A, L1+N+PE, komplet z vgradnimi dozami in pripadajočimi okvirji | kos | 32 |  | 0
8 | Nadgradna enofazna vtičnica (16A), 230V, 16A,L1+N+PE, izvedena v stopnji zaščite IP44 | kos | 16 |  | 0
9 | Nadgradna trifazna vtičnica (16A), 230V, 16A,L1+N+PE, izvedena v stopnji zaščite IP44 | kos | 12 |  | 0
10 | Nadgradno stikalo v kuhinji (40A), 230V, 16A,L1+N, izvedena v stopnji zaščite IP45 | kos | 6 |  | 0
11 | Nadgradno stikalo v kuhinji (40A), 400V, 40A L1,l2,l3+N, izvedena v stopnji zaščite IP45 | kos | 6 |  | 0
12 | Nadgradno stikalo v kuhinji (16A), 230V, 16A,L1+N+PE, izvedena v stopnji zaščite IP47 | kos | 6 |  | 0
13 | Nadometno tipkalo - IZKLOP OBJEKTA V SILI v plastičnem ohišju z zaščitnim pokrovom IP 55, komplet s pritrdilnim materialom ter uvodnicami | kos | 1 |  | 0
14 | Notranja vgradna alu talna doza, komplet z vsem potrebnim vgradnim in spojnim materialom in z vgrajenimi vtičnicami - 2x dvojna 250V, 16A, 1P+N+PE 2x RJ45 cat6 1x 400V, 16 A Proizv.: Lagrange ali ustrezno | kos | 4 |  | 0
15 | Stalni podometni priključek 230V,16A, komplet z izdelavo pripadajočega izvoda s fleksi kablom preseka do 3x2,5mm2 povprečne dolžine 2 m | kos | 120 |  | 0
16 | Stalni podometni priključek 3x230/400V, 20A, komplet z izdelavo pripadajočega izvoda s fleksi kablom preseka do 5x6mm2 povprečne dolžine 2 m | kos | 12 |  | 0
17 | Priklop različnih porabnikov | kos | 56 |  | 0
18 | Troprekatni aluminijast parapetni kanal komplet s pregradami, spojkami,pokrovi, pritrdilnim materialom, krivinami, končniki in vrvicami za izen. poten ter ozemljitvenimi sponkami dolžine 2,5 m PARAPET JE POTREBNO PRILAGODITI DOBAVLJENI OPREMI Proizv.: THORSMAN ali ustrezno | kos | 122 |  | 0
19 | Vtičnica za montažo v parapetni kanal komplet z ustrezno dozo, okvirjem in pritrdilnim materialom Proiz.: TORSMAN ali podobno
| dvojna 250V, 16A, 1P+N+PE | kos | 488 |  | 0
| RJ 45 Dvojna | kos | 244 |  | 0
| Fiksni priključek | kos | 122 |  | 0
20 | Napajalnik za napajanje senzorskih pisoarjev in vodovodnih pip v sanitarijah, z varnostnim ločilnim transformatorjem 230/24 V, 200 VA, usmernikom s stabiliziranim, glajenim izhodom 5 A, ohišjem za montažo nad sekundarni strop in pritrdilnim priborom. | kos | 5 |  | 0
21 | Dobava in priključitev varnostnega sistema klica v sili - potezna tipka v sanitarijah za invalide, po navodilih dobavitelja opreme vključno z izdelavo delavniških risb. Sistem kompletno isestavljen iz - -potezna tipka javljalna sirena z bliskovko odstavna tipka PROIZVAJALEC : URMET, ali ustrezno | kos | 4 |  | 0
22 | Povezava in priključitev varnostnega zaščitnega sklopa za plinski sistem. | kos | 1 |  | 0
23 | Atestirana ognjeodporna masa za zatesnitev prebojev velikosti cca fi 100 med požarnimi sektorji in podsektorji, kot npr. Promat z odpornostjo EI 90, vključno s ploščicami za označitev preboja in z izjavo oz. dokazilom o zanesljivosti s strani usposobljenega izvajalca. | kos | 44 |  | 0
24 | Dobava in montaža grelnega kabla npr. GD18, moči 18W/m, za taljenje snega in ledu, položen v žlote in odtočne žlebove, komplet z spojnim in pritrdilnim materialom. | m | 70 |  | 0
25 | Priključni vodotesni raychem spoj. | kos | 4 |  | 0
26 | Priključitev ogrevanih vtočnikov na strehi | kos | 16 |  | 0
27 | Povezava kovinskih mas z vodnikom za izenačevanje potencialov, komplet z ustreznimi objemkami in pritrdilnim materialom | kos | 116 |  | 0
28 | Priključitev naprav strojnih inštalacij (toplotne črpalke, kompresorja, sušilnika, rekuperatorja...), po navodilih dobavitelja opreme | kos | 5 |  | 0
29 | Priključitev kuhinjske nape, po navodilih dobavitelja opreme | kos | 2 |  | 0
30 | Priključitev elementov klimatizacije in prezračevanja ( konvektorji, N.E…) na predpripravljeno inštalacijo, po navodilih dobavitelja opreme | kos | 114 |  | 0
31 | Priključitev elementov krmiljenja strojnih naprav ( tipala temperature, vlage,regulacijske lopute, končna stikala…. ) na predpripravljeno inštalacijo, po navodilih dobavitelja opreme | kos | 384 |  | 0
32 | Priključitev ventilatorja lokalnega prezračevanja na predpripravljeno inštalacijo, po navodilih dobavitelja opreme | kos | 6 |  | 0

## 4
4. RAZDELILNE OMARE OBJEKTA (dobava in montaža)
| 4. RAZDELILNE OMARE SKUPAJ: |  |  |  | 0
OPOMBA: Dobava in montaža materiala, preizkušanje in spuščanje v pogon komplet z vsem potrebnim materialom. Sestavni elementi omare, stikala, varovalke in ostala oprema, morajo biti ustreznega proizvajalca – Schneider, ABB,.. Dobava in montaža razdelilnih omar, komplet z vso pripadajočo opremo, povezavami in priklopi , ter postavljanjem na v tlorisih določeno mesto. Omare so izdelane iz jeklene pločevine d=2mm, osnovno in dekorativno opleskana, (nadometne in podometne izvedbe). Dimenzijsko je treba razdelilce uskladiti z vgrajeno opremo in prilagoditi vgradnji v dvižnih jaških. Vsi prostostoječi razdelilci imajo podstavek višine 10 cm. Vsaka razdelilna omara mora zagotavljati 20% rezervo! Izdelava vezalnih delavniških shem, po zahtevah LUKA označevanje sponk in kablov, PE in N zbiralke ter ostali drobni material - komplet izvedba priklopa dovodnega napajalnega kabla in vseh kablov za porabnike.
V enotnih cenah postavk mora biti upoštevano:
- | Zarisovanje, pregled, priklopi, instalacijske meritve, spuščanje v pogon in gradbena pomoč,
- | Drobni montažni in ostali material ter nepredvidena dela izven popisa, po predhodni specifikaciji del in odobritvi s strani investitorja
z.št. | opis postavke: | enota | količina | cena/enoto | znesek
0.1 | GR OMARA OBJEKTA: GR
1 | Dobava in montaža GRomare v prostoječi izvedbi, z dvojnimi vrati, z možnostjo vstavitve cilindrične ključavnice vzdrževalcev, pobarvana RAL 7032, postavljena, komlet z vsem potrebnim montažnim in spojnim materialom dim. vxšxg - 2100x800x400mm Omara z izrezom na vratih za montažo Circutorja komplet. BARVA RAZDELILCA MAT BELA | kos | 1
2 | Merilni del omare je opremljen z vgrajenimi žigosanimi tokovniki 3x400/5 A, komplet z merilno letvijo. Merilni del omare je ločen s pregradno steno in zaprt z vrati, ki so opremljena s ključavnico distributerja.
3 | Montaža in dobava el. opreme omari opremljenega z: - glavno stikalo NSX 630A. Stikalo komplet dobavljeno z vso opremo in montirano v omaro. - 3 x odvodniki prenapetosti Protect B -tokovni transformatorji 3x400/5A parametriranje in nastavitve merilnika -analizator omrežja Circutor CVM NET-ITF-RS-485-C2, 5A,, komplet s tokovnimi transformatorji - 4x podnožje PK 125/3 A za varovalke - 4x podnožje PK 250/3 A za varovalke - 8x podnožje PK 400/3 A za varovalke - komplet ves potrebni vezni in spojni materal in potrebne varovalke za varovanje napajalnega kabla, ter spuščanjem v pogon - Izdelava vezalnih delavniških shem, označevanje sponk in kablov, PE in N zbiralke ter ostali drobni material - komplet izvedba priklopa dovodnega napajalnega kabla. | kpl | 1
4 | Nadometna omarica, z vgrajeno merilno garnituro, montirana na steni v elektro prostoru. Merilna garnitura komplet, s spončnimi letvami in števcem porabljene električne delovne in jalove energije Dobava in montaža merilne garniture komplet. | kpl | 1
5 | Izdelava kabelskih končnikov za kabel 4x240mm2, za notranjo montažo in priklop kabla | kpl | 2
6 | Komplet z materialom za montažo in spajanje in spuščanje v pogon | kpl | 1
0.1 | SKUPAJ: | kpl | 1 |  | 0
0.2 | OMARA OBJEKTA MREŽA
1 | Dobava in montaža omare MREŽA v prostoječi izvedbi, z dvojnimi vrati, z možnostjo vstavitve cilindrične ključavnice vzdrževalcev, pobarvana RAL 7032, postavljena, komlet z vsem potrebnim montažnim in spojnim materialom dim. vxšxg - 2100x800x400mm Omara z izrezom na vratih za montažo Circutorja komplet. BARVA RAZDELILCA MAT BELA | kos | 1
2 | Montaža in dobava el. opreme omari opremljenega z: - glavno stikalo NSX 400A. Stikalo komplet dobavljeno z vso opremo in montirano v omaro. - 3 x odvodniki prenapetosti Protect B -tokovni transformatorji 3x400/5A parametriranje in nastavitve merilnika -analizator omrežja Circutor CVM NET-ITF-RS-485-C2, 5A,, komplet s tokovnimi transformatorji - 8x podnožje PK 125/3 A za varovalke - 8x podnožje PK 250/3 A za varovalke - 4x podnožje PK 400/3 A za varovalke - komplet ves potrebni vezni in spojni materal in potrebne varovalke za varovanje napajalnega kabla, ter spuščanjem v pogon - Izdelava vezalnih delavniških shem, označevanje sponk in kablov, PE in N zbiralke ter ostali drobni materia | kpl | 1
3 | Izdelava kabelskih končnikov za kabel 4x50mm2, za notranjo montažo in priklop kabla | kpl | 2
4 | Komplet z materialom za montažo in spajanje in spuščanje v pogon | kpl | 1
0.2 | SKUPAJ: | kpl | 1 |  | 0
0.3 | GR OMARA GR-AGREGAT OBJEKTA:
1 | Pločevinasta nadgradna razdelilna omara s ključavnico prilagojena za vgradnjo v steno, dobavljena, vgrajena in opremljena z opremo, po enopolni shemi. Komplet dobava, montaža, vgradnja in priklopi (omaro prilagoditi vgrajeni opremi in zadostni rezervi (20%) - | kos | 1
2 | Štiripolno bremensko glavno stikalo 3x63A | kos | 1
3 | Prenapetostni odvodnik razreda C, 15kA(8/20ms), 275V | kos | 3
4 | Enopolno preizskusno stikalo zasilne razsvetljave 16A za montažo na letev | kos | 1
5 | Enofazni Instalacijski odklopnik tip B ali C - 10 A | kos | 30
6 | Enofazni Instalacijski odklopnik tip B ali C - 16 A | kos | 24
7 | Trifazni Instalacijski odklopnik tip C - 3 x 16 A | kos | 24
8 | Trifazni Instalacijski odklopnik tip C - 3 x 20A | kos | 12
9 | Trifazni Instalacijski odklopnik tip C - 3 x 35A | kos | 12
10 | Zaščitno KZS stikalo – 16/0,03 A | kos | 4
11 | Pomožni rele K0 | kos | 4
12 | Svetlobni rele (LUXOMAT) za vklapljanje zunanje razsvetljave, komplet s fotocelico montiirano na fasadi objekta in krmilnim elementom. | kos | 1
13 | Vrstne sponke, nevtralna in zaščitna zbiralnica, vezni, montažni in markirni material, enopolna shema, ustrezna izolacijska zaščita pred dotikom delov pod napetostjo | kpl | 1
14 | Vse skupaj ožičeno in označeno skladno z enopolno in tokovno shemo, funkcionalno preizkušeno ter spojeno na instalacijo. | kpl | 1
15 | Napisni okvirčki, listki, vrstne sponke, ažurirana enopolna shema | kpl | 1
16 | Ožičenje in priklopi porabnikov | kpl | 1
0.3 | SKUPAJ | kpl | 1 |  | 0
0.4 | RAZDELILEC KLETI: 1
1 | Pločevinasta prostostoječa nadgradna razdelilna omara s ključavnico,dim. vxšxg - 2100x800x400mm dobavljena, vgrajena in opremljena z opremo, po enopolni shemi. Komplet dobava, montaža, vgradnja in priklopi (omaro prilagoditi vgrajeni opremi in zadostni rezervi (20%) - BARVA RAZDELILCA MAT BELA | kos | 1
2 | Štiripolno bremensko glavno stikalo 3x63A | kos | 1
3 | Prenapetostni odvodnik razreda C, 15kA(8/20ms), 275V | kos | 3
4 | Enopolno preizskusno stikalo zasilne razsvetljave 16A za montažo na letev | kos | 1
5 | Enofazni Instalacijski odklopnik tip B ali C - 10 A | kos | 30
6 | Enofazni Instalacijski odklopnik tip B ali C - 16 A | kos | 24
7 | Trifazni Instalacijski odklopnik tip C - 3 x 16 A | kos | 24
8 | Trifazni Instalacijski odklopnik tip C - 3 x 20A | kos | 12
9 | Trifazni Instalacijski odklopnik tip C - 3 x 35A | kos | 12
10 | Zaščitno KZS stikalo – 16/0,03 A | kos | 4
11 | Pomožni rele K0 | kos | 4
12 | Svetlobni rele (LUXOMAT) za vklapljanje zunanje razsvetljave, komplet s fotocelico montiirano na fasadi objekta in krmilnim elementom. | kos | 1
13 | Vrstne sponke, nevtralna in zaščitna zbiralnica, vezni, montažni in markirni material, enopolna shema, ustrezna izolacijska zaščita pred dotikom delov pod napetostjo | kpl | 1
14 | Vse skupaj ožičeno in označeno skladno z enopolno in tokovno shemo, funkcionalno preizkušeno ter spojeno na instalacijo. | kpl | 1
15 | Napisni okvirčki, listki, vrstne sponke, ažurirana enopolna shema | kpl | 1
16 | Ožičenje in priklopi porabnikov | kpl | 1
| SKUPAJ | kpl | 1 |  | 0
0.5 | RAZDELILEC KLETI: 2
1 | Pločevinasta prostostoječa nadgradna razdelilna omara dim. vxšxg - 2100x600x400mm s ključavnico , dobavljena, vgrajena in opremljena z opremo, po enopolni shemi. Komplet dobava, montaža, vgradnja in priklopi (omaro prilagoditi vgrajeni opremi in zadostni rezervi (20%) - BARVA RAZDELILCA MAT BELA | kos | 1
2 | Štiripolno bremensko glavno stikalo 3x63A | kos | 1
3 | Prenapetostni odvodnik razreda C, 15kA(8/20ms), 275V | kos | 3
4 | Enopolno preizskusno stikalo zasilne razsvetljave 16A za montažo na letev | kos | 1
5 | Enofazni Instalacijski odklopnik tip B ali C - 10 A | kos | 30
6 | Enofazni Instalacijski odklopnik tip B ali C - 16 A | kos | 24
7 | Trifazni Instalacijski odklopnik tip C - 3 x 16 A | kos | 24
8 | Trifazni Instalacijski odklopnik tip C - 3 x 20A | kos | 4
9 | Trifazni Instalacijski odklopnik tip C - 3 x 35A | kos | 3
10 | Zaščitno KZS stikalo – 16/0,03 A | kos | 4
11 | Pomožni rele K0 | kos | 4
12 | Svetlobni rele (LUXOMAT) za vklapljanje zunanje razsvetljave, komplet s fotocelico montiirano na fasadi objekta in krmilnim elementom. | kos | 1
13 | Vrstne sponke, nevtralna in zaščitna zbiralnica, vezni, montažni in markirni material, enopolna shema, ustrezna izolacijska zaščita pred dotikom delov pod napetostjo | kpl | 1
14 | Vse skupaj ožičeno in označeno skladno z enopolno in tokovno shemo, funkcionalno preizkušeno ter spojeno na instalacijo. | kpl | 1
15 | Napisni okvirčki, listki, vrstne sponke, ažurirana enopolna shema | kpl | 1
16 | Ožičenje in priklopi porabnikov | kpl | 1
| SKUPAJ | kpl | 1 |  | 0
0.6 | RAZDELIEC - R-KUHINJA:
1 | Dobava in montaža omare v prostoječi izvedbi, z dvojnimi vrati, z možnostjo vstavitve cilindrične ključavnice vzdrževalcev, pobarvana RAL 7032, postavljena v elektro prostor, komlet z vsem potrebnim montažnim in spojnim materialom dim. vxšxg - 2100x400x250mm BARVA RAZDELILCA MAT BELA | kos | 1
2 | Štiripolno bremensko glavno stikalo 3x100A | kos | 1
3 | Prenapetostni odvodnik razreda C, 15kA(8/20ms), 275V | kos | 4
4 | Enopolno preizskusno stikalo zasilne razsvetljave 16A za montažo na letev | kos | 1
5 | FID stikalo 63/0,3 A | kos | 1
6 | Enofazni Instalacijski odklopnik tip B ali C - 10 A | kos | 10
7 | Enofazni Instalacijski odklopnik tip B ali C - 16 A | kos | 12
8 | Trofazni Instalacijski odklopnik tip C - 3 x 16 A | kos | 16
9 | Trofazni Instalacijski odklopnik tip C - 3 x 20A | kos | 5
10 | Trofazni Instalacijski odklopnik tip C - 3 x 35A | kos | 3
11 | Trofazni Instalacijski odklopnik tip C - 3 x 50A | kos | 2
12 | Impulzni rele 230V, 16A, za vključevanje razsvetljave | kos | 6
13 | Pomožni rele K0 | kos | 6
14 | Kontaktor (4-0) 16A | kos | 6
15 | Vrstne sponke, nevtralna in zaščitna zbiralnica, vezni, montažni in markirni material, enopolna shema, ustrezna izolacijska zaščita pred dotikom delov pod napetostjo | kpl | 1
16 | Vse skupaj ožičeno in označeno skladno z enopolno in tokovno shemo, funkcionalno preizkušeno ter spojeno na instalacijo. | kpl | 1
17 | Napisni okvirčki, listki, vrstne sponke, ažurirana enopolna shema | kpl | 1
18 | Ožičenje in priklopi porabnikov | kpl | 1
| SKUPAJ | kpl | 1 |  | 0
0.7 | RAZDELIEC - R-AMBULANTE - VZHODNI TRAKT
1 | Pločevinasta ali plastična nadgradna razdelilna omara s ključavnico prilagojena za vgradnjo na steno, dobavljena, vgrajena in opremljena z opremo, po enopolni shemi. Komplet dobava, montaža, vgradnja in priklopi (omaro prilagoditi vgrajeni opremi in zadostni rezervi (20%) - OMARA 4X14MODULOV ETI IZLAKE ECG 56 BARVA RAZDELILCA MAT BELA | kos | 1
2 | Štiripolno bremensko glavno stikalo 3x63A | kos | 1
3 | Prenapetostni odvodnik razreda C, 15kA(8/20ms), 275V | kos | 3
4 | Enopolno preizskusno stikalo zasilne razsvetljave 16A za montažo na letev | kos | 1
5 | Enofazni Instalacijski odklopnik tip B ali C - 10 A | kos | 25
6 | Enofazni Instalacijski odklopnik tip B ali C - 16 A | kos | 16
7 | Trifazni Instalacijski odklopnik tip C - 3 x 16 A | kos | 6
8 | Trifazni Instalacijski odklopnik tip C - 3 x 20A | kos | 2
9 | Impulzni rele 230V, 16A, za vključevanje razsvetljave | kos | 12
10 | Zaščitno KZS stikalo – 16/0,03 A | kos | 2
11 | Pomožni rele K0 | kos | 1
12 | Vrstne sponke, nevtralna in zaščitna zbiralnica, vezni, montažni in markirni material, enopolna shema, ustrezna izolacijska zaščita pred dotikom delov pod napetostjo | kpl | 1
13 | Vse skupaj ožičeno in označeno skladno z enopolno in tokovno shemo, funkcionalno preizkušeno ter spojeno na instalacijo. | kpl | 1
14 | Napisni okvirčki, listki, vrstne sponke, ažurirana enopolna shema | kpl | 1
15 | Ožičenje in priklopi porabnikov | kpl | 1
| SKUPAJ | kpl | 6 |  | 0
0.8 | RAZDELIEC - R-AMBULANTE -ZAHODNI TRAKT
1 | Pločevinasta ali plastična vgradna razdelilna omara s ključavnico prilagojena za vgradnjo v steno, dobavljena, vgrajena in opremljena z opremo, po enopolni shemi. Komplet dobava, montaža, vgradnja in priklopi (omaro prilagoditi vgrajeni opremi in zadostni rezervi (20%) - OMARA 4X14MODULOV ETI IZLAKE ECG 56 BARVA RAZDELILCA MAT BELA | kos | 1
2 | Štiripolno bremensko glavno stikalo 3x63A | kos | 1
3 | Prenapetostni odvodnik razreda C, 15kA(8/20ms), 275V | kos | 3
4 | Enopolno preizskusno stikalo zasilne razsvetljave 16A za montažo na letev | kos | 1
5 | Enofazni Instalacijski odklopnik tip B ali C - 10 A | kos | 25
6 | Enofazni Instalacijski odklopnik tip B ali C - 16 A | kos | 16
7 | Trifazni Instalacijski odklopnik tip C - 3 x 16 A | kos | 6
8 | Trifazni Instalacijski odklopnik tip C - 3 x 20A | kos | 2
9 | Impulzni rele 230V, 16A, za vključevanje razsvetljave | kos | 12
10 | Zaščitno KZS stikalo – 16/0,03 A | kos | 2
11 | Pomožni rele K0 | kos | 1
12 | Vrstne sponke, nevtralna in zaščitna zbiralnica, vezni, montažni in markirni material, enopolna shema, ustrezna izolacijska zaščita pred dotikom delov pod napetostjo | kpl | 1
13 | Vse skupaj ožičeno in označeno skladno z enopolno in tokovno shemo, funkcionalno preizkušeno ter spojeno na instalacijo. | kpl | 1
14 | Napisni okvirčki, listki, vrstne sponke, ažurirana enopolna shema | kpl | 1
15 | Ožičenje in priklopi porabnikov | kpl | 1
| SKUPAJ | kpl | 3 |  | 0
0.9 | RAZDELIEC - R-DELAVNICA
1 | Pločevinasta vgradna razdelilna omara s ključavnico prilagojena za vgradnjo v steno, dobavljena, vgrajena in opremljena z opremo, po enopolni shemi. Komplet dobava, montaža, vgradnja in priklopi (omaro prilagoditi vgrajeni opremi in zadostni rezervi (20%) - BARVA RAZDELILCA MAT BELA | kos | 1
2 | Štiripolno bremensko glavno stikalo 3x63A | kos | 1
3 | Prenapetostni odvodnik razreda C, 15kA(8/20ms), 275V | kos | 3
4 | Enopolno preizskusno stikalo zasilne razsvetljave 16A za montažo na letev | kos | 1
5 | Enofazni Instalacijski odklopnik tip B ali C - 10 A | kos | 6
6 | Enofazni Instalacijski odklopnik tip B ali C - 16 A | kos | 6
7 | Trifazni Instalacijski odklopnik tip C - 3 x 16 A | kos | 6
8 | Trifazni Instalacijski odklopnik tip C - 3 x 20A | kos | 2
9 | Pomožni rele K0 | kos | 1
10 | Kontaktor (4-0) 16A | kos | 2
11 | Zaščitno KZS stikalo – 16/0,03 A | kos | 2
12 | Vrstne sponke, nevtralna in zaščitna zbiralnica, vezni, montažni in markirni material, enopolna shema, ustrezna izolacijska zaščita pred dotikom delov pod napetostjo | kpl | 1
13 | Vse skupaj ožičeno in označeno skladno z enopolno in tokovno shemo, funkcionalno preizkušeno ter spojeno na instalacijo. | kpl | 1
14 | Napisni okvirčki, listki, vrstne sponke, ažurirana enopolna shema | kpl | 1
15 | Ožičenje in priklopi porabnikov | kpl | 1
| SKUPAJ | kpl | 1 |  | 0
0.10 | RAZDELILNA OMARA - R-3N:
1 | Pločevinasta prostostoječa razdelilna omara vxšxg - 2100x400x250mm s ključavnico, dobavljena, vgrajena in opremljena z opremo, po enopolni shemi. Komplet dobava, montaža, vgradnja in priklopi (omaro prilagoditi vgrajeni opremi in zadostni rezervi (20%) - BARVA RAZDELILCA MAT BELA | kos | 1
2 | Štiripolno bremensko glavno stikalo 3x80A | kos | 1
3 | Prenapetostni odvodnik razreda C, 15kA(8/20ms), 275V | kos | 3
4 | Enopolno preizskusno stikalo zasilne razsvetljave 16A za montažo na letev | kos | 1
5 | Enofazni Instalacijski odklopnik tip B ali C - 10 A | kos | 18
6 | Enofazni Instalacijski odklopnik tip B ali C - 16 A | kos | 26
7 | Trifazni Instalacijski odklopnik tip C - 3 x 16 A | kos | 8
8 | Zaščitno KZS stikalo – 16/0,03 A | kos | 3
9 | Vrstne sponke, nevtralna in zaščitna zbiralnica, vezni, montažni in markirni material, enopolna shema, ustrezna izolacijska zaščita pred dotikom delov pod napetostjo | kpl | 1
10 | Vse skupaj ožičeno in označeno skladno z enopolno in tokovno shemo, funkcionalno preizkušeno ter spojeno na instalacijo. | kpl | 1
11 | Napisni okvirčki, listki, vrstne sponke, ažurirana enopolna shema | kpl | 1
12 | Ožičenje in priklopi porabnikov | kpl | 1
0.10 | SKUPAJ | kpl | 1 |  | 0
0.11 | RAZDELILNA OMARA - R-1 PRITLIČJE
1 | Pločevinasta ali plastična vgradna razdelilna omara s ključavnico prilagojena za vgradnjo v steno, dobavljena, vgrajena in opremljena z opremo, po enopolni shemi. Komplet dobava, montaža, vgradnja in priklopi (omaro prilagoditi vgrajeni opremi in zadostni rezervi (20%) - BARVA RAZDELILCA MAT BELA | kos | 1
2 | Štiripolno bremensko glavno stikalo 3x63A | kos | 1
3 | Prenapetostni odvodnik razreda C, 15kA(8/20ms), 275V | kos | 3
4 | Enopolno preizskusno stikalo zasilne razsvetljave 16A za montažo na letev | kos | 1
5 | Enofazni Instalacijski odklopnik tip C - 10 A | kos | 14
6 | Enofazni Instalacijski odklopnik tip C - 16 A | kos | 22
7 | Trifazni Instalacijski odklopnik tip C - 3 x 16 A | kos | 2
8 | Trofazni Instalacijski odklopnik tip C - 3 x 35A | kos | 3
9 | Impulzni rele 230V, 16A, za vključevanje razsvetljave | kos | 6
10 | Pomožni rele K0 | kos | 6
11 | Kontaktor (4-0) 16A | kos | 6
12 | Vrstne sponke, nevtralna in zaščitna zbiralnica, vezni, montažni in markirni material, enopolna shema, ustrezna izolacijska zaščita pred dotikom delov pod napetostjo | kpl | 1
13 | Vse skupaj ožičeno in označeno skladno z enopolno in tokovno shemo, funkcionalno preizkušeno ter spojeno na instalacijo. | kpl | 1
14 | Napisni okvirčki, listki, vrstne sponke, ažurirana enopolna shema | kpl | 1
15 | Ožičenje in priklopi porabnikov | kpl | 1
0.11 | SKUPAJ | kpl | 1 |  | 0
0.12 | RAZDELILNA OMARA - R-2. NADSTROPJE:
1 | Pločevinasta ali plastična vgradna razdelilna omara s ključavnico prilagojena za vgradnjo v steno, dobavljena, vgrajena in opremljena z opremo, po enopolni shemi. Komplet dobava, montaža, vgradnja in priklopi (omaro prilagoditi vgrajeni opremi in zadostni rezervi (20%) - BARVA RAZDELILCA MAT BELA | kos | 1
2 | Štiripolno bremensko glavno stikalo 3x63A | kos | 1
3 | Prenapetostni odvodnik razreda C, 15kA(8/20ms), 275V | kos | 3
4 | Enopolno preizskusno stikalo zasilne razsvetljave 16A za montažo na letev | kos | 1
5 | Enofazni Instalacijski odklopnik tip C - 10 A | kos | 21
6 | Enofazni Instalacijski odklopnik tip C - 16 A | kos | 32
7 | Trifazni Instalacijski odklopnik tip C - 3 x 16 A | kos | 2
8 | Trofazni Instalacijski odklopnik tip C - 3 x 35A | kos | 2
9 | Impulzni rele 230V, 16A, za vključevanje razsvetljave | kos | 3
10 | Pomožni rele K0 | kos | 3
11 | Kontaktor (4-0) 16A | kos | 3
12 | Vrstne sponke, nevtralna in zaščitna zbiralnica, vezni, montažni in markirni material, enopolna shema, ustrezna izolacijska zaščita pred dotikom delov pod napetostjo | kpl | 1
13 | Vse skupaj ožičeno in označeno skladno z enopolno in tokovno shemo, funkcionalno preizkušeno ter spojeno na instalacijo. | kpl | 1
14 | Napisni okvirčki, listki, vrstne sponke, ažurirana enopolna shema | kpl | 1
15 | Ožičenje in priklopi porabnikov | kpl | 1
0.12 | SKUPAJ | kpl | 1 |  | 0
0.13 | KOMPENZACIJA
1 | Avtomatska kompenzacija jalove moči 100 kvar, nazivna napetost 400 V, nazivna frekvenca 50 Hz, nazivna moč 100 kvar, Omara komplet dobavljena, montirana in spuščena v delovanje. | kos | 1
2 | Tokovniki 400/5, vgrajeni v omaro RG | kos | 3
3 | Vrstne sponke, nevtralna in zaščitna zbiralnica, vezni, montažni in markirni material, enopolna shema, ustrezna izolacijska zaščita pred dotikom delov pod napetostjo | kpl | 1
4 | Vse skupaj ožičeno in označeno skladno z enopolno in tokovno shemo, funkcionalno preizkušeno ter spojeno na instalacijo. | kpl | 1
5 | Napisni okvirčki, listki, vrstne sponke, ažurirana enopolna shema | kpl | 1
6 | Ožičenje in priklopi porabnikov | kpl | 1
| SKUPAJ | kpl | 1 |  | 0

## 5
5. ŠIBKOTOČNA INSTALACIJA - GSO (strukturirano univerzalno omrežje) (dobava in montaža)
| 5. GSO SKUPAJ: |  |  |  | 0
OPOMBA: Dobava in montaža materiala, preizkušanje in spuščanje v pogon komplet z vsem potrebnim materialom. Meritve (permanent link) z garancijo principala za vso mrežno opremo! Vgrajena mrežna pasivna oprema naj se predhodno vskladi s projektantom, nadzorom in investitorjem! (oprema naj bo kot naprimer: R&M, Brand Rex,...)
V enotnih cenah postavk mora biti upoštevano:
- | Zarisovanje, pregled, priklopi, instalacijske meritve, spuščanje v pogon in gradbena pomoč,
- | Drobni montažni in ostali material ter nepredvidena dela izven popisa, po predhodni specifikaciji del in odobritvi s strani investitorja
z.št. | opis postavke: | enota | količina | cena/enoto | znesek
0.1 | TELEFONSKI APARATI
1 | Priključitev na CENTREX TELEKOM SLOVENIJE telefonski aparat IP UNIVERZALNI kos 110 z vso potrebno hardversko in softversko opremo. | kos | 1 |  | 0
2 | Sistem komplet dobavljen, vgrajen, priklopljen in spuščen v pogon z vsemi preizkusi in atesti in vsem materialom. | kpl | 1 |  | 0
0.1 | SKUPAJ: |  |  |  | 0
0.2 | GSO OMARA
1 | Dobava in montaža RACK omare 19" 47U (800X10000x2200) | kos | 1 |  | 0
2 | Optični priključni panel 19" | kos | 3 |  | 0
3 | Mrežni priključni panel 19" | kos | 3 |  | 0
4 | Optični prespojni kabel, dolžine 1m |  | 4 |  | 0
5 | Prespojni kabel kat. 6a dolžine 1m | kos | 30 |  | 0
6 | Organizator prespojnih kablov za UTP povezave | kos | 2 |  | 0
7 | 19" letev z vtičnicami 6 X (230V/16A) s prenapetostno zaščito in filtrom | kos | 2 |  | 0
8 | Naprava za breprekinitveno napajanje UPS, kot naprimer SMT1000RMI2U APC Smart-UPS 1000VA LCD RM 2U 230V, z možnostjo vgradnje v kom. omaro, komplet | kos | 1 |  | 0
9 | Oprema se vgradi v RACK omaro v IT prostoru. Montaža, priklopi in spuščanje v pogon opreme komplet z vsem potrebnim veznim, spojnim materialom in šolanjem uporabnikov | kpl | 1 |  | 0
9 | Kontrolne meritve UTP kat. 6a povezav | kos | 24 |  | 0
0.2 | SKUPAJ: |  |  |  | 0
0.3 | GSO OMARE PO NADSTROPJIH
1 | Dobava in montaža RACK omare 19" 24U (600X500x1200) | kos | 1 |  | 0
2 | Optični priključni panel 19" | kos | 2 |  | 0
3 | Mrežni priključni panel 19" | kos | 3 |  | 0
4 | Optični prespojni kabel, dolžine 1m |  | 4 |  | 0
5 | F/UTP Cat6 LSFH prespojni kabel kat. 6a dolžine 1m | kos | 30 |  | 0
6 | Organizator prespojnih kablov za F/UTP Cat6 LSFH povezave | kos | 2 |  | 0
7 | 19" letev z vtičnicami 6 X (230V/16A) s prenapetostno zaščito in filtrom | kos | 2 |  | 0
8 | Naprava za breprekinitveno napajanje UPS, kot naprimer SMT1000RMI2U APC Smart-UPS 1000VA LCD RM 2U 230V, z možnostjo vgradnje v kom. omaro, komplet | kos | 1 |  | 0
9 | Oprema se vgradi v RACK omaro . Montaža, priklopi in spuščanje v pogon opreme komplet z vsem potrebnim veznim, spojnim materialom in šolanjem uporabnikov | kos | 1 |  | 0
10 | Kontrolne meritve F/UTP Cat6 LSFH kat. 6a povezav | kos | 35 |  | 0
| SKUPAJ OMARA NADSTROPJA: |  |  |  | 0
0.3 | SKUPAJ OMARE PO NADSTROPJIH: | kos | 11 | 0 | 0
0.4 | UTP RAZVOD:
1 | Enojna podatkovna RJ45 vtičnica Cat.6A, za vgradnjo v podometno dozo, komplet z montažnimi dozami in zaključnimi okvirji, ki ustrezajo vgrajenim 230V vtičnicam, po navodilih investitorja, po standardu TIA-568A, označevanje in meritve po standardu EN50173 ter certifikat, komplet | kos | 20 |  | 0
2 | Dvojna podatkovna RJ45 vtičnica Cat.6A za vgradnjo v parapetni kanal, komplet z montažnimi dozami in zaključnimi okvirji, ki ustrezajo vgrajenim 230 V vtičnicam, po navodilih investitorja, po standardu TIA-568A, označevanje in meritve po standardu EN50173 ter certifikat, komplet | kos | 300 |  | 0
3 | Instalacijski komunikacijski kabel dobavljen in položen na pripravljene trase, pretežno na kabelske police ali v instalacijske cevi - F/UTP Cat6a LSFH , 4x2x24AWG, komplet dobava in montaža po standardu EN50173 | m | 12000 |  | 0
4 | Optični kabel SM 8 vlaken, položen v predpripravljene instalacijske kanale oz cevi, s kontrolo vlečne sile | m | 660 |  | 0
5 | Wi-Fi brezžična dostopna točka za zunanjo montažo v zaščiti IP66 | kos | 2 |  | 0
6 | Wi-Fi dostopna točka za stropno montažo | kos | 9 |  | 0
7 | Instalacijska plastična gibljiva cev za montažo v, omet ali montažne stene, dimenzij:
| - fleksi cev fi=16 mm | m | 1480 |  | 0
| SKUPAJ: |  |  |  | 0

## 6
6. ŠIBKOTOČNA INSTALACIJA - SISTEM POŽARNEGA JAVLJANJA (dobava in montaža)
| 6. SISTEM POŽARNEGA JAVLJANJA SKUPAJ: |  |  |  | 0
OPOMBA: Dobava in montaža materiala, preizkušanje in spuščanje v pogon komplet z vsem potrebnim materialom..
V enotnih cenah postavk mora biti upoštevano:
- | Zarisovanje, pregled, priklopi, instalacijske meritve, spuščanje v pogon in gradbena pomoč,
- | Drobni montažni in ostali material ter nepredvidena dela izven popisa, po predhodni specifikaciji del in odobritvi s strani investitorja
z.št. | opis postavke: | enota | količina | cena/enoto | znesek
1 | Adresna centralna naprava za javljanje požara in CO 4-zančna. Spomin za 2000 dogodkov. Vgrajen ethernet priključek RJ45, vgrajen modul z 2x nadzorovanima izhodoma in 8x programabilnimi izhodi/vhodi. V kompletu z upravljalno prikazovalno enoto (grafični LCD display z 8 vrsticami), napajalnikom 24V/150W in ohišjem za AKU max.2x26Ah, avtonomija v primeru izpada omrežnega napajanja 48 ur; ob alarmu 30min, modulom za poziv alarma k pristojnim enotam. | kos | 1 |  | 0
2 | AKU baterija 12 V/7 Ah | kos | 1 |  | 0
3 | Napajalnik 230V/24V, 3A s signalizacijo delovanja | kos | 2 |  | 0
4 | Oddaljeni prikazovalnik za nadzor nad sistemom požarnega alarmiranja | kos | 1 |  | 0
5 | Označevalne ploščice dimenzij 35 x 45 mm | kos | 38 |  | 0
6 | Instalacijski kabel JB-Y(ST)Y 1x2x0,8mm | m | 3917 |  | 0
7 | Kabel NPI 4x1,5mm2 | m | 450 |  | 0
8 | Kabel NHXH 4x1,5 FE180 E30-60 (upoštevati navodila proizvajalca za polaganje kot npr LEONI STUDER KABEL) | m | 650 |  | 0
9 | PN cev fi13mm | m | 1200 |  | 0
10 | Kombinirani javljalnik požara (termično / optični) | kos | 418 |  | 0
11 | Ločen svetlobni indikator | kos | 98 |  | 0
12 | Adresni ročni javljalnik požara | kos | 27 |  | 0
13 | Adresni javljalnik CO | kos | 32 |  | 0
14 | Požarno alarmna sirena | kos | 18 |  | 0
15 | Vzorčna komora | kos | 12 |  | 0
16 | Vhodno izhodni Adresni tri kanalni vhodno / izhodni vmesnik; krmilni vmesnik s tremi neodvisnimi relejskimi izhodi in tremi neodvisnimi vhodi za priklop brezpotencialnih kontaktov, komplet z ohišjem | kos | 46 |  | 0
17 | Pridržalni magnet za požarna vrata komplet z napajalnikom in vmesnikom za signalizacijo odprtosti vrat | kos | 9 |  | 0
18 | Izdelava krmilne tabele AOJP | kompl | 1 |  | 0
19 | Meritve in označevanje | kos | 1 |  | 0
20 | Montaža in spuščanje v pogon | kos | 1 |  | 0
21 | Pregled požarnega izvedenca s strani pooblaščene organizacije in izdaja potrdila o brezhibnosti požarnega javljanja | kos | 1 |  | 0
22 | Priključitev požarne centrale (alarm, napaka) na TK vmesnik za javljanje v dežurni center | kpl | 1 |  | 0

## 7
7. ŠIBKOTOČNA INSTALACIJA - OZVOČENJE (dobava in montaža)
| 7. OZVOČENJE SKUPAJ: |  |  |  | 0
OPOMBA: Dobava in montaža materiala, preizkušanje in spuščanje v pogon komplet z vsem potrebnim materialom.
z.št. | opis postavke: | enota | količina | cena/enoto | znesek
V enotnih cenah postavk mora biti upoštevano:
- | Zarisovanje, pregled, priklopi, instalacijske meritve, spuščanje v pogon in gradbena pomoč,
- | Drobni montažni in ostali material ter nepredvidena dela izven popisa, po predhodni specifikaciji del in odobritvi s strani investitorja
SEJNA SOBA
1 | Stenska rack 19" omara Dimenzije: 610mm (Š) x 600mm (G), 12 HE Prašna epoxy barva: črna RAL 9005 Razred zaščite: IP20 Vrata s ključavnico Nosilna struktura: 12/10 Paneli: 10/10 Npr.: 4EMME AGADIR AP6612N ali ustrezno | kos | 1 |  | 0
2 | HDMI KABEL, kvaliteten | m | 15 |  | 0
3 | S-video kabel, npr. Cordial CVI 06-37 | m | 60 |  | 0
4 | VGA kabel, npr. Tasker C258 | m | 60 |  | 0
5 | Kabel za linijske avdio povezave, npr. Cordial CMK222 | m | 40 |  | 0
6 | Kabel za povezavo ojačevalcev z zvočniki, npr. Cordial CLS 215 | m | 20 |  | 0
7 | Kabel za povezavo ojačevalcev z zvočniki, npr. Cordial CLS 225 | m | 20 |  | 0

## 8
8. ŠIBKOTOČNA INSTALACIJA - SISTEM KRMILJENJA-AMBULANTE (dobava in montaža)
| 8. SISTEM KRMILJENJA SKUPAJ: |  |  |  | 0
OPOMBA: Dobava in montaža materiala, preizkušanje in spuščanje v pogon komplet z vsem potrebnim materialom.
V enotnih cenah postavk mora biti upoštevano:
- | Zarisovanje, pregled, priklopi, instalacijske meritve, spuščanje v pogon in gradbena pomoč,
- | Drobni montažni in ostali material ter nepredvidena dela izven popisa, po predhodni specifikaciji del in odobritvi s strani investitorja
z.št. | opis postavke: | enota | količina | cena/enoto | znesek
0.1 | KRMILNIKI AMBULANTE IN PISARNE
1 | UNICab controller DATAPAN, ali ustrezen | kos | 110 |  | 0
2 | Magnetni kontakt za okna - samo dobava, - vgradi dobavitelj oken | kos | 116 |  | 0
0.1 | SKUPAJ: |  |  |  | 0
0.6 | PROGRAMSKA IN STROJNA OPREMA IN PROGRAMIRANJE
| Licenčna programska oprema - Access Manager Licenca - SCADA licenca 1024 I/O bytes | kpl | 1 |  | 0
| Programator RFID card Mifare | kos | 1 |  | 0
| Računalnik HP v konfiguraciji: cpu: Intel Core i5-7500 (3,80 - 3,40 GHz) 6MB 4C/4T os: Windows 10 Pro 64 SLO/ANG gpu: integrirana grafična kartica Intel HD 630 ram: 8 GB DDR4 2400 MHz, 1x prosta reža, do 32 GB ssd: 256 GB TLC sata 6 Gbs, 2,5'' hdd: 1TB 7200rpm sata 6 Gbs 3,5'' odd: slim DVD+/-RW SuperMulti DL - LCD monitor 22'' nesvetleč - tipkovnica in miška - namestitev in zagon licenčne programske opreme | kpl | 1 |  | 0
| Izdelava in namestitev namenske aplikativne programske opreme za vse krmilnike v ponudbi | kpl | 1 |  | 0
| Izdelava in namestitev aplikativne scada programske opreme za nadzor in upravljanje sistema. | kpl | 1 |  | 0
| Testiranje signalov, zagon sistema in preverjanje delovanja | kpl | 1 |  | 0
| Predaja sistema in šolanje uporabnikov | kpl | 1 |  | 0
0.6 | SKUPAJ: |  |  |  | 0

## 9
9. ŠIBKOTOČNA INSTALACIJA - VIDEO NADZOR (dobava in montaža)
| 9. VIDEO NADZOR SKUPAJ: |  |  |  | 0
OPOMBA: Dobava in montaža materiala, preizkušanje in spuščanje v pogon komplet z vsem potrebnim materialom.
V enotnih cenah postavk mora biti upoštevano:
- | Zarisovanje, pregled, priklopi, instalacijske meritve, spuščanje v pogon in gradbena pomoč,
- | Drobni montažni in ostali material ter nepredvidena dela izven popisa, po predhodni specifikaciji del in odobritvi s strani investitorja
z.št. | opis postavke: | enota | količina | cena/enoto | znesek
VIDEO NADZORNI SISTEM - IP KAMERE
1 | SNEMALNIK : DVR/HVR AHD - 8 kanalni, max. priklop 12 kanalov (8x kompozit in 4x IP) ali 12 IP kanalov (izklop analognih vhodov); 1x VGA izhod; 1x HDMI izhod; 8x avdio vhod; 1x avdio izhod; DVR način: 5MP@12fps, 4MP@15fps, 1080P/720P@25fps na kanal; HVR način: AHD 5MP@12fps, 4MP@15fps na kanal, IP 4MP@15fps, 1080P/720P@25fps na kanal; max pasovna širina 32Mbps-48Mbps; daljinski nadzor preko UVS in iUVS programske opreme; WEB brskalnik; USB2.0 vhodi (miška, backup); e-SATA, S.M.A.R.T trdi disk; max. izhodna pasovna širina 64Mbps | kos | 1 |  | 0
2 | KOMPAKTNE VIDEO KAMERE Z IR REFLEKTORJI Kompaktna Bullet AHD kamera 1/3 CMOS 4M, ločljivost 4MP (2560x1440@25fps) D&N, občutljivost 0 Lux (vključen IR); mehansko odstranjiv IR Cut filter; IR doseg 15m; objektiv 2,8-12mm; OSD menu; 2DNR; DWDR; IR SMART; OSD Coax UTC; IP66; napajanje 12Vdc; ni kompatibilna z 1092/310 daljinskim upravljalnikom, kompatibilna z dozo 1092/148 | kos | 20 |  | 0
3 | DOME KAMERE z IR LED REFLEKTORJI Ball AHD kamera, 1/3 CMOS 4M, ločljivost 4MP (2560x1440@25fps) D&N, občutljivost 0 Lux (vključen IR); mehansko odstranjiv IR Cut filter; IR doseg 15m; objektiv 2,8-12mm; OSD menu; 2DNR; DWDR; IR SMART; OSD Coax UTC; IP66; napajanje 12Vdc; ni kompatibilna z 1092/310 daljinskim upravljalnikom; kompatibilna z dozo 1092/148 | kos | 2 |  | 0
4 | Nadometna doza za montažo kamer | kos | 64 |  | 0
5 | Kabel Coax+2x0,75 napajanje A400m / HD70m 7,2mm - za razdalje do 70 | m | 1440 |  | 0
6 | BNC konektor za kabel HD4 | kos | 44 |  | 0
7 | OPOZORILNA nalepka VIDEONADZOR | kos | 4 |  | 0
8 | Napajalnik 4 kanalni, 230Vac / 12Vdc - 3A - 4 izhodni ( na izhod max 1,5A ), masa:668g, dimenzije:162V x 47G x 162D | kos | 6 |  | 0
10 | Mrežno stikalo za priklop kamer 24-portno | kos | 3 |  | 0
11 | Kabel F/UTP Cat6 LSFH - dobava in polaganje | m | 3950 |  | 0
12 | Patch kabel, dolžine 0,5m | kos | 22 |  | 0
13 | Montaža kamer, zakjučevanje, nastavitev kamer in spuščanje v pogon in uvajanje uporabnika - komplet | kpl | 1 |  | 0
0.1 | Funkcionalni preizkus, pregled, priklopi, instalacijske meritve, spuščanje v pogon in nepredvidena dela |  | 2% | 0 | 0
0.2 | Drobni montažni in ostali material ter nepredvidena dela izven popisa, po predhodni specifikaciji del in odobritvi s strani investitorja |  | 2% | 0 | 0

## 10
11 ELEKTROINSTALACIJE ZA TOPLOTNO POSTAJO (dobava in montaža)
| 11. ELEKTROINSTALACIJE ZA TOPLOTNO POSTAJO SKUPAJ: |  |  |  | 0
OPOMBA: Dobava in montaža materiala, preizkušanje in spuščanje v pogon komplet z vsem potrebnim materialom. Sestavni elementi omare, stikala, varovalke in ostala oprema, morajo biti ustreznega proizvajalca – Schneider, ABB,.. Dobava in montaža razdelilnie omare, komplet z vso pripadajočo opremo, povezavami in priklopi , ter postavljanjem na v tlorisih določeno mesto. Omara je izdelana iz jeklene pločevine d=2mm, osnovno in dekorativno opleskana. Dimenzijsko je treba razdelec uskladiti z vgrajeno opremo in prilagoditi vgradnji. Prostostoječi razdelilec ima podstavek višine 10 cm. Razdelilna omara mora zagotavljati 20% rezervo!
Obstoječi sistem toplovodnega ogrevanja se nadgrajuje s toplotnima črpalkama. Regulacija sistema in zagon krmiljenja. Kontrola VSEH priključkov. Optimiranje in prilagajanje regulacijskih parametrov. Kontrola povezav - glavno napajanje. Kontrola in preizkus varnostnih naprav. Izdelava regulirnega protokola. Ta dela se izvedejo skupaj z izdelovalcem in montažerjem elektro omar, ter dobaviteljem strojne opreme
Za VSE postavke, je potrebno pred naročilom obvezno preveriti tip, velikost in ustreznost naročenega materiala, glede na izbrani tip proizvajalca in dobavitelja opreme!
V enotnih cenah postavk mora biti upoštevano:
- | Zarisovanje, pregled, priklopi, instalacijske meritve, spuščanje v pogon in gradbena pomoč,
- | Drobni montažni in ostali material ter nepredvidena dela izven popisa, po predhodni specifikaciji del in odobritvi s strani investitorja
z.št. | opis postavke: | enota | količina | cena/enoto | znesek
0.1 | RAZDELILNA OMARA TOPLOTNE POSTAJE - (R-KOT):
ENERGETSKI DEL:
Pločevinasta prostostoječa razdelilna omara s ključavnico prilagojena za vgradnjo kotlarno, dobavljena, vgrajena in opremljena z opremo, po enopolni shemi. Komplet dobava, montaža, vgradnja in priklopi (omaro prilagoditi vgrajeni opremi in zadostni rezervi (20%) - dim. vxšxg - 800x400x2000 mm.
| Glavno stikalo tropolno - avtomatski odklopnik 250A | kos | 1
| - Prenapetostni odvodnik razreda C, 15kA(8/20ms), 275V | kos | 3
| - Instalacijski odklopnik 6A (enopolni) | kos | 5
| - Instalacijski odklopnik 10A (enopolni) | kos | 5
| - Instalacijski odklopnik 16A (enopolni) | kos | 5
| - Instalacijski odklopnik 16A (tropolni) | kos | 4
| - Instalacijski odklopnik 20A (tropolni) | kos | 2
| -Kontaktor 24 V 63 A | kos | 1
| -Kontaktor 24 V 40 A | kos | 1
| -Kontaktor 24 V 20 A | kos | 8
| -Kontaktor 24 V 16 A | kos | 8
- Industrijski krmilnik za vodenje procesov v toplotni postaji in kotlovnici, kompletno dobavljen in priključen z opremo, kot npr. CLIMATIX CONTROLLER POL638.00/STD - SIEMENS - kos 1 CLIMATIX EXTENSION MODUL 14I/O POL955.00/STD - SIEMENS . kos2
| SWITCHING POWER SUPPLY MONO 24V-120W |  | 1
| Phase sequence relays, 200 - 500 V AC, 50/60 Hz |  | 1
| 1P 10A C TYPE |  | 2
| 3P 2A C TYPE |  | 1
| 1P 4A C TYPE |  | 9
| 1P 6A C TYPE |  | 3
| Mounting clamp |  | 2
| LED element, white, front mount, 85-264VAC |  | 1
| LED element, white, front mount, 12-30VAC/DC |  | 1
| Indicator light, RMQ-Titan, Flush, white |  | 2
| Label mount, without label, black |  | 2
| Insert label, 18x27, aluminum, blank |  | 2
| For the protection of transformers with a high inrush current, 3p, Ir=1-1.6A |  | 1
| Z-SD230 - Schuko socket, 10/16A, 250V AC |  | 1
| NETWORK SWITCH |  | 1
| SOCKET 2CO FOR RMP RELPOL RELAYS |  | 14
| SOCKET PUSH-IN |  | 14
| SURGE PROTECTION DIODE |  | 7
| INT RELAY 8A 2 C/O 24VDC + LED |  | 7
| INT RELAY 8A 2 C/O 230VAC + LED |  | 7
| Rittal system lightning LED SZ 2500.210 |  | 1
| SZ Infeed Cable 3P Vac Orange 3m |  | 1
| Acti 9 RCBO 1P+N 6A C TYPE 30mA |  | 1
| ECOTRF 230V 24V 100VA SNGLWO |  | 1
| TRF 230-400/230V 250VA SNGLWO |  | 1
| IC60H 1P 1A D TYPE |  | 1
| IC60H + AUX (iOF) D TYPE 4A |  | 1
| 4P WITHDRAWABLE LIGHTNING ARRESTER |  | 1
| POL638.00 |  | 1
| CLIMATIX HMI POL871.72 |  | 1
| POL955.00 |  | 2
| TERMINAL BLOCK, 500V, 2.5mm2, SPRING |  | 105
| VARIO MAIN SWITCH 25A |  | 1
| Signalna svetilka | kos | 6
| Tipkalo GOBA | kos | 1
| Končno stikalo | kos | 2
| Vrstne sponke, drobni vezni in spojni material | kpl | 1
| Ožičenje in priklopi porabnikov | kpl | 1
| Izdelava dokumentacije, delavniških vezalnih shem in risb. Usklajevanje dobavljene krmilno regulacijske opreme, regulacijska shema celotne naprave, opis in navodilo za uporabo. Izdelava PID vezalne sheme omare. | kpl | 1
| Sistem komplet dobavljen, vgrajen, priklopljen in spuščen v pogon z vsemi preizkusi in atesti. | kpl | 1
0.1 | SKUPAJ: | kpl | 1 |  | 0
Izvedba kompletnega ožičenja toplotne postaje (regulacija, tipala, ventili, črpalke, razdelilci talnega gretja itd.... so zajeti v strojnem popisu) v naslednji sestavi:
| priklop kompletne regulacije kotlovnice | 1 | kpl
| priklop in komunikacijska povezava obtočnih črpalk | 6 | kpl
| priklop tropotnih mešalnih ventilov | 6 | kpl
| priklop temperaturnih tipal | 7 | kpl
| priklop in komunikacijska povezava toplotnih kompaktnih toplotnih črpalk | 3 | kpl
| priklop in komunikacijska povezava toplotnih črpalk za toplo sanitarno vodo (STV) | 2 | kpl
| priklop in komunikacijska povezava ventilatorja | 2 | kpl
| priklop in komunikacijska povezava prezračevalnih naprav (KN1, KN2, KN3, KN4) | 4 | kpl
| priklop in komunikacijska povezava stropnih konvekotrjev | 5 | kpl
| Kabel JB-Y(ST)Y 4×0,75 mm2 | 60 | m
| Kabel JB-Y(ST)Y 3×0,75 mm2 | 120 | m
| kabel FTP cat. 6 | 1650 | m
| OLFLEX 3x1,5 mm2 | 60 | m
| OLFLEX 4x1,5 mm2 | 100 | m
| SKUPAJ: | kpl | 1 |  | 0
0.2 | INSTALACIJSKI MATERIAL:
1 | Kabelske police PPK 100, komplet s pokrovom | m | 20 |  | 0
2 | Kabelske police PPK 50, komplet s pokrovom | m | 40 |  | 0
3 | Gibljiva zaščitna plastična cev, ojačana z opleteno trdo plastično žico raznih dimenzij, komlet s spojnim in pritrdilnim materialom | m | 210 |  | 0
4 | Kabel NYY 5x1,5 mm 2 položen na kabelske police, ali uvlečen v instalacijske cevi | m | 94 |  | 0
5 | Kabel NYY 7x1,5 mm 2 položen na kabelske police, ali uvlečen v instalacijske cevi | m | 71 |  | 0
6 | Kabel NYY 5x2,5 mm 2 položen na kabelske police, ali uvlečen v instalacijske cevi | m | 87 |  | 0
7 | Dobava in montaža signalnega kabla JB-Y(ST)Y 1x2x0,6 | m | 228 |  | 0
8 | Dobava in montaža signalnega kabla JB-Y(ST)Y 2x2x0,8 | m | 364 |  | 0
9 | Dobava in motaža S-FTP Cat 6A | m | 86 |  | 0
10 | Zagon in preizkus sistema gretja, hlajenja in prezračevanja v kompletu |  |  |  | 0
11 | Priklop črpalk raznih moči | kos | 15 |  | 0
12 | Ognjeodporna masa za zatesnitev prehodov med požarnimi sektorji | kpl | 3 |  | 0

## 11
12 DIESEL ELEKTRIČNI AGREGAT (dobava in montaža)
| 12. DIESEL ELEKTRIČNI AGREGAT SKUPAJ: |  |  |  | 0
OPOMBA: Izgradnja agregatske postaje, preizkušanje in spuščanje v pogon komplet z vsem potrebnim materialom.
V enotnih cenah postavk mora biti upoštevano:
- | Zarisovanje, pregled, priklopi, instalacijske meritve, spuščanje v pogon in gradbena pomoč,
- | Drobni montažni in ostali material ter nepredvidena dela izven popisa, po predhodni specifikaciji del in odobritvi s strani investitorja
z.št. | opis postavke: | enota | količina | cena/enoto | znesek
01 | DEA:
1 | Diesel električni agregat za otočno delovanje, delovanje v pripravljenosti in paralelno delovanje z mrežo in/ali drugimi elektroagregati. Standardna oprema elektroagregat motor s hladilnim sistemom, zaganjačem, alternatorjem in izpušnim loncem; alternator z avtomatskim regulatorjem napetosti (AVR); podnožje z rezervoarjem in lovilno posodo; osnovno ožičenje; akumulatorji; hladilna tekočina in mazalno olje Agregat moči 200 kVA - 160 kW 230/400V 3 FAZNI 50 Hz Sinhronizacija z omrežjem Vklop pri izpadu mreže, izklop 5 minut po povrnitvi mreže, in sinhronizaciji na mrežo. | kos | 1 |  | 0
Podnožje :Jeklena konstrukcija – monoblok. Antivibracijski elementi za izničenje vibracij. Prašno barvano z zaščitno in pokrivno barvo. Podnožje pripravljeno za dvigovanje z dvigalom in/ali viličarjem Rezervoar Izdelan iz jeklene pločevine, postavljen v podnožje elektroagregata. Pod rezervoarjem je nameščena lovilna posoda, ki sprejme vse tekočine elektroagregata. Vsi potrebni priključki in senzorji. Standardna avtonomija rezervoarjev je 8-10 ur pri 75 % obremenitvi. Avtomatska komandna omara – z inštrumenti za nadzor motorja in alternatorja, avtomatski kontrolnik elektroagregata za zagon in zaustavitev, polnilec akumulatorjev, predgretje motorja, zaščitno stikalo, avtomatika za zaustavitev pri določenih alarmih, tipka za zaustavitev v sili in močnostno preklopno stikalo mreža/elektroagregat ATS Dobava , postavitev na pripravljen temelj, in montaža, z vsemi priklopi OHIŠJE Zvočno izolirano ohišje, za zunanjo montažo. Standardno dušenje hrupa na 72 dBA ± 3 dBA na razdalji 7 m. 4 velika vrata za lahek dostop do elektroagregata za vzdrževanje in servisiranje. Prašno barvano ohišje s temeljno in pokrivno barvo RAL7035 Agreat postavljen na pripravljen temelj, montiran in priklopljen, preizkušen in spuščen v pogon.
2 | Postavitev na podnožje, montaža agregata in električni priklopi napajalnega in mrežnega kabla v omari | kos | 2 |  | 0
3 | Zagon in preizkus sistema v kompletu, šolanje uporabnika in primopredaja | kos | 1 |  | 0

## 12
13 OZEMLJITVE OBJEKTA IN STRELOVOD (dobava in montaža)
| 13. OZEMLJITVE SKUPAJ: |  |  |  | 0
OPOMBA: Dobava in montaža materiala, preizkušanje in spuščanje v pogon komplet z vsem potrebnim materialom.
V enotnih cenah postavk mora biti upoštevano:
- | Zarisovanje, pregled, priklopi, instalacijske meritve, spuščanje v pogon in gradbena pomoč,
- | Drobni montažni in ostali material ter nepredvidena dela izven popisa, po predhodni specifikaciji del in odobritvi s strani investitorja
z.št. | opis postavke: | enota | količina | cena/enoto | znesek
1 | Dobava in montaža - pocinkani jekleni valjanec FeZn 25x4 mm kot temeljsko ozemljilo položen v podložni beton temeljev objekta oz. kot ozemljitvena mreža položen na betonsko ploščo, vključno z izvedbo varjenih spojev na stičiščih FeZn trakov in armaturo ter izvodi in korozijsko zaščitenimi vari na konstrukcije opreme | m | 715 |  | 0
2 | Dobava in montaža - Križna sponka za spoj dveh valjancev FeZn 25x4 mm v zemlji | kos | 45 |  | 0
3 | Dobava in montaža - pocinkani jekleni valjanec FeZn 20x3 mm kot odvodni vod položen v nosilne stebre v beton, vključno z izvedbo varjenih spojev na stičiščih FeZn trakov in armaturo ter izvodi in korozijsko zaščitenimi vari na konstrukcije opreme | m | 480 |  | 0
4 | Dobava in montaža - aluminjasti vodnik fi 10 mm kot strelovodni lovilni vod položen na betonskoe podporne kocke po strehi, vključno z izvedbo vseh spojev na stičiščih in armaturo. | m | 305 |  | 0
5 | Aluminjasta palica l= 2,5 m s pritrdilnim podstavkom za izoliran strelovodni sistem | kos | 6 |  | 0
6 | Strešni skoznik za prehod odvodnega voda na streho | kos | 12 |  | 0
7 | Križne sponke za Al vod | kos | 23 |  | 0
8 | Križne sponke za FeZn vod | kos | 26 |  | 0
9 | Merilna sponka na strehi objekta | kos | 23 |  | 0
10 | Izdelava izvoda za ozemljitev kovinske opreme, ki ne pripada električni inštalaciji (okvirji,...), izvod izveden z rumeno/zeleno žico H07V-F 16mm2, komplet z izvedbo spoja preko kabelskega čevlja in ustrezne sponke oz. objemke na opremi | kos | 28 |  | 0
11 | Doza za glavno izenačenje potencialov, tipska, dimenzij 300x180 mm, z vgrajeno zbiralko za 10 priključkov izvedenih z zvijavo žico zaključeno s kabelskimi čevlji preseka do 16 mm2 | kos | 1 |  | 0
12 | Doza za dodatno izenačenje potencialov, tipska, dimenzij 300x180 mm, z vgrajeno zbiralko za 10 priključkov izvedenih z zvijavo žico zaključeno s kabelskimi čevlji preseka do 16 mm3 | kos | 4 |  | 0
13 | Butimenski premaz | kg | 2 |  | 0
14 | Instalacijski mnogožični vodnik rumeno zelene barve H07V-R za izdelavo dodatnih izenač. potencialov, ozemljitev opreme, položen med kovinskimi masami in zbirnim vodom za izenačitev potenciala zaključen s stisljivim tulcem oz. kabelskim čevljem
| - H05V-R 10 mm2 | m | 12 |  | 0
| - H05V-R 16 mm2 | m | 98 |  | 0
| - H05V-R 4 mm2 | m | 430 |  | 0
| - H05V-R 2.5 mm2 | m | 1610 |  | 0
0
14 | Izdelava meritev temeljnih ozemljitev | kpl | 1 |  | 0

## 13
14. ODVOD DIMA IN TOPLOTE GARAŽA (dobava in montaža)
| 4. RAZDELILNE OMARE SKUPAJ: |  |  |  | 0
OPOMBA: Dobava in montaža materiala, preizkušanje in spuščanje v pogon komplet z vsem potrebnim materialom. Sestavni elementi omare, stikala, varovalke in ostala oprema, morajo biti ustreznega proizvajalca – Schneider, ABB,.. Dobava in montaža razdelilnih omar, komplet z vso pripadajočo opremo, povezavami in priklopi , ter postavljanjem na v tlorisih določeno mesto. Omare so izdelane iz jeklene pločevine d=2mm, osnovno in dekorativno opleskana, (nadometne in podometne izvedbe). Dimenzijsko je treba razdelilce uskladiti z vgrajeno opremo in prilagoditi vgradnji v dvižnih jaških. Vsi prostostoječi razdelilci imajo podstavek višine 10 cm. Vsaka razdelilna omara mora zagotavljati 20% rezervo! Izdelava vezalnih delavniških shem, po zahtevah, označevanje sponk in kablov, PE in N zbiralke ter ostali drobni material - komplet izvedba priklopa dovodnega napajalnega kabla in vseh kablov za porabnike.
V enotnih cenah postavk mora biti upoštevano:
- | Zarisovanje, pregled, priklopi, instalacijske meritve, spuščanje v pogon in gradbena pomoč,
- | Drobni montažni in ostali material ter nepredvidena dela izven popisa, po predhodni specifikaciji del in odobritvi s strani investitorja
z.št. | opis postavke: | enota | količina | cena/enoto | znesek
0.1 | ELEKTRO KRMILNA OMARA ODVOD DIMA IN TOPLOTE V GARAŽI
1 | Omara proizvajalca Systemair, za napajanje 22 kos usmerjevalnih ventilatorjev 0,5/1,4 kW ter 2 kos oddušnih ventilatorjev 22 kW in 2 kosa 30 kW. Omara kompletno sestavljena in dobavljena, ter postavljena na mesto, vključno s priklopi napajanja in krmiljenja.
Opis:
Dobava in montaža elektro krmilne omare za prezračevanje garaže ter odvoda dima in toplote, z vsemi regulacijskimi, krmilnimi, močnostnimi, zaščitnimi ter signalizacijskimi elementi. Elektro krmilna omara ima vse potrebne elemente za regulacijo požarno odpornih odvodnih in potisnih ventilatorjev, vključno s frekvenčnimi pretvorniki za odvodne ventilatorje.
Prosti signal za vklop v primeru požara s požarne centrale ter prosta signala za prezračevanje v nizki/visoki hitrosti zaradi prekoračene spodnje/zgornje meje CO iz CO centrale.
Ohišje omare:
Ohišje je izdelano iz jeklene plošče brez izkrivljanja, barva RAL, zaščitni sistem brez čelnih priključkov IP 65, za okoljske pogoje +10 do +35 ° C, 5-80% relativne vlažnosti, ključavnica za vrata, primerna za vgradnjo DIN cilindra, z dvojnim vstavkom, vključno z dvema ključema, s krilom in ali zaklepanje. Vsaka nadzorna plošča s fluorescentno svetilko za kontrolno omarico. Trakovi za ozemljitev iz bakra. Montažna plošča je pocinkana, nagnjena in z nastavljivo globino na vseh straneh. Ožičenje v zaprtih kabelskih kanalih, stopnja polnjenja maks. 80%. Povezava z napravami na vratih krmilne omarice in premičnih konstrukcijskih elementih v zaščitnih ceveh, ožičenje s fleksibilnimi kabli s konektorji kablov. Vsi priključki za napajalno in krmilno napetost na vhodnih in izhodnih sponkah kot priključne sponke z ozemljitvenim in nevtralnim priključnim kablom za prerez preseka vodnika do 16 mm2 s tehnologijo vzmetne sponke brez vijakov. Sistem za pritrditev ozemljitvenega kabla za ozemljitev oklopa z velikimi kontaktnimi površinami. Ločevalne prirobnice kablov ločene z navojnimi priključki, zaščito IP 54 ali talne plošče z vhodnimi kabli v prilagojeni velikosti za kabel. Označevanje potrošnega materiala s tiskanimi nalepkami in označevanje z vgraviranimi sistemi in opremo. Popolnoma ožičen in pregledan, pripravljen za priključitev, opremljen s spodaj opisanimi komponentami, vključno z. material za ožičenje, montažni pribor, pritrdilni elementi in majhni deli.
Funkcija delovanja:
V načinu prezračevanja se lahko vsak ventilator centralno preklopi na vrtilno frekvenco 1 ali vrtilno frekvenco 2. Trenutno uporabljena stikalna stopnja je prikazana optično na pripadajoči krmilni enoti. Vključena je vgrajena varnostna oprema za nadtok motorja. Po vklopu zaščite motorja se ventilator izklopi, napaka se prikaže optično na pripadajoči krmilni enoti in posreduje na centralni prikaz obvestila o napaki preko centralnega obvestila.
V načinu odvajanja dima se ventilator preklopi na vrtilno frekvenco 2. Integrirana varnostna oprema za prekoračitev toka motorja se med odvodom dima ne aktivira. Aktiviranje zaščite motorja ne izklopi ventilatorja. Preobremenitev motorja je prikazana samo optično na pripadajoči krmilni enoti in posredovana na centralni prikaz obvestila o napakah preko centralnega obvestila. V načinu odvajanja dima ventilator še naprej teče do točke mehanskega uničenja.
- CFD simulacija potrjuje ustrezno število, velikost in postavitev potisnih ventilatorjev, s pripadajočim profilom hitrosti in potiskom. CFD simulacija zajema pisno poročilo v angleškem jeziku, vključno s filmom simulacije dima za vsak dimni sektor posebej. CFD simulacije se izdela pred naročilom opreme za ODT in prezračevanje garaže.
- Funkcijski zagon kompletnega sistema ODT in prezračevanje garažein šolanje uporabnika
| Sistem mora biti certificiran s strani dobavitelja opreme za namen delovanja - ODT in prezračevanja garaže OMARA DOBAVLJENA IN PRIKLOPLJENA V KOMPLETU | kos | 1 |  | 0
2. | Gasilno stikalo FWS-P4 s ključem za vsako etažo posebej (nameščeno znotraj objekta) | kos | 2 |  | 0
3 | Dimni preizkus in preverjanje delovanje celotnega sistema vključno z napravo za generacijo vročega dima, vključno z izdelavo poročila | kos | 1 |  | 0
4 | Izvedba meritev in funkcionalnega pregleda elektroinstalacij z izdelavo zapisnikov in poročil za celoten sistem. | kos | 1 |  | 0

## 14
15 PARKIRNI SISTEM (dobava in montaža)
| 13.PARKIRNI SISTEM SKUPAJ: |  |  |  | 0
OPOMBA: Dobava in montaža materiala, preizkušanje in spuščanje v pogon komplet z vsem potrebnim materialom.
V enotnih cenah postavk mora biti upoštevano:
- | Zarisovanje, pregled, priklopi, instalacijske meritve, spuščanje v pogon in gradbena pomoč,
- | Drobni montažni in ostali material ter nepredvidena dela izven popisa, po predhodni specifikaciji del in odobritvi s strani investitorja
z.št. | opis postavke: | enota | količina | cena/enoto | znesek
1 | VSTOPNO-IZSTOPNI PARKIRNI AVTOMAT Podajalnik in sprejemnik parkirnih kartic, z dvema LCD displejema, z obvestili v slovenskem jeziku, procesorskima enotama, termostatsko reguliranim grelnikom, možna povezava do avtomatske blagajne. Parkirni avtomat kartice, ki so sprejete na izstopu avtomatsko zlaga v enega izmed zalogovnikov parkirnih kartic (zalogovnik za kartice - do 1000 kartic). Možno delovanje v "Online" ali "Offline" načinu delovanja. Omogoča branje abonentskih kartic. | kos | 1 |  | 0
2 | AVTOMATSKA BLAGAJNA - Kovinsko ohišje z napisom "Blagajna", procesorsko enoto, tiskalnikom računov, standardno programsko podpora, sprejemanje bankovcev in kovancev. Vračanje kovancev in ene nominacije bankovcev (npr. 5,00 EUR do 30 kosov), recikliranje kovancev v zalogovniku, večjezična podpora (4 jeziki), barvni PCH 17" LCD pen frame displej, sistem za obravnavanje izgubljenih kartic. Ohišje blagajne je tehnično varovano, možnost nadgraditve z dodatnimi funkcijami… | kos | 3 |  | 0
3 | Nadgradnja blagajne z možnostjo plačila z "debetno" ali "kreditno" kartico preko POS terminala | kos | 3 |  | 0
4 | Domofonski sistem kot npr. Janez 5060 (SIM kartice dobavi naročnik) z vgrajeno bralno glavo za komunikacijo z GSM telefoni. | kos | 5 |  | 0
5 | GSM komunikator za prenos alarmnih sporočil v VNC (SIM kartico dobavi naročnik). | kos | 3 |  | 0
6 | Elektromehanska zapornica z do 3 m dolgim drogom, temeljno ploščo, fotocelico, vgrajen opozorilni semafor (rdeča/zelena) čas odpiranja droga cca. 1 sekunda pri drogu dolžine do 3m | kos | 2 |  | 0
7 | Plastične Mifare parkirne kartice za urne obiskovalce, za večkratno uporabo, bele, potiskane z logotipom naročnika | kos | 500 |  | 0
8 | Pasivne Mifare identifikacijske kartice za abonente oziroma zaposlene | kos | 50 |  | 0
9 | KONTROLNA ENOTA kot npr. AC-IP 215 , z napajalno enoto, priklop enega ali dveh prehodov, možna povezava 1023 kontrolerjev na en PC / SERVER, 30.000 uporabnikov, spomin 20.000 dogodkov, tamper, 4 vhodi, 4 izhodi, 5A rele kontakt za el. ključavnico, detekcija stanja vrat, programska oprema (protimimobežnost, alarmi, ...) komunikacija ethernet TCP/IP, RS232... | kos | 1 |  | 0
10 | Priključni kabel za priklop kontrolnika na PC računalnik | kos | 1 |  | 0
11 | Akumulator 12V/7Ah z rezervnim napajanjem za kontrolnik | kos | 1 |  | 0
12 | Bralna glava kot npr. CSN SMART omogoča uporabo aplikacije za pametne telefone kot za branje abonentskih kartic. Vgrajen čitalnik kartic CSN (13,56 MHz), čitalnik NFC-ID in čitalnik Bluetooth BLE-ID. Doseg Bluetooth do 10 m. (odvisno od naprave Bluetooth), doseg RFID in NFC do 5 cm. Ohišje z dvema dvobarvnima LED diodama. | kos | 2 |  | 0
13 | PC računalnik, komplet z operacijskim sistemom | kos | 1 |  | 0
14 | Programska oprema namenjena za delo z bazo abonentskih obiskovalcev | kos | 1 |  | 0
15 | Izdelava najavnih in varnostnih talnih zank. | kos | 4 |  | 0
16 | Enokanalni detektor kovine | kos | 2 |  | 0
17 | Dvokanalni detektor kovine | kos | 1 |  | 0
18 | Montažni gradbeni otok za namestitev parkomatov in zapornic, ustreznih dimenzij (635 cm x 55 cm x 25 cm). Otok je izdelan iz brušenega armiranega betona, z režama za "libis" kar omogoča premikanje otoka. Na konceh otoka je pripravljeno za vgradnjo drogov za kamere | kos | 1 |  | 0
19 | Dvostransko osvetljena informacijska tabla z oznako parkirišča okvirnih dimenzij 160 cm x 100 cm x 15 cm, z vgrajenim zelenim napisom "PROSTO" in rdečim napisom "POLNO" | kos | 1 |  | 0
20 | "L " nosilec iz vroče pocinkanega železa (2500 mm x1600 mm 140 mm s sidrno ploščo) za pritrditev obvestilne table s temeljno ploščo, ki jo vgradi v temelj gradbinec | kos | 1 |  | 0
21 | Fiksni IP naslov in omrežno napajanje 230 Vac, varovano 16 A odklopnikom na lokacijah opreme (Dobavi naročnik) | kos | 1 |  | 0
22 | Montaža sistema, parametriranje, programiranje in predaja sistema | kos | 1 |  | 0
23 | Šolanje za delo s sistemom | kos | 1 |  | 0
24 | Izdelava meritev | kpl | 1 |  | 0

## 15
16 VODOVNI IN CEVNI MATERIAL - KUHINJSKA NAPA (dobava in montaža)
| 16. VODOVNI IN CEVNI MATERIAL - KUHINJSKE NAPE SKUPAJ : |  |  |  | 0
OPOMBA: Dobava in montaža materiala, preizkušanje in spuščanje v pogon komplet z vsem potrebnim materialom. Za vse postavke velja, da je v ceni upoštevana dobava, usklajevanje z naročnikom in ostalimi izvajalci, montaža in montažni material.
V enotnih cenah postavk mora biti upoštevano:
- | Zarisovanje, pregled, priklopi, instalacijske meritve, spuščanje v pogon in gradbena pomoč,
- | Drobni montažni in ostali material ter nepredvidena dela izven popisa, po predhodni specifikaciji del in odobritvi s strani investitorja
z.št. | opis postavke: | enota | količina | cena/enoto | znesek
1 | Dobava in polaganje kabla, položenega delno v beton, delno pod ometom, delno nad ometom v PN cevi, delno po kabelski polici, delno v kabelskem jašku, delno v parapetnem kanalu in delno v instalacijskem kanalu, komplet s kabelskimi čevlji
| N2XH-J 2x1,5 mm2 | m | 36 |  | 0
| N2XH-J 3x1,5 mm2 | m | 560 |  | 0
| N2XH-J 5x1,5 mm2 | m | 170 |  | 0
| N2XH-J 3x2,5 mm2 | m | 420 |  | 0
| N2XH-J 5x2,5 mm2 | m | 172 |  | 0
| N2XH-J 5x6 mm2 | m | 28 |  | 0
| OLFLEX100 5G4 | m | 4 |  | 0
| LIYCY 3x0,75 | m | 80 |  | 0
| OLFLEX110 2x0,75 | m | 160 |  | 0
| OLFLEX110 3x0,75 | m | 100 |  | 0
| OLFLEX100 4G1,5 CY | m | 70 |  | 0
| JB-Y(ST)Y 2x0,75 | m | 360 |  | 0
| OLFLEX100 4G1,5 | m | 70 |  | 0
| OLFLEX110 4x0,75 | m | 84 |  | 0
| OLFLEX100 3G1,5 | m | 62 |  | 0
| CC TAC3 300 | m | 12 |  | 0
| CC TAC3 1000 | m | 12 |  | 0
| OLFLEX110 3x1,5 | m | 18 |  | 0
| OLFLEX110 2x1,5 | m | 8 |  | 0
| JB-Y(ST)Y 2x2x0,6 | m | 16 |  | 0
| F/UTP Cat6 LSFH kabel | m | 6 |  | 0
| H07 V-K 1x6 | m | 32 |  | 0
2 | Dobava in polaganje instalacijskih rebrastih samougasne gibljive (RFS) cevi cevi, polaganje direktno v ploščo oziroma opaže pred betoniranjem, podometno v stene ter strop, komplet s pritrdilnim materialom, uvodnicami ter podometnimi razvodnicami raznih dimenzij:
| prazna I.C. cev 16mm | m | 640 |  | 0
| prazna I.C. cev 13mm | m | 530 |  | 0
| prazna I.C. cev 36mm | m | 6 |  | 0
3 | Nadometna/podometna plastična razvodna doza, komplet z uvodnicami in pritrdilnim priborom raznih dimenzij:
| Razvodne doze N/O | kos | 20 |  | 0
| Razvodna doza DPN 80 IP55 | kos | 2 |  | 0
| Razvodna doza DPN 150 | kos | 1 |  | 0
4 | Dobava in montaža PK polic iz perforirane INOX pločevine komplet z obešalnim priborom, komplet s stropnimi nosilci in spojnimi komadi - energetika
| PK50x50x2mm | m | 14 |  | 0
| PK100x50x2mm | m | 9 |  | 0
| PK200x50x2mm | m | 3 |  | 0
5 | Izdelava prebojev v AB zidu oz. plošči ter požarna zatesnitev vseh prebojev - komplet: | kpl | 2 |  | 0
6 | Gradbena pomoč izdelava raznih manjših gradbenih del: izdelava-dolbljenje utorov v zidove dimenzij 50x40 mm, izdelava-dolbljenje utorov v betonske zidove dimenzij 30x40 mm, vrtanje lukenj v betonske plošče in opečnate zidove (debeline cca 20 cm) do premera 32 mm | ur | 5 |  | 0
7 | Konstrukcijsko jeklo, raznih profilov, opleskano z osnovno in končno barvo | kg | 4 |  | 0

## Rek
REKAPITULACIJA ELEKTROINSTALACIJ SN KABLOVODI , SN KABELSKA KANALIZACIJA IN TK RAZVOD
št. | OPIS | CENA
1 | NN KABELSKA KANALIZACIJA | 0
2 | NN RAZVOD | 0
3 | SN KABELSKA KANALIZACIJA | 0
4 | JR KABELSKA KANALIZACIJA | 0
5 | JR ELEKTROMONTAŽA | 0
6 | TK KABELSKA PRESTAVITEV | 0
7 | ZAČASNA EE PRESTAVITEV | 0
8 | ZAČASNA TK PRESTAVITEV | 0
9 | ELEKTROINŠTALACIJE V KINETI | 0
10 | DEMONTAŽNA DELA | 0
VREDNOST SKUPAJ BREZ DDV: |  | 0

## NN_KANAL
1. 0,4 kV KABLOVOD, GRADBENA DELA (dobava in montaža)
| GRADBENA DELA SN KANALIZACIJA SKUPAJ: |  |  |  | 0
OPOMBA: Dobava in montaža materiala, preizkušanje in spuščanje v pogon komplet z vsem potrebnim materialom. Za vse postavke velja, da je v ceni upoštevana dobava, usklajevanje z naročnikom in ostalimi izvajalci, montaža in montažni material.
V enotnih cenah postavk mora biti upoštevano:
- | Zarisovanje, pregled, priklopi, instalacijske meritve, spuščanje v pogon in gradbena pomoč,
- | Drobni montažni in ostali material ter nepredvidena dela izven popisa, po predhodni specifikaciji del in odobritvi s strani investitorja
z.št. | opis postavke: | enota | količina | cena/enoto | znesek
1 | Strojni in deloma ročni izkop kabelskega kanala v bankini in deloma v cestišču, dimenzije 0.8x1.4m globine (teren IV. doV. kat) Izkop se izvaja s posebno pazljivim ravnanjek, ker poteka ob obstoječi SN in NN kabelski trasi. | m3 | 34.72 |  | 0
2 | Zasip jarka v cestišču in širine 0.8m v višini 0,4m s tamponskim materialom komplet z nabijanjem v plasteh debeline 10 cm do ustrezne zbitosti za cestišče - izmera v zbitem stanju | m3 | 9.92 |  | 0
3 | Uvaljanje planuma temeljnih tal z vibracijskim valjarjem, do zbitosti 98% SPP. | m2 | 24.8 |  | 0
4 | Priprava posteljice iz peska granulacije 3-7mm (10cm) komplet z nabijanjem v plasteh debeline 10 cm do ustrezne zbitosti za cestišče - izmera v zbitem stanju | m3 | 2.48 |  | 0
5 | Izdelava zasipa cevi iz peska, komplet z nabijanjem v plasteh debeline 10 cm do ustrezne zbitosti za cestišče - izmera v zbitem stanju | m3 | 12.4 |  | 0
6 | Zasip jarka v bankini in cestišču in širine s tamponskim materialom komplet z nabijanjem v plasteh debeline 10 cm do ustrezne zbitosti za cestišče - izmera v zbitem stanju | m3 | 9.92 |  | 0
7 | Dobava, polaganje in spajanje kabelske kanalizacije za NN Stigmaflex cev prereza 8x 160mm (trasa 31m) | m | 248 |  | 0
8 | Dobava, polaganje in spajanje kabelske kanalizacije za NN Stigmaflex cev prereza 4 x 110mm (trasa 31m) | m | 124 |  | 0
9 | Strojni in deloma ročni izkop kabelskega kanala v bankini in deloma v cestišču, dimenzije 0.4x1.2m globine (teren IV. doV. kat) | m3 | 12 |  | 0
10 | Zasip jarka v cestišču in širine 0.8m v višini 0,4m s tamponskim materialom komplet z nabijanjem v plasteh debeline 10 cm do ustrezne zbitosti za cestišče - izmera v zbitem stanju | m3 | 4 |  | 0
11 | Uvaljanje planuma temeljnih tal z vibracijskim valjarjem, do zbitosti 98% SPP. | m2 | 10 |  | 0
12 | Priprava posteljice iz peska granulacije 3-7mm (10cm) komplet z nabijanjem v plasteh debeline 10 cm do ustrezne zbitosti za cestišče - izmera v zbitem stanju | m3 | 1 |  | 0
13 | Izdelava zasipa cevi iz peska, komplet z nabijanjem v plasteh debeline 10 cm do ustrezne zbitosti za cestišče - izmera v zbitem stanju | m3 | 3 |  | 0
14 | Zasip jarka v bankini in cestišču in širine s tamponskim materialom komplet z nabijanjem v plasteh debeline 10 cm do ustrezne zbitosti za cestišče - izmera v zbitem stanju | m3 | 4 |  | 0
15 | Dobava, polaganje in spajanje kabelske kanalizacije za NN Stigmaflex cev prereza 4x 160mm (trasa 25m) | m | 100 |  | 0
16 | Dobava, polaganje in spajanje kabelske kanalizacije za NN Stigmaflex cev prereza 2 x 110mm (trasa 25m) | m | 50 |  | 0
17 | Beton MB 15 za obbetoniranje cevi pod cestiščem | m3 | 6 |  | 0
18 | Odvoz odvečnega materijala | m3 | 46.72 |  | 0
19 | Izkop in komplet izdelava tipskega betonskega jaška 2x2x1.0m globine,z 2 x LTŽ pokrov 800x800mm - 400 kN (težki promet) | kos | 2 |  | 0
20 | Izdelava uvoda kabelske kanalizacije v TP. Povezava med novim jaškom in obstoječo TP s cevmi 8x160mm in 4x110 mm, v dolžini cca 1,5m, vključno z zidarskimi deli. | kos | 1 |  | 0
20 | RF valjanec 30x3 mm, z vsemi potrebnimi spojkami položen v izkopan jarek po detajlu | m | 55 |  | 0
21 | Zakoličba nove trase NN kabelske kanalizacije | m | 55 |  | 0
22 | Izvedba križanj | kpl | 4 |  | 0
23 | Nepredvidena dela z vpisom v gradbeni dnevnik | ur | 8 |  | 0
24 | Projektantski nadzor | ur | 4 |  | 0
25 | Stroški nadzora Elektro (ocenjeno) | ur | 2 |  | 0
26 | Zaščita gradbišča pri izkopu - (ocenjeno) | kpl | 1 |  | 0

## NN_RAZVOD
2. NNO RAZVOD (dobava in montaža)
| 2. NN PRIKLJUČEK ZDNG SKUPAJ: |  |  |  | 0
OPOMBA: 1. V cenah predračuna je zajet ves potreben material in vse potrebno delo za izdelavo postavke, prav tako tudi vsa potrebna gradbena pomoč in pripravljalna dela. Za vse postavke velja, da je v ceni upoštevana dobava, usklajevanje z naročnikom in ostalimi izvajalci, montaža in montažni material. Dobava in montaža razdelilne omare, komplet z vso pripadajočo opremo, povezavami in priklopi , ter postavljanjem . Omara je izdelane iz A4 nerjavne jeklene pločevine d=2mm, osnovno in dekorativno opleskana, (podometne izvedbe).
V enotnih cenah postavk mora biti upoštevano:
- | Zarisovanje, pregled, priklopi, instalacijske meritve, spuščanje v pogon in gradbena pomoč,
- | Drobni montažni in ostali material ter nepredvidena dela izven popisa, po predhodni specifikaciji del in odobritvi s strani investitorja
z.št. | opis postavke: | enota | količina | cena/enoto | znesek
0.1 | nn priključek zdng
1 | Izdelava novega NN izvoda in priklop kabla NAYXY-J Al 4x240 SM + 2,5 RE 0,6/1kV na obstoječe prazno podnožje TP Delpinova 1 | kos | 1 |  | 0
2 | Priklop kabla na NAYXY-J Al 4x240 SM + 2,5 RE 0,6/1kV na dovod nove PMO merilne omare novega objekta ZD. | kos | 1 |  | 0
5 | Dobava in uvlačenje štirižilnega kabla tipa NAYXY-J Al 4x240 SM + 2,5 RE 0,6/1kV v stigmaflex cev fi=160 mm, s kontrolo vlečne sile | m | 146 |  | 0
6 | Izdelava samoskrčnega kabelskega končnika iz samoskrčnega tulca komplet s kabelskim čevljem gnetljivim AKK 240 in priklopom na že pripravljeno mesto | grn | 2 |  | 0

## SN_KANAL
3. SN KABLOVOD, GRADBENA DELA (dobava in montaža)
| GRADBENA DELA SN KANALIZACIJA SKUPAJ: |  |  |  | 0
OPOMBA: Dobava in montaža materiala, preizkušanje in spuščanje v pogon komplet z vsem potrebnim materialom. Za vse postavke velja, da je v ceni upoštevana dobava, usklajevanje z naročnikom in ostalimi izvajalci, montaža in montažni material.
z.št. | opis postavke: | enota | količina | cena/enoto | znesek
1 | Strojni in deloma ročni izkop kabelskega kanala v bankini in deloma v cestišču, dimenzije 0.4x1.2m globine (teren IV. doV. kat) | m3 | 36 |  | 0
2 | Zasip jarka v cestišču in širine 0.4m v višini 0,4m s tamponskim materialom komplet z nabijanjem v plasteh debeline 10 cm do ustrezne zbitosti za cestišče - izmera v zbitem stanju | m3 | 12 |  | 0
3 | Uvaljanje planuma temeljnih tal z vibracijskim valjarjem, do zbitosti 98% SPP. | m2 | 30 |  | 0
4 | Priprava posteljice iz peska granulacije 3-7mm (10cm) komplet z nabijanjem v plasteh debeline 10 cm do ustrezne zbitosti za cestišče - izmera v zbitem stanju | m3 | 3 |  | 0
5 | Izdelava zasipa cevi iz peska, komplet z nabijanjem v plasteh debeline 10 cm do ustrezne zbitosti za cestišče - izmera v zbitem stanju | m3 | 9 |  | 0
6 | Zasip jarka v bankini in cestišču in širine s tamponskim materialom komplet z nabijanjem v plasteh debeline 10 cm do ustrezne zbitosti za cestišče - izmera v zbitem stanju | m3 | 12 |  | 0
7 | Dobava, polaganje in spajanje kabelske kanalizacije za NN Stigmaflex cev prereza 6x 110mm (trasa 75m) | m | 450 |  | 0
8 | Beton MB 15 za obbetoniranje cevi pod cestiščem | m3 | 4 |  | 0
9 | Odvoz odvečnega materijala | m3 | 36 |  | 0
10 | Izkop in komplet izdelava tipskega betonskega jaška 1,5x1,5x1.2m globine,z 1 x LTŽ pokrov 800x800mm 400 kN (težki promet) | kos | 3 |  | 0
11 | Izdelava preboja 2xfi110 mm v steno obstoječega SN kabelskega jaška. Uvedba cevi 2xfi 110 mm v jašek. Izdelava zidarskega zaključka rušene stene jaška vključno z vsem potrebnim materialom. Gradbena in zidarska dela v kompletu, vključno s čiščenjem ruševin in jaška. Dela se izvajajo s POSEBNO PAZLJIVOSTO, zaradi SN kablovodov v jašku, ki so pod napetostjo. | kos | 1 |  | 0
12 | Izdelava preboja 2xfi150 mm v steno obstoječe TP Delpinova 1. Dobava in vzidava dvojne uvodnice HSI 150 K2/X (hauff-technik) vključno z 2 x slepim pokrovom v steno TP, Uvedba cevi 2xfi 150 mm med jaškom in TP. Izdelava zidarskega zaključka rušene stene TP vključno z vsem potrebnim materialom. Gradbena in zidarska dela v kompletu, vključno s čiščenjem ruševin in TP. Dela se izvajajo s POSEBNO PAZLJIVOSTO, TP je pod napetostjo. | kos | 1 |  | 0
13 | RF valjanec 30x3 mm, z vsemi potrebnimi spojkami položen v izkopan jarek po detajlu | m | 75 |  | 0
14 | Zakoličba nove trase NN kabelske kanalizacije | m | 75 |  | 0
15 | Izvedba križanj | kpl | 3 |  | 0
16 | Nepredvidena dela z vpisom v gradbeni dnevnik | ur | 8 |  | 0
17 | Projektantski nadzor | ur | 4 |  | 0
18 | Stroški nadzora Elektro (ocenjeno) | ur | 2 |  | 0
19 | Zaščita gradbišča pri izkopu - (ocenjeno) | kpl | 1 |  | 0

## JR_KANAL
4. JR GRADBENI DEL – JR KABELSKA KANALIZACIJA (dobava in montaža)
| JR GRADBENI DEL - KABELSKA KANALIZACIJA SKUPAJ: |  |  |  | 0
Dobava in montaža materiala, preizkušanje in spuščanje v pogon komplet z vsem potrebnim materialom.
V enotnih cenah postavk mora biti upoštevano:
- | Zarisovanje, pregled, priklopi, instalacijske meritve, spuščanje v pogon in gradbena pomoč,
- | Drobni montažni in ostali material ter nepredvidena dela izven popisa, po predhodni specifikaciji del in odobritvi s strani investitorja
št. | artikel | enota | količina | cena / kos | količina * cena
1 | Strojni in deloma ročni izkop kabelskega kanala za JR (1x SF cev fi=110mm) v pločniku, zelenici, cestišču - dimenzije od 0.4x0,8m globine do 0.4x1.3m globine (teren IV. kat) | m3 | 93.28 |  | 0
2 | Zasip jarka širine 0,4m v višini 0,7m s tamponskim materialom komplet z nabijanjem v plasteh debeline 10cm do ustrezne zbitosti - izmera v zbitem stanju | m3 | 19.5888 |  | 0
3 | Uvaljanje planuma temeljnih tal z vibracijskim valjarjem, do zbitosti 98% SPP. | m2 | 84.8 |  | 0
4 | Priprava posteljice iz peska granulacije 3-7mm (10cm) komplet z nabijanjem v plasteh debeline 10 cm do ustrezne zbitosti za cestišče - izmera v zbitem stanju | m3 | 8.48 |  | 0
5 | Izdelava zasipa cevi iz peska, komplet z nabijanjem v plasteh debeline 10 cm do ustrezne zbitosti za cestišče - izmera v zbitem stanju | m3 | 8.48 |  | 0
6 | Zasip jarka v bankini in cestišču in širine s tamponskim materialom komplet z nabijanjem v plasteh debeline 10 cm do ustrezne zbitosti za cestišče - izmera v zbitem stanju | m3 | 56.7312 |  | 0
7 | Beton MB 15 za obbetoniranje cevi pod cestiščem | m3 | 2 |  | 0
8 | Odvoz odvečnega materijala | m3 | 93.28 |  | 0
9 | Dobava, polaganje in spajanje kabelske kanalizacije za priklop JR svetilk - 1 x Stigmaflex cev prereza fi=110 mm, do posamezne svetilke | m | 212 |  | 0
10 | Izkop in komplet izdelava tipskega betonskega jaška fi=80cm, l=1m, LTŽ pokrov 600x600mm IMP (težki promet) | kos | 3 |  | 0
12 | Kandelaber vsadni h=5m od tal (za cono vetra A) – prilagojen za natik svetilke pod kotom 0°, opremljen s priključno ploščico PVE-5 z 6A varovalko. Ožičen in postavljen v projektiran temelj | kos | 7 |  | 0
13 | Izdelava izkopa, dobava in vgradnja betonskega temelja velikosti 115/668/100cm z vstavljenimi cevmi fi=50mm za uvod in izvod kablov tipski temelj JADRANKA 115/68 h.100 Temelj se postavi v izkopano jamo, utrdi in zasuje s pustim betonom | kos | 7 |  | 0
14 | Izdelava izkopa, dobava in vgradnja betonskega temelja velikosti 60/60/100cm z vstavljenimi cevmi fi=50mm za uvod in izvod kablov . Temelj je betonski kvader z vgrajeno sidrno ploščo za svetilko STALK LED. Temelj se postavi v izkopano jamo, utrdi in zasuje s pustim betonom. Obvezna potrditev lokacije in usmeritve pred izdelavo temelja. | kos | 4 |  | 0
15 | Postavitev kandelabra h=5 m v vsadni temelj, montaža svetilke, nastavitev smeri osvetlitve, komplet z uporabo dvigala | kos | 8 |  | 0
16 | Valjanec Fe Zn 25x4 mm in priklop na ozemljitev, ter na vse kandelabre JR | m | 232 |  | 0
17 | Zakoličba nove trase JR kabelske kanalizacije | m | 212 |  | 0
18 | Izvedba križanj | kpl | 7 |  | 0

## JR_ELEKTROMONTAŽA
5. JR ELEKTROMONTAŽNI DEL - (dobava in montaža)
| JR ELEKTROMONTAŽNI DEL SKUPAJ: |  |  |  | 0
Dobava in montaža materiala, preizkušanje in spuščanje v pogon komplet z vsem potrebnim materialom.
V enotnih cenah postavk mora biti upoštevano:
- | Zarisovanje, pregled, priklopi, instalacijske meritve, spuščanje v pogon in gradbena pomoč,
- | Drobni montažni in ostali material ter nepredvidena dela izven popisa, po predhodni specifikaciji del in odobritvi s strani investitorja
št. | artikel | enota | količina | cena / kos | količina * cena
1 | Izdelava priklopa novega dovoda v obstoječi svetilki JR , komplet priklop kabla NAYY 4x16 mm2 z vsem potrebnim veznim, spojnim materialom. | kpl | 3 |  | 0
2 | Priklop novega kabla na obstoječe izvode v obstoječi TP delpinova 1 , komplet s priklopi kablov NAYY 4x16 mm2 z vsem potrebnim veznim, spojnim materialom. | kpl | 3 |  | 0
3 | Izdelava kabelskih končnikov za kabel 4x16 mm2 - Al, za notranjo montažo in priklop kabla | kpl | 14 |  | 0
4 | Izdelava kabelskih spojk za kabel 4x16 mm2 - Al, za nadaljevanje obstoječe JR | kpl | 3 |  | 0
5 | Dobava, montaža, polaganje in priklop novega napajalno krmilnega kabla v posamezni JR svetilki. Tip kabla NAYY-J 4x16mm2 + 2,5mm2; uvlečen v novo JR kabelsko kanalizacijo | m | 446 |  | 0
6 | Kabel za priključitev svetilk NYM-J 3 x 1,5 mm2 | m | 35 |  | 0
7 | Svetilka z LED tehnologijo. Svetilka z ravnim neizbočenim kaljenim steklom z izboljšano presevnostjo brez horizontalnega nagiba UGR=0 (natični kot svetilke 00 ) (komplet z montažni, spojnim in pritrdilnim priborom, sijalkami, komplet s spuščanjem v pogon) (svetilka v skladu z zahtevami uredbe o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja Ur.l.RS.81/2007) Kot naprimer: Siteco Streetlight micro LED 11, 3.000K 1x35W | kos | 7 |  | 0
8 | Svetilka z LED tehnologijo. Dekorativna svetilka po zahtevah arhitekta ,na dekorativnem stebru z možnostjo notranje osvetlitve h=3m (komplet z montažni, spojnim in pritrdilnim priborom, sijalkami, komplet s spuščanjem v pogon) (svetilka v skladu z zahtevami uredbe o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja Ur.l.RS.81/2007) INTRA - STALK LED 20W, h=3m | kos | 4 |  | 0
9 | Meritve svetlobnotehničnih veličin in izdelava poročila | kos | 1 |  | 0
10 | Meritve električnih veličin in izdelava poročila | kos | 1 |  | 0
11 | Nepredvidena dela z vpisom v gradbeni dnevnik | ur | 4 |  | 0
12 | Projektantski nadzor | ur | 4 |  | 0
13 | Stroški nadzora Elektro (ocenjeno) | ur | 4 |  | 0

## TK_PRESTAVITEV
6. PRESTAVITVE TK KABELSKA KANALIZACIJA, GRADBENA DELA (dobava in montaža)
| TK KABELSKA KANALIZACIJA SKUPAJ: |  |  |  | 0
OPOMBA: Dobava in montaža materiala, preizkušanje in spuščanje v pogon komplet z vsem potrebnim materialom. Za vse postavke velja, da je v ceni upoštevana dobava, usklajevanje z naročnikom in ostalimi izvajalci, montaža in montažni material. Izkop in kanalizacija je za TK kabelske vode.
V enotnih cenah postavk mora biti upoštevano:
- | Zarisovanje, pregled, priklopi, instalacijske meritve, spuščanje v pogon in gradbena pomoč,
- | Drobni montažni in ostali material ter nepredvidena dela izven popisa, po predhodni specifikaciji del in odobritvi s strani investitorja
z.št. | opis postavke: | enota | količina | cena/enoto | znesek
1 | Strojni in deloma ročni izkop kabelskega kanala v bankini dimenzije 0.4x1.2 m globine (teren IV.do V. kat) | m3 | 18 |  | 0
2 | Zasip jarka širine 0,4m v višini 0,7m s tamponskim materialom komplet z nabijanjem v plasteh debeline 10cm do ustrezne zbitosti - izmera v zbitem stanju | m3 | 3.78 |  | 0
3 | Uvaljanje planuma temeljnih tal z vibracijskim valjarjem, do zbitosti 98% SPP. | m2 | 10 |  | 0
4 | Priprava posteljice iz peska granulacije 3-7mm (10cm) komplet z nabijanjem v plasteh debeline 10 cm do ustrezne zbitosti za cestišče - izmera v zbitem stanju | m3 | 1 |  | 0
5 | Izdelava zasipa cevi iz peska, komplet z nabijanjem v plasteh debeline 10 cm do ustrezne zbitosti za cestišče - izmera v zbitem stanju | m3 | 1 |  | 0
6 | Zasip jarka v bankini in cestišču in širine s tamponskim materialom komplet z nabijanjem v plasteh debeline 10 cm do ustrezne zbitosti za cestišče - izmera v zbitem stanju | m3 | 16 |  | 0
7 | Dobava, polaganje in spajanje kabelske kanalizacije za TK - 1xStigmaflex cev prereza 110 mm + 1 x dvojček TK 2 x fi50 mm -Trasa 105 m) | m | 25 |  | 0
8 | Odvoz odvečnega materiala na trajno deponijo komplet s plačilom komunalne takse. | m3 | 18 |  | 0
9 | Izkop in komplet izdelava tipskega manipulativnega betonskega jaška fi=80 cm LTŽ pokrov 600x600mm (težki promet) | kos | 1 |  | 0
10 | Rušenje in vpeljava cevi 2x110 mm v obstoječi jašek, vključno z vpeljavo cevi v jašek in zidarskim zaključevanjen rušenega dela, komplet. | kos | 2 |  | 0
11 | Zakoličba nove trase TK kabelske kanalizacije | m | 25 |  | 0
12 | Izvedba križanj | kpl | 3 |  | 0
13 | Nepredvidena dela z vpisom v gradbeni dnevnik | ur | 8 |  | 0
14 | Projektantski nadzor | ur | 2 |  | 0
15 | Stroški nadzora Telekom Slovenije (ocenjeno) | ur | 8 |  | 0
16 | Zaščita gradbišča pri izkopu - (ocenjeno) | kpl | 1 |  | 0

## ZAČASNA_EE_PRESTAVITEV
7. PRESTAVITVE KABELSKI VODI, GRADBENA DELA (dobava in montaža)
| NN KABELSKAI VODI SKUPAJ: |  |  |  | 0
OPOMBA: Dobava in montaža materiala, preizkušanje in spuščanje v pogon komplet z vsem potrebnim materialom. Za vse postavke velja, da je v ceni upoštevana dobava, usklajevanje z naročnikom in ostalimi izvajalci, montaža in montažni material. Izkop in kanalizacija je za EE kabelske vode.
V enotnih cenah postavk mora biti upoštevano:
- | Zarisovanje, pregled, priklopi, instalacijske meritve, spuščanje v pogon in gradbena pomoč,
- | Drobni montažni in ostali material ter nepredvidena dela izven popisa, po predhodni specifikaciji del in odobritvi s strani investitorja
z.št. | opis postavke: | enota | količina | cena/enoto | znesek
1 | Strojni in deloma ročni izkop NN kabla na območju posega dimenzije 0.4x1.2 m globine (teren IV.do V. kat) | m3 | 23.04 |  | 0
2 | Odvoz odvečnega materiala na trajno deponijo komplet s plačilom komunalne takse. | kos | 23.04 |  | 0
3 | Dviganje NN kabla iz jarka in pritrjevanje na začasne lesene podpore, h= cca 2,5 m od tal. | m | 32 |  | 0
4 | Določitev nove začasne trase | m | 32 |  | 0
5 | Odklop kabla PP00-A 4x150mm2, v TP, izvlačenje kabla, in ponovno uvlačenje v novo kanalizacijo, ter priklop kabla v TP. Trasa prestavitve je 40m | m | 40 |  | 0
6 | Odklop 3x kabla PP00-A 4x16mm2, v TP, izvlačenje kabla, in ponovno uvlačenje v novo kanalizacijo, ter priklop kabla v TP. Trasa prestavitve je 40m | m | 40 |  | 0
7 | Odklop 2x kablovod 3x kabla XHE 49A 4x150mm2, v TP, izvlačenje kabla, in ponovno uvlačenje v novo kanalizacijo, ter priklop kabla v TP. Trasa prestavitve je 40m | m | 40 |  | 0
5 | Nepredvidena dela z vpisom v gradbeni dnevnik | ur | 24 |  | 0
6 | Projektantski nadzor | ur | 2 |  | 0
7 | Stroški nadzora Telekom Slovenije (ocenjeno) | ur | 8 |  | 0
8 | Zaščita gradbišča pri izkopu - (ocenjeno) | kpl | 1 |  | 0
0.1 | Zarisovanje, pregled, priklopi, instalacijske meritve, spuščanje v pogon in nepredvidena dela |  | 2% | 0 | 0
0.2 | Drobni montažni in ostali material ter nepredvidena dela izven popisa, po predhodni specifikaciji del in odobritvi s strani investitorja |  | 2% | 0 | 0

## ZAČASNA_TK_PRESTAVITEV
8. ZAČASNE PRESTAVITVE TK KABELSKI VODI, GRADBENA DELA (dobava in montaža)
| TK KABELSKI VODI SKUPAJ: |  |  |  | 0
OPOMBA: Dobava in montaža materiala, preizkušanje in spuščanje v pogon komplet z vsem potrebnim materialom. Za vse postavke velja, da je v ceni upoštevana dobava, usklajevanje z naročnikom in ostalimi izvajalci, montaža in montažni material. Izkop in kanalizacija je za TK kabelske vode.
V enotnih cenah postavk mora biti upoštevano:
- | Zarisovanje, pregled, priklopi, instalacijske meritve, spuščanje v pogon in gradbena pomoč,
- | Drobni montažni in ostali material ter nepredvidena dela izven popisa, po predhodni specifikaciji del in odobritvi s strani investitorja
z.št. | opis postavke: | enota | količina | cena/enoto | znesek
1 | Strojni in deloma ročni izkop TK kabla na območju posega dimenzije 0.4x1.2 m globine (teren IV.do V. kat) | m3 | 75.6 |  | 0
2 | Odvoz odvečnega materiala na trajno deponijo komplet s plačilom komunalne takse. | kos | 75.6 |  | 0
3 | Dviganje TK kabla iz jarka in pritrjevanje na začasne lesene podpore, h= cca 2,5 m od tal. | m | 105 |  | 0
4 | Določitev nove trase | m | 105 |  | 0
5 | Nepredvidena dela z vpisom v gradbeni dnevnik | ur | 8 |  | 0
6 | Projektantski nadzor | ur | 2 |  | 0
7 | Stroški nadzora Telekom Slovenije (ocenjeno) | ur | 8 |  | 0
8 | Zaščita gradbišča pri izkopu - (ocenjeno) | kpl | 1 |  | 0

## KINETA_
9. ELEKTROINŠTALACIJE V KINETI (dobava in montaža)
| ELEKTROINŠTALACIJE V KINETI SKUPAJ: |  |  |  | 0
OPOMBA: Dobava in montaža materiala, preizkušanje in spuščanje v pogon komplet z vsem potrebnim materialom. Za vse postavke velja, da je v ceni upoštevana dobava, usklajevanje z naročnikom in ostalimi izvajalci, montaža in montažni material. Izkop in kanalizacija je za TK kabelske vode.
V enotnih cenah postavk mora biti upoštevano:
- | Zarisovanje, pregled, priklopi, instalacijske meritve, spuščanje v pogon in gradbena pomoč,
- | Drobni montažni in ostali material ter nepredvidena dela izven popisa, po predhodni specifikaciji del in odobritvi s strani investitorja
z.št. | opis postavke: | enota | količina | cena/enoto | znesek
1 | Stropna LED svetilka vodotesna, zaščitena z mrežo (ladijska) kot npr. INTRA LED 5700 36 W 4000K 4290 LM FO IP66 | kos | 17 |  | 0
2 | Dobava in polaganje kabla, položenega delno v beton, delno pod ometom, delno nad ometom v PN cevi, delno po kabelski polici, delno v kabelskem jašku, delno v parapetnem kanalu in delno v instalacijskem kanalu, komplet s kabelskimi čevlji
| PP00-J 3x1,5 mm2 | m | 165 |  | 0
| PP00-J 3x2,5 mm2 | m | 82 |  | 0
| PP00-J 5x2,5 mm2 P | m | 45 |  | 0
3 | Nadometna plastična razvodna doza, komplet z uvodnicami in pritrdilnim priborom | kos | 10 |  | 0
| Nadometno stikalo IP 44 izmenično | kos | 2 |  | 0
| Nadometno stikalo IP 44 križno | kos | 4 |  | 0
4 | Dobava in montaža PK polic iz perforirane vroče pocinkane pločevinekomplet z obešalnim priborom, komplet s stenskimi nosilci in spojnimi komadi - energetika in TK
| PK400x50x2mm | m | 286 |  | 0
5 | Konstrukcijsko jeklo, raznih profilov, opleskano z osnovno in končno barvo | kg | 30 |  | 0
6 | Nadgradna enofazna vtičnica (16A), 230V, 16A,L1+N+PE, izvedenaV ČRNI BARVI | kos | 26 |  | 0
7 | Nadgradna trofazna vtičnica, 3x230/400V, 16A,L1+N+PE, izvedena v ČRNI BARVI | kos | 4 |  | 0
8
9 | Izdelava prehoda fi150 mm skozi steno kinete. Dobava in vzidava dvojne uvodnice HSI 150 K2/X (hauff-technik) vključno z 2 x slepim pokrovom, v steno kinete v času opažanja. | kos | 23 |  | 0
10 | Projektantski nadzor | ur | 2 |  | 0
0.1 | Zarisovanje, pregled, priklopi, instalacijske meritve, spuščanje v pogon in nepredvidena dela |  | 2% | 0 | 0
0.2 | Drobni montažni in ostali material ter nepredvidena dela izven popisa, po predhodni specifikaciji del in odobritvi s strani investitorja |  | 2% | 0 | 0

## DEMONTAŽNA DELA
10 DEMONTAŽNA DELA (dobava in montaža)
| DEMONTAŽNA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
OPOMBA: Demontaža opreme in materiala na mestu gradbenih posegov komplet z vsem potrebnim materialom. Za vse postavke velja, da je v ceni upoštevano usklajevanje z naročnikom in ostalimi izvajalci, montaža in montažni material. Izkop in kanalizacija je za EE kabelske vode.
V enotnih cenah postavk mora biti upoštevano:
- | Zarisovanje, pregled, priklopi, instalacijske meritve, spuščanje v pogon in gradbena pomoč,
- | Drobni montažni in ostali material ter nepredvidena dela izven popisa, po predhodni specifikaciji del in odobritvi s strani investitorja
z.št. | opis postavke: | enota | količina | cena/enoto | znesek
1 | Odklop kablov in demontaža svetilke na kandelabru in odvozom odpadnega materiala na trajno deponijo nevarnih odpadkov vključno s plačilom komunalne takse. | kos | 8 |  | 0
2 | Odklop kablov in demontaža kandelabra h=4,5m, komplet z razbijanjem temelja in odvozom odpadnega materiala na trajno deponijo vključno s plačilom komunalne takse. | kos | 8 |  | 0
3 | Odklop in demontaža elektro agregata 90 kVA in odvoz v začasno skladišče , s pazljivim ravnanjem. | kos | 1 |  | 0

## Rek SI
SKUPNA REKAPITULACIJA STROŠKOV - CELOTEN OBJEKT
OBJEKT: ZDRAVSTVENI DOM NG
FAZA: PZI
1.1. | SANITARNI ELEMENITI | 0 | EUR
1.2. | KANALIZACIJA ODPADNE VODE | 0 | EUR
1.3. | RAZVODNO OMREŽJE | 0 | EUR
1.4. | PRIPRAVA VODE | 0 | EUR
1.5. | ČRPALIŠČA IN MAŠČOBOLOVICI | 0 | EUR
1.6. | GRAVITACISKI SISTEM ODVODNJAVANJA | 0 | EUR
1.7. | PODTLAČNI SISTEM ODVODNJAVANJA | 0 | EUR
| SKUPAJ VODOVOD IN KANALIZACIJA | 0 | EUR
2.1. | PRIKLJUČEK PRIMAR KENOG | 0 | EUR
2.2. | TOPLOTNA POSTAJA +TČ | 0 | EUR
2.3. | RAZVOD OGREVNE VODE ZA KLIMATE | 0 | EUR
2.4. | RADIATORJI, KONVEKTORJI | 0 | EUR
| SKUPAJ OGREVANJE-HLAJENJE | 0 | EUR
3.1. | KN1-GARDEROBE | 0 | EUR
3.2. | N2-FIZIOTERAPIJA | 0 | EUR
3.3. | KN3- AMBULANTE | 0 | EUR
3.4. | KN4-VEČNAMENSKI | 0 | EUR
3.5. | KN6-SANITARIJE | 0 | EUR
3.6. | KN7 DELAVNICA | 0 | EUR
3.7. | N8-LOKALNI ODVODI PREZREČEVANJE | 0 | EUR
3.8. | N9-GARAŽE | 0 | EUR
| SKUPAJ PREZRAČEVANJE | 0 | EUR
| SKUPAJ OBJEKT | 0 | EUR
V oceni ni zajet DDV !
1 | Opomba: Vsa oprema je lahko ekvivalent navedene opreme ali boljše kvalitete z enakimi karakteristikami.
2 | V ponudbi je potrebno upoštevati tehnične zahteve navedene v tehničnem poročilu in popisu.
3 | Pred dobavo je potrebno uskladiti naprave z sistemom CNS-a. Preveriti je potrebno napetostne in tokovne izhode, napajalne in krmilne napetosti.
4 | Za vse navedene postavke velja, da zajemajo dobavo in montažo! Zajeto mora biti tudi sprotno čiščenje objekta in okolice po opravljenih delih, sodelovanje z drugimi izvajalci, šolanje osebja, stroški tretjih oseb, nepredvidena dela, transportni in manipulativni ter drugi stroški v zvezi z izvajanjem del.
5 | Pred naročilom preveriti količino opreme in preveriti ustreznost pri proizvajalcu.
6 | Vsi pogoni za ventile (motorni, magnetni, termični) tudi mešalni morajo biti pred naročilom OBVEZNO usklajeni s projektantom električnih inštalacij
7 | Pred naročilom posamezne opreme je potrebno na objektu samem preveriti lokacija predvidene nove naprave, gaberite prostora, vgradne dimenzije novih naprav, izvedljivost vgradnje, kritične odprtine (vrata, hodnike) zaradi vnosa naprave ter vsa priklopna mesta.
8 | Pred naročilom posamezne opreme je potrebno uskladiti barve in tip vidnih elementov z projektom notranje opreme
9 | V fazi izvedbe je potrebno evidentirati vse spremembe nastale med načrtom PZI in dejanskim izvedenim stanjem na objektu. Spremembe je potrebno zapisati grafično ter jih preveriti in pregledati s strani strokovnega strojnega nadzora ter jih v elektronski obliki podati izdelovalcu PID dokumentacije.
10 | Izvajalec mora zbrati in pripraviti dokumentacijo navodil za obratovanje in vzdrževanje objekta ter dokentacijo predati investitorju oz. uporabniku objekta.
11 | Izvajalec mora skrbno pregledati projektno dokumentacijo ter podati poročilo da nima eventuelnih pripomb na projekt.
Cene na enoto morajo vsebovati tudi:
- Tlačni preizkusi z inertnim plinom, preizkusni tlak je 1,5 krat delovni tlak, vključno z potrebnimi čepi, manometri, ter njihovo odstranivijo po tlačnem preizkusu
- Izdelava shem in obratovalnih navodil za obratovanje in vzdrževanje sisteme ogrevanja ter vgrajenih elementov in naprav v toplotni postaji, vključno z shemami delovanja v obliki zvezka in drugič v obliki risbe z opisom in potrebnimi opravili v okvirju pod steklom, obešeno pri posameznih sklopih naprav
- Sodelovanje dobaviteljev opreme in pooblaščenih serviserjev za predvideno strojno opremo pri izvedbi funkcionalnega pregleda, ter izdaje zapisnika o zagonu po pooblaščeni organizaciji
- Pripravljalna dela in zarisovanje, tlačna preizkušnja cevovodov s hladnim vodnim tlakom 12 bar, pregled, izpiranje zaključna dela
- Šolanje osebja za upravljanje in vzdrževanje novih naprav
- Priprava dokumentacije POV
- Transportni, manipulativni stroški
Izvajalec mora vso demontirano opremo, ki ne bo več uporabljena in odpadni material, nastal pri izvajanju del odpeljati na deponijo oziroma na podjetje za predelavo surovin in vračunati v ponudbeni ceni vse spremljajoče stroške vključno s taksami in nadomestiili za uničenje okolju nevarnih snovi.

## Rek vodovod
REKAPITULACIJA STROŠKOV
1. | VODOVOD, KANALIZACIJA, ČRPALIŠČA, METEORNA
OBJEKT: ZDRAVSTVENI DOM
1.1. | SANITARNI ELEMENITI | 0 | EUR
1.2. | KANALIZACIJA ODPADNE VODE | 0 | EUR
1.3. | RAZVODNO OMREŽJE | 0 | EUR
1.4. | PRIPRAVA VODE | 0 | EUR
1.5. | ČRPALIŠČA IN MAŠČOBOLOVICI | 0 | EUR
1.6. | GRAVITACISKI SISTEM ODVODNJAVANJA | 0 | EUR
1.7. | PODTLAČNI SISTEM ODVODNJAVANJA | 0 | EUR
| SKUPAJ | 0 | EUR
V oceni ni zajet DDV !
1 | Opomba: Vsa oprema je lahko ekvivalent navedene opreme ali boljše kvalitete z enakimi karakteristikami.
2 | V ponudbi je potrebno upoštevati tehnične zahteve navedene v tehničnem poročilu in popisu.
3 | Pred dobavo je potrebno uskladiti naprave z sistemom CNS-a. Preveriti je potrebno napetostne in tokovne izhode, napajalne in krmilne napetosti.
4 | Za vse navedene postavke velja, da zajemajo dobavo in montažo! Zajeto mora biti tudi sprotno čiščenje objekta in okolice po opravljenih delih, sodelovanje z drugimi izvajalci, šolanje osebja, stroški tretjih oseb, nepredvidena dela, transportni in manipulativni ter drugi stroški v zvezi z izvajanjem del.
5 | Pred naročilom preveriti količino opreme in preveriti ustreznost pri proizvajalcu.
6 | Vsi pogoni za ventile (motorni, magnetni, termični) tudi mešalni morajo biti pred naročilom OBVEZNO usklajeni s projektantom električnih inštalacij
7 | Pred naročilom posamezne opreme je potrebno na objektu samem preveriti lokacija predvidene nove naprave, gaberite prostora, vgradne dimenzije novih naprav, izvedljivost vgradnje, kritične odprtine (vrata, hodnike) zaradi vnosa naprave ter vsa priklopna mesta.
8 | Pred naročilom posamezne opreme je potrebno uskladiti barve in tip vidnih elementov z projektom notranje opreme
9 | V fazi izvedbe je potrebno evidentirati vse spremembe nastale med načrtom PZI in dejanskim izvedenim stanjem na objektu. Spremembe je potrebno zapisati grafično ter jih preveriti in pregledati s strani strokovnega strojnega nadzora ter jih v elektronski obliki podati izdelovalcu PID dokumentacije.
10 | Izvajalec mora zbrati in pripraviti dokumentacijo navodil za obratovanje in vzdrževanje objekta ter dokentacijo predati investitorju oz. uporabniku objekta.
11 | Izvajalec mora skrbno pregledati projektno dokumentacijo ter podati poročilo da nima eventuelnih pripomb na projekt.
Cene na enoto morajo vsebovati tudi:
- Tlačni preizkusi z inertnim plinom, preizkusni tlak je 1,5 krat delovni tlak, vključno z potrebnimi čepi, manometri, ter njihovo odstranivijo po tlačnem preizkusu
- Izdelava shem in obratovalnih navodil za obratovanje in vzdrževanje sisteme ogrevanja ter vgrajenih elementov in naprav v toplotni postaji, vključno z shemami delovanja v obliki zvezka in drugič v obliki risbe z opisom in potrebnimi opravili v okvirju pod steklom, obešeno pri posameznih sklopih naprav
- Sodelovanje dobaviteljev opreme in pooblaščenih serviserjev za predvideno strojno opremo pri izvedbi funkcionalnega pregleda, ter izdaje zapisnika o zagonu po pooblaščeni organizaciji
- Pripravljalna dela in zarisovanje, tlačna preizkušnja cevovodov s hladnim vodnim tlakom 12 bar, pregled, izpiranje zaključna dela
- Šolanje osebja za upravljanje in vzdrževanje novih naprav
- Priprava dokumentacije POV
- Transportni, manipulativni stroški
- Gradbena pomoč inštalaterjem za izvedbo prebojev in ponovnih zazidav za izvedbo instalacije po projektni dokumentaciji
- Merjenje in volumska nastavitev dovodnih in odvodnih elementov, količin zraka ter umerjanje ventilatorjev. Pregled izvedenih del in meritve mikroklime v prostorih (hitrost, hrup), skladno s pravilnikom o prezračevanju in klimatizaciji stavb
- Transportni manipulativni in ostali splošni stroški
Izvajalec mora vso demontirano opremo, ki ne bo več uporabljena in odpadni material, nastal pri izvajanju del odpeljati na deponijo oziroma na podjetje za predelavo surovin in vračunati v ponudbeni ceni vse spremljajoče stroške vključno s taksami in nadomestiili za uničenje okolju nevarnih snovi.

## 1.1 SANITARNI ELEMENTI
zap.št. | podroben opis postavke za dobavo in montažo | enota | količina | cena za enoto | skupna cena
1.1. SANITARNI ELEMENTI
Pri vseh pozicijah je potrebno upoštevati transport, dobavo in montažo elementov ter spojni in tesnilni material.
| ORDINACIJE |  |  | 0
0
1 | UMIVALNIK - ordinacije z konzolo |  |  | 0
| Kompleten umivalnik, sestoječ iz: -umivalnika iz sanitarne keramike, srednje kvlitete, primeren za montažo na zid, barva in tip po izbiri arhitekta -odtočnega ventila in sifona za umivalnik, dim. 32 mm -stoječe enoročne baterije DN15 s fiksnim izpustom in perlatorjem (npr.: JIKA FAUCETS, Deep by Jika H3111U80041201) -kotnega ventila DN15 |  |  | 0
- pod konstrikcija za montažo na mavčno-kartonsko steno
dim: 60x45x19cm
npr:. | Proiz: JIKA / tip: Deep by Jika H812613 oz. drugi enakovreden
| Pred dobavo tip in model uskladiti z arhitektom in naročnikom | kos | 31 |  | 0
2 | UMIVALNIK - ordinacije brez konzole
Kompleten umivalnik, sestoječ iz: -umivalnika iz sanitarne keramike, srednje kvlitete, primeren za montažo na zid, barva in tip po izbiri arhitekta -odtočnega ventila in sifona za umivalnik, dim. 32 mm -stoječe enoročne baterije DN15 s fiksnim izpustom in perlatorjem (npr.: JIKA FAUCETS, Deep by Jika H3111U80041201) -kotnega ventila DN15
- za montažo na betonsko steno
dim: 60x45x19cm
npr:. | Proiz: JIKA / tip: Deep by Jika H812613 oz. drugi enakovreden
| Pred dobavo tip in model uskladiti z arhitektom in naročnikom | kos | 11 |  | 0
3 | UMIVALNIK - ordinacije brez konzole
Kompleten umivalnik, sestoječ iz: -umivalnika iz sanitarne keramike, srednje kvlitete, primeren za montažo na zid, barva in tip po izbiri arhitekta -odtočnega ventila in sifona za umivalnik, dim. 32 mm -stoječe enoročne baterije DN15 s fiksnim izpustom in perlatorjem (npr.: JIKA FAUCETS, Deep by Jika H3111U80041201) -kotnega ventila DN15
- za montažo na betonsko steno
dim: 45x37x19cm
npr:. | Proiz: JIKA / tip: Deep by Jika H815614 oz. drugi enakovreden
| Pred dobavo tip in model uskladiti z arhitektom in naročnikom | kos | 1 |  | 0
4 | UMIVALNIK - ordinacije brez konzole
Kompleten umivalnik, sestoječ iz: -umivalnika iz sanitarne keramike, srednje kvlitete, primeren za montažo na zid, barva in tip po izbiri arhitekta -odtočnega ventila in sifona za umivalnik, dim. 32 mm -stoječe enoročne baterije DN15 s fiksnim izpustom in perlatorjem (npr.: JIKA FAUCETS, Deep by Jika H3111U80041201) -kotnega ventila DN15
- za montažo na betonsko steno
dim: 55x37x19cm
npr:. | Proiz: JIKA / tip: Deep by Jika H815614 oz. drugi enakovreden
| Pred dobavo tip in model uskladiti z arhitektom in naročnikom | kos | 1 |  | 0
5 | UMIVALNIK - ( v PULTU ordinacije)
Kompleten garnitura iz: -odtočnega ventila in sifona za umivalnik, dim. 32 mm -stoječe enoročne baterije DN15 s fiksnim izpustom in perlatorjem (npr.: JIKA FAUCETS, Deep by Jika H3111U80041201) -kotnega ventila DN15
| Pred dobavo tip in model uskladiti z arhitektom in naročnikom | kos | 28 |  | 0
6 | KORITO - ( v PULTU ordinacije)
Kompleten garnitura iz: -odtočnega ventila in sifona za umivalnik, dim. 32 mm -stoječe enoročne baterije DN15 s fiksnim izpustom in perlatorjem (npr.: JIKA FAUCETS, Deep by Jika H3111U80041201) -kotnega ventila DN15
| Pred dobavo tip in model uskladiti z arhitektom in naročnikom | kos | 16 |  | 0
SANITARIJE
7 | UMIVALNIK - (WC z konzolo)
Kompleten umivalnik, sestoječ iz: -umivalnika iz sanitarne keramike, srednje kvlitete, primeren za montažo na zid, barva in tip po izbiri arhitekta -odtočnega ventila in sifona za umivalnik, dim. 32 mm -stoječe enoročne baterije DN15 s fiksnim izpustom in perlatorjem (npr.: JIKA FAUCETS, Deep by Jika H3111U80041201) -kotnega ventila DN15
- pod konstrikcija za montažo na mavčno-kartonsko steno
dim: 60x45x19cm
npr:. | Proiz: JIKA / tip: Deep by Jika H812613 oz. drugi enakovreden
| Pred dobavo tip in model uskladiti z arhitektom in naročnikom | kos | 10 |  | 0
8 | UMIVALNIK - (WC z konzolo)
Kompleten umivalnik, sestoječ iz: -umivalnika iz sanitarne keramike, srednje kvlitete, primeren za montažo na zid, barva in tip po izbiri arhitekta -odtočnega ventila in sifona za umivalnik, dim. 32 mm -stoječe enoročne baterije DN15 s fiksnim izpustom in perlatorjem (npr.: JIKA FAUCETS, Deep by Jika H3111U80041201) -kotnega ventila DN15
- za montažo na betonsko steno
dim: 45x37x19cm
npr:. | Proiz: JIKA / tip: Deep by Jika H815614 oz. drugi enakovreden
| Pred dobavo tip in model uskladiti z arhitektom in naročnikom | kos | 4 |  | 0
9 | PISOAR s fotocelico ( z konzolo)
Sestoječ iz pisoarne školjke iz sanitarnega porcelana, kromiranega odtočnega ventila Ø32, kromiranega odtočnega ventila Ø50, magnetnega ventila Ø15 s kapo in rozeto in električno omarico s fotocelico
- pod konstrikcija za montažo na mavčno-kartonsko steno
npr.: | Proiz: JIKA / tip: Urinals Livo H840200 oz. drugi enakovreden
| Pred dobavo tip in model uskladiti z arhitektom in naročnikom | kos | 6 |  | 0
10 | PISOAR s fotocelico ( brez konzole)
Sestoječ iz pisoarne školjke iz sanitarnega porcelana, kromiranega odtočnega ventila Ø32, kromiranega odtočnega ventila Ø50, magnetnega ventila Ø15 s kapo in rozeto in električno omarico s fotocelico
npr.: | Proiz: JIKA / tip: Urinals Livo H840200 oz. drugi enakovreden
| Pred dobavo tip in model uskladiti z arhitektom in naročnikom | kos | 2 |  | 0
11 | KONZOLNA LOĆNICA PISOARJEV
Delitev pisoarja, z vgradnim kompletom keramične rešitve
npr.: | Proiz: JIKA / tip: Urinals Split H847601 oz. drugi enakovreden
| Pred dobavo tip in model uskladiti z arhitektom in naročnikom | kos | 4 |  | 0
12 | WC ŠKOLJKA ( z konzolo)
Kompletno konzolno stranišče, sestoječe iz: -straniščne školjke, iz sanitarne keramike s sedežno desko
montaži element za stenski WC s PODOMETNIM WC kotličkom z zapornim ventilom DN15, vključno s setom za predstensko montažo -aktivirne tipke za podometni kotliček z dvokoličinsko regulacijo (npr.: Geberit Sigma 01)
npr:. | Proiz: JIKA / tip: Deep by Jika H820610 školjka in desko z blaženim zapiranjem oz. enakovredno
| tip: | kos | 15 |  | 0
13 | WC ŠKOLJKA ( brez konzole)
Kompletno konzolno stranišče, sestoječe iz: -straniščne školjke, iz sanitarne keramike s sedežno desko
montaži element za stenski WC s WC kotličkom z zapornim ventilom DN15, vključno s setom za predstensko montažo -aktivirne tipke za podometni kotliček z dvokoličinsko regulacijo (npr.: Geberit Sigma 01)
npr:. | Proiz: JIKA / tip: Deep by Jika H820610 školjka in desko z blaženim zapiranjem oz. enakovredno
| tip: | kos | 2 |  | 0
ČISTILA
14 | TROKADERO
školjka iz sanitarnega porcelana z mrežo iz nerjavečega jekla
npr:. | Proiz:. JIKA Mira H851049 oz. drugo enakovredo!
L×BxV= 510x435×407 mm
zidna mešalna baterija z dolgim izpustom
npr.: JIKA
DN 15
lovilna rešetka
- montažni element za montažo na steno
Izvedba priključka za izlivno školjko, stoječega iz: -tlačnega izplakovalca dim. DN20 z ravnim zapornim ventilom DN20 -zidne mešalne baterije DN15 s premičnim izpustom in ročno prho -dveh podometnih regulacijskih ventilov DN15 -vertikalnega odtoka dim. DN100, vključno s potrebnim pritrdilnim in tesnilnim materialom
- pod konstrikcija z kotličom in tipko za montažo na mavčno-kartonsko steno
|  | kos | 1 |  | 0
SANITARIJE INVALIDI
15 | Kompleten umivalnik (brez konzole) za invalide sestoječ iz:
školjka iz sanitarnega porcelana z nagibnim mehanizmom, montaža na ZIDANO steno, komplet z nosilno konstrukcijo
npr:. | Proizvod: JIKA
npr:. | Tip: Deep by Jika H3912700040001 Medical lever
-stoječe enoročne baterije DN15 s fiksnim izpustom in perlatorjem - z veznima cevkama in kotnima ventiloma DN15
npr:. | Proizvod: (npr.: JIKA FAUCETS, Deep by Jika H3111U80041201)
sifon za umivalnik s fleksibilnim priključkom odlivnim ventilom DN 25, s čepom in držalom
| oz enakovredno drugo | kos | 3 |  | 0
16 | Kompleten umivalnik (z konzolo) za invalide sestoječ iz:
školjka iz sanitarnega porcelana z nagibnim mehanizmom, montaža na ZIDANO steno, komplet z nosilno konstrukcijo
npr:. | Proizvod: JIKA
npr:. | Tip: Deep by Jika H3912700040001 Medical lever
-stoječe enoročne baterije DN15 s fiksnim izpustom in perlatorjem - z veznima cevkama in kotnima ventiloma DN15
- pod konstrikcija za montažo na mavčno-kartonsko steno
npr:. | Proizvod: (npr.: JIKA FAUCETS, Deep by Jika H3111U80041201)
sifon za umivalnik s fleksibilnim priključkom odlivnim ventilom DN 25, s čepom in držalom
| oz enakovredno drugo | kos | 1 |  | 0
17 | Kompletna WC garnitura konzolne izvedbe sestoječa iz:
školjka za invalide iz sanitarnega porcelana, bele barve s stranskim odtokom
sedežna deska s pokrovom
Duofix montažnega elementa za stenski WC s PODOMETNIM WC kotličkom z zapornim ventilom DN15, vključno s setom za predstensko montažo -aktivirne tipke za podometni kotliček z dvokoličinsko regulacijo
gibka vezna cevka DN15 mm s priključki
-kotni ventil DN15 mm
npr:. | Proiz/Tip:JIKA / Deep by Jika H820642 | kos | 4 |  | 0
oz enakovredno drugo
18 | Fiksno stensko držalo dolžine cca. 85 cm
npr:. | Proiz/Tip: JIKA | kos | 4 |  | 0
oz enakovredno drugo
19 | Oprema sanitarij za invalide, komplet z montažnim materialom :
- ogledalo s premičnim naklonom, komplet z drobnim pritrdilnim materialom za montažo na zid, komplet s poličko.
- kromirano držalo za milo
- kromirano držalo za brisače
- kromirano držalo toaletni papir
- kromirana kljukica za obleko
- kromirana metlica za WC
- kromiran koš za odpadke
|  | kpl | 4 |  | 0
TUŠ
20 | PRHA-GARDEROBE
Kompletna prha, sestoječa iz:
- osnovni montažni komplet
Enoročna mešalna pipa za tuš, s tušem (ročna prha ∅ 80 mm, 3 funkcije, držalo za tuš, cev za tuš 1700 mm)
- nosilci za tuš prho, povezovalnecevi in ostali montažni material -pritrdilni vijaki in tesnila
npr.: | Proiz JIKA /Tip: Deep by Jika H3311U70041311 oz. drugo enakovredo! | kos | 2 |  | 0
Pred dobavo tip in model uskladiti z arhitektom in naročnikom
HIŠNA TEHNIKA
21 | Korito za montažo v tehničnem prostoru in srojnici sestoječega iz:
školjka iz nerjaveče pločevine za pritrditev na zid
B×L= 350×300 mm
zidna pipa z nastavkom za gumi cev
DN 15
prehodni podometni ventil DN 15
| sifon za umivalnik z odlivnim ventilom DN 25 | kos | 1 |  | 0
22 | GARNITURA ZA OPREMO KUHINJSKIH ELEMENTOV IN VGRADNIH KORIT -sifoni in enoročne baterije
-odtočnega ventila in sifona za umivalnik, dim. 32 mm -stoječe enoročne baterije DN15 s fiksnim izpustom in perlatorjem (npr.: HANSGROHE) -kotnega ventila DN15
npr:. | Proiz:Ceramika Dolomite / tip: Novella oz. drugi enakovreden
| Pred dobavo tip in model uskladiti z arhitektom in naročnikom | kos | 4 |  | 0
OPREMA SANITARNIH PROSTOROV
23 | OGLEDALO
iz brušenega stekla , komplet z drobnim pritrdilnim materialom za montažo na zid Oblika in tip po izbiri arhitekta (širina ogledala naj bo širini umivalnika)
|  | kos | 102 |  | 0
24 | DRŽALO ZA PAPIRANTE BRISAČE
kromirano obojestransko vpeto s pritrdilnim materialom
|  | kos | 102 |  | 0
25 | DRŽALO ZA TOALETNI PAPIR
medeninastega, kromiranega komplet s pritrdilnim materialom
|  | kos | 17 |  | 0
26 | METLICA ZA WC
skupaj z držalom za metlico
|  | kos | 17 |  | 0
27 | KOŠ ZA SMETI
s pokrovom, odpiranje z nožnim pritiskom
|  | kos | 17 |  | 0
28 | DOZATOR ZA TEKOČE MILO
Ročni, iz nerjaveče pločevine, komplet s pritrdilnim materialom
|  | kos | 102 |  | 0
| SKUPAJ POZICIJE: |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 | 0

## 1.2 KANALIZACIJA
zap.št. | podroben opis postavke za dobavo in montažo | enota | količina | cena za enoto | cena za enoto
1.2. KANALIZACIJA ODPADNE VODE
Pri vseh pozicijah je potrebno upoštevati transport, dobavo in montažo elementov ter spojni in tesnilni material.
0
1 | Kanalizacijske cevi in fazonski kosi (kolena, odcepi) ML iz ductilne litine so izdelani v skladu s standardom ISO 6594 in DIN 19522 in so odporni na tlak do 4 bar, cevi in fazonski kosi so od zunaj zaščiteni z antikorozijsko barvo in od znotraj s premazom epoksi smole, spoji so izvedeni s tesnili iz elastomera EPDM in objemk iz nerjavnega jekla 18/8 z galvaniziranimi ploščami in svorniki a.Ravne cevi, dolžine 3000 mm, vključno s fazonskimi kosi fitingi običajnimi in posebnimi spojkami itn.
| d 58 (DN50) | m | 60 |  | 0
| d 78 (DN70) | m | 53 |  | 0
| d 110 (DN100) | m | 50 |  | 0
| d 135 (DN125) | m | 20 |  | 0
2 | ČISTILNI KOS
za horizontalno vgraditev, s spojkami iz ductilne litine, komplet z dobavo in montažo
| DN50 | kos | 4 |  | 0
| DN70 | kos | 6 |  | 0
| DN100 | kos | 14 |  | 0
| DN125 | kos | 4 |  | 0
3 | Cev za odpadno vodo npr. Geberit Silent PP20 iz PP, oddporna na toplo vodo kratkotrajno do 95°C (trajno na 60°C), skladno z ONORM B 2501, (skupaj s fazonskimi kosi, spojnim in tesnilnim materilaom, obešalnimi objemkami...) Cevi so v palicah dolžine 3 m.
| DN50 | m | 220
| DN70 | m | 45
| DN110 | m | 100
4 | Zvočno izolirana cev predvidena za cevode vodene v instalacijskih jaških in pod stropom, npr. Geberit Silent DB20 iz PE-S2 polietilena izjemnih zvočno izolacijskih lastnosti, odporna na toplo vodo kratkotrajno do 95°C (trajno na 60°C), skladno z ONORM B 2501, (skupaj s fazonskimi kosi, elektro-spojkami, zvočno izolirnimi cevnimi objemkami...) Cevi so v palicah dolžine 3 m.
- Komplet z dobavo in montažo
| DN50 | m | 180
| DN70 | m | 50
| DN110 | m | 170
5 | Izolacija cevi za odpadno vodo s parozaporno izolacijo (npr. GEBERIT ISOL) -proti šumna zaščita
| DN70 | m | 30
| DN110 | m | 80
6 | CEVI ZA TLAČNO KANALIZACIJO
polietilenske cevi za tlačno kanalizacijo.
Cevi so na voljo v palicah dolžine 6 oz. 12 metrov.
| DN50 | m | 40
9 | Požarno tesnenje vseh prebojev
| d50 | kos | 19
| d75 | kos | 17
| d110 | kos | 8
8 | Odzračevalna kapa z nastavkom za priključitev na kanalizacijsko cev |  |  |  | 0
| DN110 | kos | 5 |  | 0
9 | ČISTILNI KOS za Geberit-Silent PP
za horizontalno vgraditev, s spojkami, komplet z dobavo in montažo
| Ø 75 | kos | 2 |  | 0
10 | TALNI SIFON-POHODNI
iztok 3 st., vrsta plastike PP, priključek DN50 s stranjskim dotokom DN40, z nasadnim kosom in okvirjem rešetke, rešetka iz nerjavnega jekla, nazivne mere okvirja rešetke 150x150 mm
npr.: | Proiz /Tip: ACO EasyFlow oz. drugo enakovredo!
|  | kos | 7 |  | 0
11 | STENSKI VGRADNI SIFON
za pralni in pomivalni stroj, in kavne avtomate s pritrdilnim in tesnilnim materialom . Komplet z dobavo in montažo.
|  | kos | 5 |  | 0
12 | TALNA REŠETKA INOX - pretočna
izdelana iz nerjavne pločevine - dimenzije: 250x250x200mm - pretočni z vetikalnimi odtokom fi75
npr.: | Proiz: / tip: po izbiri investitorja | kos | 2 |  | 0
13 | TALNA REŠETKA INOX
izdelana iz nerjavne pločevine - dimenzije: 250x250x200mm - z vetikalnimi odtokom fi75
npr.: | Proiz: / tip: po izbiri investitorja | kos | 1 |  | 0
14 | VRTANJE PREBOJEV
kronsko vrtanje betonskih sten, plošč
| fi 10cm | kos | 13 |  | 0
| fi 16cm | kos | 14 |  | 0
15 | DETAJL PREBOJA
Izvedba detajla preboja skozi betonsko steno . Sestoji se iz jeklenega cevovoda DN 150 dolžine 0,8m in prekrivne privarjene prirobnice 0,3x0,3m.
|  | kos | 13 |  | 0
16 | DETAJL PREBOJA
Izvedba detajla preboja skozi betonsko steno . Sestoji se iz jeklenega cevovoda DN 200 dolžine 0,8m in prekrivne privarjene prirobnice 0,3x0,3m.
|  | kos | 14 |  | 0
17 | POŽARNA MANŠETA
manšetni trak z intumescenčnim materialom za požarno zatesnitev prebojev v zidovih in tleh; vključno z montažnimi sponkami in pritrdilnimi elementi. Proizvod naj bo preverjen, klasificiran in odobren v skladu s standardi: • EN 1366-3, EN 13501-2, ETA 13/0378, ETAG 026-2.
npr. | Proizvod: Promat tip: Promastop-U,
Dimenzij: debelina: 13 mm, širina: 50mm, za cev dimenzije:
| Ø 50 | kos | 22 |  | 0
| Ø 75 | kos | 15 |  | 0
| Ø 110 | kos | 14 |  | 0
| Ø 125 | kos | 1 |  | 0
0
| SKUPAJ POZICIJE: |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0

## 1.3 RAZVODNO OMREŽJE
zap.št. | podroben opis postavke za dobavo in montažo | enota | količina | cena za enoto | skupna cena
1.3. RAZVODNO OMREŽJE
Pri vseh pozicijah je potrebno upoštevati transport, dobavo in montažo elementov ter spojni in tesnilni material.
1 | Krogelni ventil s prigrajeno izpustno pipico, izdelan iz medenine z navojnimi priključki, za PN16, za hladno in toplo vodo
| DN 15 | kos | 26 |  | 0
| DN 20 | kos | 13 |  | 0
| DN 25 | kos | 11 |  | 0
2 | ČISTILNI KOS
z notranjimi navojnimi priključki, s poševnim sedežem za sanitarno vodo, komplet z dobavo in montažo
| DN15 | kos | 21 |  | 0
3 | MODULARNI TERMOSTATSKI OBTOČNI VENTIL
PN10 za zravnavo toplovodnih sistemov v območju med 35 in 60 °C, maksimalna temperatura 100°C, z notranjim koničnim navojem. Namenjen je termičnemu balansiranju posameznih vodov cirkulacije sanitarne tople vode med seboj. Omogoča programsko vodeno termično dezinfekcijo
koplet vsebuje: MTCV A VERSION DN15 Rg5 Adapter za elektrotermični pogon TWA-A Adapter za ESMB PT1000 TWA-A / NC / 24V TIPALO KAB. ESMB-12
npr:. | Proiz: DANFOSS oz. drugo enakovredo!
tip: MTCV
| DN15 | kos | 21 |  | 0
4 | REGULATOR MODULARNIH VENTILOV NA ELEKTROTERMIČNI POGON
Glavni krmilnik za vodenje do 20 krogov termične dezinfekcije cirkulacije in zapis temperatur (NC) z dodatno razširitvijo z 16 krogi z CCR+ podrejen regulator:
´- napajalna napetos 24 V AC ´- izhodni signal 24 V AC ´- vgradnja na DIN letev ´- web server modul z LAN (TCP/IP) portom ´- RS485 modbus RTU ´- Modbus IP ´- vgrajeni spomin 8GB ´- vključno z naležnim tipalom ESMC
~regulator za vodenje več krogov termične dezinfekcije cirkulacije in zapis temperatur (NC): z M-BUS izhodom z možnostjo povezave na CNS
npr: | proizvajalec: DANFOSS
tip: regulator CCR 2+glavni krmilnik z dodatno razširitvijo CCR+podrejeni krmilik
|  | kpl | 1 |  | 0
5 | PODOMETNI VENTIL
za nazivni tlak PN10, vključno s tesnilnim materialom
| DN15 | kos | 4 |  | 0
6 | KROGELNA PIPA
Z nastavkom za gumi cev, tesnili in vijaki za pomivalni stroj, pralni stroj in ledomat.
| DN15 | kos | 4 |  | 0
7 | Mapress sistemske cevi (CrNiMo)iz nerjavnega jekla,za uporabo v sanitarnih inštalacijah
komplet s fitingi (kolena, redukcije, T-kosi), vključen spojni in tesnilni material.
Gola cev, vključno ves tesnilni material
| DN 15 (18x1,00 mm) | m | 950 |  | 0
| DN 20 (22x1,2 mm) | m | 200 |  | 0
| DN 25 (28x1,2 mm) | m | 155 |  | 0
npr. | Geberit
8 | Izolacija cevi za hladno vodo vodenih vidno ali v instalacijskih jaških s parozaporno izolacijo (ARMSTRONG ARMAFLEX TUBOLIT SR) debeline 9 mm, razvodi v stenah (kopalnice, sanitarije)
| DN 15 (18x1,00 mm) | m | 285 |  | 0
| DN 20 (22x1,2 mm) | m | 60 |  | 0
| DN 25 (28x1,2 mm) | m | 45 |  | 0
| DN 32 (35x1,5 mm) | m | 28 |  | 0
9 | Izolacija cevi za toplo vodo vodenih vidno ali v instalacijskih jaških s parozaporno izolacijo (ARMSTRONG ARMAFLEX TUBOLIT SR) debeline 13 mm, razvodi v predelnih stenah (kopalnice, sanitarije) debeline 13 mm
| DN 15 (18x1,00 mm) | m | 660 |  | 0
| DN 20 (22x1,2 mm) | m | 140 |  | 0
| DN 25 (28x1,2 mm) | m | 105 |  | 0
| DN 25 (35x1,5 mm) | m | 28 |  | 0
10 | CEVOVODI
Plastična vodovodna cev izdelana po DIN 16892/93, (npr. PE-X/Al/PE, GEBERIT tip MEPLA ali TCE) skupaj s Ms ali PE fitingi za stiskanje, vsem potrebnim montažnim in pritrdilnim materialom, tovarniško toplotno zaščitene s PE penasto gumo debeline 10 mm (razvodi tople vode v tleh, stenskih utorih ali montažnih stenah)
| DN 15(20x2,5mm) | m | 950 |  | 0
| DN 20(26x3,0) | m | 200 |  | 0
| DN 25(32x3,0 mm) | m | 105 |  | 0
11 | CEVOVODI POCINKANI samo za hladno vodo
Pocinkana navojna cev po DIN 2440 ali JUS C.B5.225 iz materiala St.00, s pocinkano prevleko kakovosti A1, vodene v zidnih regahv tlaku ali vidno, za mrzlo vodo, izolirane s izolacijo iz sintetičnega kavčuka debeline v skladu z standardi, komplet s fitingi, spojnim in tesnilnim materialom
| DN 32 | m | 515 |  | 0
| DN 40 | m | 111 |  | 0
| DN 50 | m | 40 |  | 0
| DN 80 | m | 45 |  | 0
12 | PROTIPOŽARNI STENSKI EURO HIDRANT
Specialna hidrantna Euro omarica, dimenzije 720x1580x250 mm
sestavljen iz:
- pločevinasta podometna omarica, z vratci iz pločevine, debeline 1,5 mm, opleskana z odgovarjajočo barvo in oznako H na vratih
- priključnega medeninastega ventila za hidrant DN 50 s stabilno spojko "C" in reducirnim kosom
- ročnika z ustnikom in zasunom DN 25
- tlačno gumijasto cevjo DN25 dolžine 30 m, navite na kolutu.
- prostorom za možnost namestitve dveh ročnih gasilnikov, z vratci
np: | Proizvod: Galus
TIP 1-C/K-30-LSF
|  | kos | 8 |  | 0
13 | MERITVE IN PLOMBIRANJE HIDRANTA
s strani pooblaščene organizacije ter izdelava zapisnika.
|  | kpl | 8 |  | 0
14 | Ročni gasilni aparat na prašek ABC za količino 6ali 9 kg ali ogljikov dioksid CO2, vključno z obešalnim in pritrdilnim materialom, za montažo v zidno nišo. |  | 0
| ABC - 6 EG - (prašek) | kos | 50 |  | 0
| ABC - 5 EG - (CO2) | kos | 2 |  | 0
15 | Dezinfekcija cevi mrzle, tople in cirkulacijske vode | kos | 1 |  | 0
16 | Konzolni, obešalni in pritrdilni material za obešanje cevnega razvoda iz pocinkanega materiala | kg | 80 |  | 0
17 | Požarno tesnenje prebojev razvoda vode
| DN15, DN20, DN25 | kpl | 20 |  | 0
0
| SKUPAJ POZICIJE: |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0

## 1.4.PRIPRAVA TSV
zap.št. | podroben opis postavke za dobavo in montažo | enota | količina | enotna cena | skupna cena
1.4. | PRIPRAVA STV
1 | POKONČEN PROSTOSTOJEČ BOJLER Z IZOLACIJO
pločevinast, notranje emejliran
akumulator za toplo sanitarno vodo, z naslednjimi lastnostmi:
z obratovalnim nadtlakom s strani sanitarne vode do 10 bar
s korozijsko zaščitenim rezervoarjem V=1000 l
z izolacijo in PEplaščem
z vsemi potrebnimi priključki po shemi
| s termostatom in termometrom | kpl | 2 |  | 0
2 | EKSPANZIJSKA POSODA
zaprta varnostna posoda namenjena za sanitarno vodo za hladno vodo do 40°C, v skladu z DIN4807, stoječe izvedbe, izdelana iz korozijsko zaščitenega ohišja iz varjene jeklene pločevine in membrane, ter polnjena z dušikom, z vgrajenim manometrom na ohišju in priključkom za tlačne preizkuse.
V=100 l
predtlak dušika 3,8 bar
max. delovni tlako 4 bar
| max. obratovalni tlak 10 bar | kos | 1 |  | 0
3 | PRETOČNI VENTIL ZA EKSPANZIJSKO POSODO
| z notranjim navojnmim priključkom, z izpustno pipico, komplet z nabavo in montažo, PN16 DN25 | kos | 1 |  | 0
4 | VARNOSTIN VENTIL
po TRD 721, alfa w=0,7, za sledeče tehnične podatke: pmax= 600 kPa (6 bar)
| DN25 | kos | 1 |  | 0
5 | Krogelni ventil z notranjim navojnim priključkom in nastavkom za gumijasto cev, komplet z spojnim in tesnilnim materialom |  |  |  | 0
| pN 16 |  |  |  | 0
| DN 20 | kos | 4 |  | 0
| DN 32 | kos | 1 |  | 0
| DN 40 | kos | 18 |  | 0
6 | NEPOVRATNI VENTIL
z notranjim navojem, NP10 vključno s tesnilnim materialom
| DN40 | kos | 1 |  | 0
| DN32 | kos | 1 |  | 0
| DN 20 | kos | 1 |  | 0
7 | Mapress sistemske cevi (CrNiMo)iz nerjavnega jekla,za uporabo v sanitarnih inštalacijah, komplet s fitingi (kolena, redukcije, T-kosi), vključen spojni in tesnilni material.
Gola cev, vključno ves tesnilni material
| DN 20 | m | 20 |  | 0
| DN 32 | m | 10 |  | 0
| DN 40 | m | 25 |  | 0
8 | Izolacija cevi za toplo vodo vodenih vidno ali v instalacijskih jaških s parozaporno izolacijo (ARMSTRONG ARMAFLEX TUBOLIT SR) debeline 13 mm, razvodi v predelnih stenah (kopalnice, sanitarije) debeline 9 mm
| DN 20 | m | 20 |  | 0
| DN 32 | m | 10 |  | 0
| DN 40 | m | 25 |  | 0
9 | TERMOMETER |  |  |  | 0
| Termometer na vzmet v okroglem ohišju fi 63mm za območje 0…120°C | kos | 9 |  | 0
10 | MANOMETER
| Manometer na vzmet z manometrsko pipo v okroglem ohišju fi 63mm za območje 0…10bar | kos | 2 |  | 0
11 | Napisne tablice za označitev glavnih elementov. | kos | 5 |  | 0
12 | Konzolni, obešalni in pritrdilni material za obešanje cevnega razvoda iz pocinkanega materiala | kg | 28 |  | 0
13 | FREKVENČNA OBTOČNA ČRPALKA - Č6 - CIRKULACIJA TOPLE SANITARNE VODE |  |  |  | 0
| elektronsko regulirana frekvenčna obtočna črpalka z navojnimi priključki, komplet z redukcijama, holendri in tesnilnim materialom. |  |  |  | 0
| dp = 35 kPa, V`=2,4 m3/h |  |  |  | 0
| Pel=110W, U=230V |  |  |  | 0
npr.: | Proizv.: IMP oz. drugo enakovredo! |  |  |  | 0
| tip: NMT SAN SMART 25/60-180 | kos | 1 |  | 0
14 | FREKVENČNA OBTOČNA ČRPALKA - Č7-DOVOD HLADNA VOA |  |  |  | 0
| elektronsko regulirana frekvenčna obtočna črpalka s prirobničnimi priključki, komplet z redukcijama, holendri in tesnilnim materialom. |  |  |  | 0
| dp = 52 kPa, V`=5,5 m3/h |  |  |  | 0
| Pel=270W, U=230V |  |  |  | 0
npr.: | Proizv.: IMP oz. drugo enakovredo! |  |  |  | 0
| tip: NMT SAN MAX 40/80-F250 | kos | 1 |  | 0
14 | Tripotni mešalni termostatski ventil s navojnimi priključki PN10, primeren za temperaturo do 120oC, skupaj z motornim pogonom za zvezno regulacijo, z izhodom na CNS s tesnilnim in vijačnim materialom. |  |  |  | 0
| DN25 Kvs=10m3/h | kos | 1 |  | 0
16 | Polnilno praznilna pipa z navojnimi priključki in priključkom za gibko cev
| DN20 | kos | 6 |  | 0
17 | AVTOMATSKI ODZRAČEVALNI VENTIL
| vključno z ventilom DN 10, komplet z dobavo in montažo | kos | 2 |  | 0
18 | MEHČALNA NAPRAVA NA IONSKO IZMEJAVO
Avtomatska mehčalna naprava, EKO – BS – 400 V/63 - (oz. enakovredno) je popolnoma avtomatska naprava enojni ionski mehčalec, Delovanje vasovno in volumetrično . Vhodni in izhodni priklop 1''. Pretok 4,2-6 m3/h
|  | kos | 1 |  | 0
19 | FILTER ZA VODO
Mehanski filter za vodo z mrežastim vložkom 60 mcr. – višina 20''.
|  | kos | 1 |  | 0
20 | PREIZKUS TRDOTE VODE
Preizkuševalec trdote s kapljicami.
|  | kos | 1 |  | 0
21 | Pritrdilni material za obešanje in pritrjevanje cevi, sestavljene iz jeklenih profilov in obešal, skupaj s fiksnimi točkami. Ustreza proizvod SIKLA ali ustrezno drugo. | kg | 25 |  | 0
0
22 | TLAČNI PREIZKUS VSEH CEVOVODOV | kpl | 1 |  | 0
| SKUPAJ POZICIJE: |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0

## 1.5 črpališča pralnica
zap.št. | podroben opis postavke za dobavo in montažo | enota | količina | cena za enoto | cena za enoto
1.5. ČRPALIŠČA IN PRALNICA
Pri vseh pozicijah je potrebno upoštevati transport, dobavo in montažo elementov ter spojni in tesnilni material.
0
1 | FEKALNO KOMPAKTNO ČRPALIŠČE
Kopakto črpališče opremljene z dvema črpalkama, pri čemer druga opravlja funkcijo rezervne črpalke ob okvari glavne črpalke ali funkcijo večanja storilnosti črpanja, če zmogljivost ene črpalke ni zadostna za prečrpavanje dovajane količine.
Črpalka je opremljena s sekalnim sistemom, ki zmelje trde delce v manjše delce, da jih je mogoče preprosto odstraniti po ceveh z majhnim premerom.
Uključno z:
- nivojsko stikalo za avtom. vklop/izklop
- Protipovratni ventil, zaprni venil
- Krmilna omarica za krmiljenje dveh črpalk z regulacijo, alarmom ter javljanjem napak
-nepovratni ventil DN50, čistilni kos (komplet z armaturo na tlačni strni ) z ročno menbrasko črplko
kompret z armaturo na tlačni strani
pri Hmax=9m, V=2l/s
P=2x1,4kW
Uključno z:
npr.: | Proiz /Tip: GRUNDFOS oz. drugo enakovredo!
|  | kos | 1 |  | 0
2 | KOALESCENTNI SEPARATOR Z USEDALNIM IN KOMORO ZA ČRPALKO
koalescentni separator z usedalnim in komoro za črpalkO
lastnosti: - pretok 6l/s -premer vtočne cevi DN160 - pretok 6/s -3x vstopna odprtina fi500mm - usedalik 600l - separatorskega dela 669l -mere: 2576/800/1200mm -teža:135kg
npr.: | Proiz /Tip: Hauraton AQUAFIX 10PE oz. drugo enakovredo!
|  | kos | 1 |  | 0
3 | ČRPALKA ODPADNE VODE V 'KOALESCENTNE SEPARATORJU Z USEDALNIM IN KOMORO
Potopna črpalka za umazano vodo (2x, ena delovna ena rezervna)
Qmax=7 l/sek
pri Hmax=9,5m
P=2x1,4kW
Uključno z:
- Protipovratni ventil, zaprni venil
- Krmilna omarica za krmiljenje dveh črpalk z regulacijo, alarmom ter javljanjem napak
-nepovratni ventil DN50, čistilni kos (komplet z armaturo na tlačni strni ) z ročno menbrasko črplko
kompret z armaturo na tlačni strani
-nepovratni ventil DN50
npr.: | Proiz /Tip: GRUNDFOS oz. drugo enakovredo!
|  | kos | 1 |  | 0
4 | LOVILEC MAŠČOB
LOVILEC MAŠČOB Z USEDALNIKOM
Separatorji maščob služijo zbiranju organskih olj in maščob, ki jih vsebuje odpadna voda iz kuhinj, prehrambne industrije, klavnic, itd.
Z izločevanjem maščob se preprečuje zamašitev sistema kanalizacije in onesnaženje vodotoka.
Lovilec maščob je skladen s: SIST EN 1825-1:2004
Pretok skozi lovilec maščob: 3 lit/s
Prostornina usedalnika: m3
Prostornina lovilca maščob: m3
Material: GRP, PE, PP
Teža posode z vgrajeno opremo
m= 187 kg
npr.: | Proiz /Tip: bp fetex 30 0/AB oz. drugo enakovredo! | kpl | 1 |  | 0
| SKUPAJ POZICIJE: |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0

## 1.6 GRAVITACIJSKI _SISTEM
zap.št. | podroben opis postavke za dobavo in montažo | enota | količina | cena za enoto | skupna cena
1.6. GRAVITACIJKI SISTEM ODVODNJAVANJA
Pri vseh pozicijah je potrebno upoštevati transport, dobavo in montažo elementov ter spojni in tesnilni material.
1 | DOVODI S STREHE
| Strešni vtočnik Geberit Pluvia s priključno pločevino in pritrdilno prirobnico: Maksimalna zmogljivost odtekanja=12l/s | Kos | 4 |  | 0
| Grelni element Geberit Pluvia 230 V/8 W: d=56mm | Kos | 4 |  | 0
| Talni odtok Geberit Varino, vertikalen, d50: d=50mm | Kos | 7 |  | 0
| Kos za podaljšanje Geberit za talne odtoke 13 x 13 cm in talne vtoke 13 x 13 cm | Kos | 7 |  | 0
| Prirobnica Geberit za talne odtoke 13 x 13 cm in talne vtoke 13 x 13 cm | Kos | 7 |  | 0
2 | CEVI
| Cev Geberit PE: d=50mm | m | 2.1 |  | 0
| Cev Geberit PE: d=75mm | m | 47 |  | 0
| Cev Geberit PE: d=90mm | m | 25.6 |  | 0
| Cev Geberit PE: d=110mm | m | 26 |  | 0
| Cev Geberit PE: d=160mm | m | 6 |  | 0
3 | FAZONSKI KOSI
| Elektrovarilna spojka Geberit: d=50mm | Kos | 12 |  | 0
| Elektrovarilna spojka Geberit: d=56mm | Kos | 4 |  | 0
| Koleno Geberit PE: 45°, d=75mm | Kos | 15 |  | 0
| Koleno Geberit PE z dolgim krakom: 90°, d=75mm | Kos | 11 |  | 0
| Odcep Geberit PE 45°: d=75mm, d1=75mm | Kos | 3 |  | 0
| Redukcijski kos Geberit PE, ekscentričen, kratek: d=75mm, d1=50mm | Kos | 7 |  | 0
| Redukcijski kos Geberit PE, ekscentričen, kratek: d=75mm, d1=56mm | Kos | 4 |  | 0
| Dolga spojka Geberit PE z dvojnim robom: d=75mm | Kos | 4 |  | 0
| Elektrovarilna spojka Geberit: d=75mm | Kos | 22 |  | 0
| Koleno Geberit PE: 45°, d=90mm | Kos | 4 |  | 0
| Odcep Geberit PE 45°: d=90mm, d1=75mm | Kos | 2 |  | 0
| Redukcijski kos Geberit PE, ekscentričen, kratek: d=90mm, d1=75mm | Kos | 2 |  | 0
| Dolga spojka Geberit PE z dvojnim robom: d=90mm | Kos | 4 |  | 0
| Elektrovarilna spojka Geberit: d=90mm | Kos | 6 |  | 0
| Koleno Geberit PE: 45°, d=110mm | Kos | 14 |  | 0
| Odcep Geberit PE 45°: d=110mm, d1=110mm | Kos | 2 |  | 0
| Redukcijski kos Geberit PE, ekscentričen, kratek: d=110mm, d1=75mm | Kos | 4 |  | 0
| Redukcijski kos Geberit PE, ekscentričen, kratek: d=110mm, d1=90mm | Kos | 2 |  | 0
| Elektrovarilna spojka Geberit: d=110mm | Kos | 12 |  | 0
| Koleno Geberit PE: 45°, d=160mm | Kos | 4 |  | 0
| Redukcijski kos Geberit PE, ekscentričen, kratek: d=160mm, d1=110mm | Kos | 4 |  | 0
| Elektrovarilna spojka Geberit: d=160mm | Kos | 6 |  | 0
4 | PRITRNILNI MATERJAL
| Pravokotna osnovna pritrdilna plošča Geberit, z dvema luknjama, z navojno spojko G: G=1/2" | Kos | 16 |  | 0
| Navojna palica Geberit: M=10mm, L=50cm | Kos | 28 |  | 0
| Osnovna pritrdilna plošča Geberit, okrogla, s 3 luknjami, z navojno spojko M10 | Kos | 26 |  | 0
| Redukcijski spojnik Geberit: G=1/2" | Kos | 2 |  | 0
| Element za obešanje Geberit Pluvia | Kos | 26 |  | 0
| Nosilna tračnica Geberit Pluvia | m | 32.6 |  | 0
| Vezni element Geberit Pluvia | Kos | 2 |  | 0
| Pritrdilna zagozda Geberit Pluvia | Kos | 94 |  | 0
| Elektrovarilni trak Geberit za fiksno točko: d=75mm, d1=83mm | Kos | 27 |  | 0
| Cevna objemka Geberit z navojno spojko G 1/2", nastavljiva: di=75mm, di1=83mm | Kos | 8 |  | 0
| Cevna objemka Geberit z navojno spojko M10, nastavljiva: di=75mm, di1=83mm | Kos | 8 |  | 0
| Cevna objemka Geberit Pluvia, nastavljiva: d1=75mm d2=83mm | Kos | 55 |  | 0
| Elektrovarilni trak Geberit za fiksno točko: d=90mm, d1=98mm | Kos | 6 |  | 0
| Cevna objemka Geberit z navojno spojko G 1/2", nastavljiva: di=90mm, di1=98mm | Kos | 6 |  | 0
| Cevna objemka Geberit z navojno spojko M10, nastavljiva: di=90mm, di1=98mm | Kos | 16 |  | 0
| Cevna objemka Geberit Pluvia, nastavljiva: d1=90mm d2=98mm | Kos | 5 |  | 0
| SKUPAJ POZICIJE: |  |  |  | 0

## 1.7 PODTLAČNI SISTEM
zap.št. | podroben opis postavke za dobavo in montažo | enota | količina | cena za enoto | skupna cena
1.7. GRAVITACIJKI SISTEM ODVODNJAVANJA
Pri vseh pozicijah je potrebno upoštevati transport, dobavo in montažo elementov ter spojni in tesnilni material.
1 | DOVODI S STREHE
| Strešni vtočnik Geberit Pluvia s pritrdilno prirobnico, za strešne folije: Maksimalna zmogljivost odtekanja=12l/s | Kos | 9 |  | 0
| Priključek parne zapore Geberit Pluvia: d=56mm, Zatesnitev priključka=CrNi-jeklo 1.4301 | Kos | 9 |  | 0
| Grelni element Geberit Pluvia 230 V/8 W: d=56mm | Kos | 9 |  | 0
2 | CEVI
| Cev Geberit PE: d=40mm | m | 25.5 |  | 0
| Cev Geberit PE: d=50mm | m | 3 |  | 0
| Cev Geberit PE: d=56mm | m | 36.8 |  | 0
| Cev Geberit PE: d=63mm | m | 50.9 |  | 0
| Cev Geberit PE: d=75mm | m | 14.5 |  | 0
| Cev Geberit PE: d=90mm | m | 2 |  | 0
| Cev Geberit PE: d=125mm | m | 1 |  | 0
3 | FAZONSKI KOSI
| Koleno Geberit PE: 45°, d=40mm | Kos | 9 |  | 0
| Koleno Geberit PE z dolgim krakom: 90°, d=40mm | Kos | 2 |  | 0
| Odcep Geberit PE 45°: d=40mm, d1=40mm | Kos | 1 |  | 0
| Dolga spojka Geberit PE z dvojnim robom: d=40mm | Kos | 2 |  | 0
| Elektrovarilna spojka Geberit: d=40mm | Kos | 49 |  | 0
| Koleno Geberit PE: 45°, d=50mm | Kos | 2 |  | 0
| Koleno Geberit PE z dolgim krakom: 90°, d=50mm | Kos | 3 |  | 0
| Elektrovarilna spojka Geberit: d=50mm | Kos | 6 |  | 0
| Koleno Geberit PE: 45°, d=56mm | Kos | 11 |  | 0
| Koleno Geberit PE z dolgim krakom: 90°, d=56mm | Kos | 4 |  | 0
| Redukcijski kos Geberit PE, ekscentričen, kratek: d=56mm, d1=40mm | Kos | 3 |  | 0
| Redukcijski kos Geberit PE, ekscentričen, kratek: d=56mm, d1=50mm | Kos | 3 |  | 0
| Elektrovarilna spojka Geberit: d=56mm | Kos | 22 |  | 0
| Koleno Geberit PE: 45°, d=63mm | Kos | 7 |  | 0
| Odcep Geberit PE 45°: d=63mm, d1=50mm | Kos | 2 |  | 0
| Odcep Geberit PE 45°: d=63mm, d1=56mm | Kos | 1 |  | 0
| Redukcijski kos Geberit PE, ekscentričen, kratek: d=63mm, d1=50mm | Kos | 1 |  | 0
| Redukcijski kos Geberit PE, ekscentričen, kratek: d=63mm, d1=56mm | Kos | 2 |  | 0
| Dolga spojka Geberit PE z dvojnim robom: d=63mm | Kos | 6 |  | 0
| Elektrovarilna spojka Geberit: d=63mm | Kos | 9 |  | 0
| Koleno Geberit PE: 45°, d=75mm | Kos | 2 |  | 0
| Odcep Geberit PE 45°: d=75mm, d1=63mm | Kos | 1 |  | 0
| Redukcijski kos Geberit PE, ekscentričen, kratek: d=75mm, d1=56mm | Kos | 1 |  | 0
| Dolga spojka Geberit PE z dvojnim robom: d=75mm | Kos | 2 |  | 0
| Elektrovarilna spojka Geberit: d=75mm | Kos | 3 |  | 0
| Koleno Geberit PE: 45°, d=90mm | Kos | 4 |  | 0
| Redukcijski kos Geberit PE, ekscentričen, kratek: d=90mm, d1=63mm | Kos | 2 |  | 0
| Elektrovarilna spojka Geberit: d=90mm | Kos | 4 |  | 0
| Koleno Geberit PE: 45°, d=125mm | Kos | 2 |  | 0
| Redukcijski kos Geberit PE, ekscentričen, kratek: d=125mm, d1=75mm | Kos | 1 |  | 0
| Elektrovarilna spojka Geberit: d=125mm | Kos | 2 |  | 0
4 | PRITRNILNI MATERJAL
| Cevna objemka Geberit z navojno spojko G 1/2", nastavljiva: di=40mm, di1=48mm | Kos | 3 |  | 0
| Cevna objemka Geberit z navojno spojko M10, nastavljiva: di=40mm, di1=48mm | Kos | 9 |  | 0
| Cevna objemka Geberit Pluvia: d40mm | Kos | 29 |  | 0
| Elektrovarilni trak Geberit za fiksno točko: d=50mm, d1=58mm | Kos | 1 |  | 0
| Cevna objemka Geberit z navojno spojko M10, nastavljiva: di=50mm, di1=58mm | Kos | 5 |  | 0
| Cevna objemka Geberit Pluvia, nastavljiva: d1=50mm d2=58mm | Kos | 1 |  | 0
| Pravokotna osnovna pritrdilna plošča Geberit, z dvema luknjama, z navojno spojko G: G=1/2" | Kos | 26 |  | 0
| Navojna palica Geberit: M=10mm, L=50cm | Kos | 45 |  | 0
| Osnovna pritrdilna plošča Geberit, okrogla, s 3 luknjami, z navojno spojko M10 | Kos | 33 |  | 0
| Redukcijski spojnik Geberit: G=1/2" | Kos | 12 |  | 0
| Element za obešanje Geberit Pluvia | Kos | 33 |  | 0
| Nosilna tračnica Geberit Pluvia | m | 76.9 |  | 0
| Vezni element Geberit Pluvia | Kos | 12 |  | 0
| Pritrdilna zagozda Geberit Pluvia | Kos | 202 |  | 0
| Elektrovarilni trak Geberit za fiksno točko: d=56mm, d1=64mm | Kos | 11 |  | 0
| Cevna objemka Geberit z navojno spojko M10, nastavljiva: di=56mm, di1=64mm | Kos | 8 |  | 0
| Cevna objemka Geberit Pluvia, nastavljiva: d1=56mm d2=64mm | Kos | 46 |  | 0
| Elektrovarilni trak Geberit za fiksno točko: d=63mm, d1=71mm | Kos | 18 |  | 0
| Cevna objemka Geberit z navojno spojko G 1/2", nastavljiva: di=63mm, di1=71mm | Kos | 8 |  | 0
| Cevna objemka Geberit z navojno spojko M10, nastavljiva: di=63mm, di1=71mm | Kos | 24 |  | 0
| Cevna objemka Geberit Pluvia, nastavljiva: d1=63mm d2=71mm | Kos | 34 |  | 0
| Elektrovarilni trak Geberit za fiksno točko: d=75mm, d1=83mm | Kos | 4 |  | 0
| Cevna objemka Geberit z navojno spojko G 1/2", nastavljiva: di=75mm, di1=83mm | Kos | 3 |  | 0
| Cevna objemka Geberit z navojno spojko M10, nastavljiva: di=75mm, di1=83mm | Kos | 5 |  | 0
| Cevna objemka Geberit Pluvia, nastavljiva: d1=75mm d2=83mm | Kos | 11 |  | 0
5 | PRIBOR
| Zvočnoizolacijska blazina Geberit Isol Flex, prirezana za cev: d=56 / 63mm | Kos | 38.56 |  | 0
| Zvočnoizolacijska blazina Geberit Isol Flex, prirezana za cev: d=75mm | Kos | 5.68 |  | 0
| Zvočnoizolacijska blazina Geberit Isol Flex | Kos | 8.35 |  | 0
| Izolacija cevi (armaflex ali podobno) | m² | 20 |  | 0
| SKUPAJ POZICIJE: |  |  |  | 0

## Rek ogravanje
REKAPITULACIJA STROŠKOV
2. | OGREVANJE
OBJEKT: ZDRAVSTVENI DOM NOVA GORICA
2.1. | PRIKLUČEK PRIMAR KENOG | 0 | EUR
2.2. | TOPLOTNA POSTAJA +TČ | 0 | EUR
2.3. | RAZVOD OGREVNE VODE ZA KLIMATE | 0 | EUR
2.4 | RADIATORJI, KONVEKTORJI | 0 | EUR
| SKUPAJ | 0 | EUR
V oceni ni zajet DDV !
1 | Opomba: Vsa oprema je lahko ekvivalent navedene opreme ali boljše kvalitete z enakimi karakteristikami.
2 | V ponudbi je potrebno upoštevati tehnične zahteve navedene v tehničnem poročilu in popisu.
3 | Pred dobavo je potrebno uskladiti naprave z sistemom CNS-a. Preveriti je potrebno napetostne in tokovne izhode, napajalne in krmilne napetosti.
4 | Za vse navedene postavke velja, da zajemajo dobavo in montažo! Zajeto mora biti tudi sprotno čiščenje objekta in okolice po opravljenih delih, sodelovanje z drugimi izvajalci, šolanje osebja, stroški tretjih oseb, nepredvidena dela, transportni in manipulativni ter drugi stroški v zvezi z izvajanjem del.
5 | Pred naročilom preveriti količino opreme in preveriti ustreznost pri proizvajalcu.
6 | Vsi pogoni za ventile (motorni, magnetni, termični) tudi mešalni morajo biti pred naročilom OBVEZNO usklajeni s projektantom električnih inštalacij
7 | Pred naročilom posamezne opreme je potrebno na objektu samem preveriti lokacija predvidene nove naprave, gaberite prostora, vgradne dimenzije novih naprav, izvedljivost vgradnje, kritične odprtine (vrata, hodnike) zaradi vnosa naprave ter vsa priklopna mesta.
8 | Pred naročilom posamezne opreme je potrebno uskladiti barve in tip vidnih elementov z vodjo projekta
9 | V fazi izvedbe je potrebno evidentirati vse spremembe nastale med načrtom PZI in dejanskim izvedenim stanjem na objektu. Spremembe je potrebno zapisati grafično ter jih preveriti in pregledati s strani strokovnega strojnega nadzora ter jih v elektronski obliki podati izdelovalcu PID dokumentacije.
10 | Izvajalec mora zbrati in pripraviti dokumentacijo navodil za obratovanje in vzdrževanje objekta ter dokentacijo predati investitorju oz. uporabniku objekta.
11 | Izvajalec mora skrbno pregledati projektno dokumentacijo ter podati poročilo da nima eventuelnih pripomb na projekt.
Cene na enoto morajo vsebovati tudi:
- Tlačni preizkusi z inertnim plinom, preizkusni tlak je 1,5 krat delovni tlak, vključno z potrebnimi čepi, manometri, ter njihovo odstranivijo po tlačnem preizkusu
- Izdelava shem in obratovalnih navodil za obratovanje in vzdrževanje sisteme ogrevanja ter vgrajenih elementov in naprav v toplotni postaji, vključno z shemami delovanja v obliki zvezka in drugič v obliki risbe z opisom in potrebnimi opravili v okvirju pod steklom, obešeno pri posameznih sklopih naprav
- Sodelovanje dobaviteljev opreme in pooblaščenih serviserjev za predvideno strojno opremo pri izvedbi funkcionalnega pregleda, ter izdaje zapisnika o zagonu po pooblaščeni organizaciji
- Pripravljalna dela in zarisovanje, tlačna preizkušnja cevovodov s hladnim vodnim tlakom 12 bar, pregled, izpiranje zaključna dela
- Šolanje osebja za upravljanje in vzdrževanje novih naprav
- Priprava dokumentacije POV
- Gradbena pomoč inštalaterjem za izvedbo prebojev in ponovnih zazidav za izvedbo instalacije po projektni dokumentaciji
- Merjenje in volumska nastavitev dovodnih in odvodnih elementov, količin zraka ter umerjanje ventilatorjev. Pregled izvedenih del in meritve mikroklime v prostorih (hitrost, hrup), skladno s pravilnikom o prezračevanju in klimatizaciji stavb
- Transportni manipulativni in ostali splošni stroški
Izvajalec mora vso demontirano opremo, ki ne bo več uporabljena in odpadni material, nastal pri izvajanju del odpeljati na deponijo oziroma na podjetje za predelavo surovin in vračunati v ponudbeni ceni vse spremljajoče stroške vključno s taksami in nadomestiili za uničenje okolju nevarnih snovi.

## 2.1.PRIKLJUČEK PRIMAR KENOG
zap.št. | podroben opis postavke za dobavo in montažo | enota | količina | cena enote | skupna cena
2.1. | PRIMAR KENOG
Pri vseh pozicijah je potrebno upoštevati dobavo in montažo elementov ter spojni in tesnilni material.
1 | TOPLOTNI ŠTEVEC - ogrevanje
Dobava in montaža: toplotni števec – kalorimeter z ultrazvočnim merilnikom pretoka za horizonatalno vgradnjo DN25/PN16 (navojni priključek ZN G5/4"B), t=5 do 130°C; qp=6(0,06-12) m3/h, skupaj z računsko enoto z baterijskim napajanjem 3,6V, opremljeno z M-BUS modulom, dvema temperaturnima tipaloma Pt500 skupaj s tulkama 1/5" x52mm fi 5,2mm , signalnima kabloma L=1,5m in setom priključkov 1" x 5/4" za vgradnjo v cevovod ter komplet z montažnim in tesnilnim materialom.
Ustreza proizvod "Dunfoss" tip: SonoMeter 30 gp 6,0 m3/h /260mm/DN25/G5/4", skupaj s tipaloma s kabloma, tulkama, M-bus, bat 3,6V ter setom navojnih priključkov R1˝ x G5/4˝B
|  | kos | 1 |  | 0
2 | TOPLOTNI ŠTEVEC - priprava TSV
Dobava in montaža: toplotni števec – kalorimeter z ultrazvočnim merilnikom pretoka za horizonatalno vgradnjo DN20/PN16 (navojni priključek ZN G5/4"B), t=5 do 130°C; qp=6(0,06-12) m3/h, skupaj z računsko enoto z baterijskim napajanjem 3,6V, opremljeno z M-BUS modulom, dvema temperaturnima tipaloma Pt500 skupaj s tulkama 1/5" x52mm fi 5,2mm , signalnima kabloma L=1,5m in setom priključkov 1" x 5/4" za vgradnjo v cevovod ter komplet z montažnim in tesnilnim materialom.
Ustreza proizvod "Dunfoss" tip: SonoMeter 30 gp 6,0 m3/h /260mm/DN20/G5/4", skupaj s tipaloma s kabloma, tulkama, M-bus, bat 3,6V ter setom navojnih priključkov R1˝ x G5/4˝B
|  | kos | 1 |  | 0
3 | KOMPAKTEN TOPLOTNI IZMENJEVALNIK - TOPLOVOD
Dobava in montaža: prenosnika toplote za daljinsko ogrevanje, lotane izvedbe izdelan iz plošč iz nerjaveče pločevine iz materiala AISI 316 L. Prenosnik se dobavi skupaj s tipsko toplotno izolacijo, podstavkom, kompletom varilnih nastavkov ter drobmim montažnim in tesnilnim materialom. Tehnične karakteristike: - material plošč: nerjavno jeklo AISI 316 L - nazivna moč: Q =210 kW, - primar (voda): 100/75°C, dp = 7,8 kPa, qv=8,3 m3/h, DN50 G2˝ - sekundar (voda): 55/45°C, dp = 11,1 kPa, qv= 18,3 m3/h DN50 G2˝ - PN 16 bar - tmax= 150°C - število plošč: 50 - površina izmenejvalnika 5,04 m2 - dim. LxBxH= 256x105x466 mm
| Tip: Danfoss |  | 1 |  | 0
4 | KOMPAKTEN TOPLOTNI IZMENJEVALNIK - TOPLOVOD-STV
Dobava in montaža: prenosnika toplote za daljinsko ogrevanje in pripravo tople sanitarne vode, lotane izvedbe izdelan iz plošč iz nerjaveče pločevine iz materiala AISI 316 L. Prenosnik se dobavi skupaj s tipsko toplotno izolacijo, setoma varilnih in navojnih priklučkov , podstavkom ter drobmim montažnim in tesnilnim materialom. Tehnične karakteristike: - material plošč: nerjavno jeklo AISI 316 L - primar (voda): 100/75°C, dp = 13,4 kPa, qv=2,7 m3/h, DN32 R 5/4'' (navoj) - sekundar (voda): tizst= 70°C, dp = 4,2 kPa, qv= 1,8 m3/h D32 R 5/4'' (navoj) - PN 25 bar - tmax= 150°C
Opomba:
| Tip: Danfoss |  | 1 |  | 0
5 | KOMBINIRANI REGULATOR PRETOKA Z REGULACIJSKIM VENTILOM
Dobava in montaža: kombiniran prehodni regulacijski ventil z regulatorjem pretoka za sisteme daljinskega ogrevanja DN40/PN25, Kvs=20, tmax=150°C, skupaj z elektromotornim pogonom za tritočkovni regulacijski signal, 220V/50Hz; dpmax=0,2bar; hitrost hoda 15s/mm, opremljenim z varnostno funkcijo za zaprtje ob izpadu el. ter STW funkcijo za povezavo z varnostnim termostatom, Ventil se dobavi komplet z montažnim in tesnilnim materialom.
Ustreza proizvod Danfoss tip: AVQM PN25 DN40 Kvs=20 z AMV 23/15/230 dp=0,2bar
| tip: AVQM DN40 |  |  |  | 0
npr: | Proizvod Danfoss | kos | 1 |  | 0
6 | Dobava in montaža: kombiniran prehodni regulacijski ventil z regulatorjem pretoka za sisteme daljinskega ogrevanja DN25/PN16, Kvs=8, tmax=150°C, skupaj z elektromotornim pogonom za tritočkovni regulacijski signal, 220V/50Hz; dpmax=0,2bar; hitrost hoda 3s/mm, opremljenim z varnostno funkcijo za zaprtje ob izpadu el. ter STW funkcijo za povezavo z varnostnim termostatom, Ventil se dobavi komplet s setom varilnih priključkov DN25/G5/4˝ ter montažnim in tesnilnim materialom
Ustreza proizvod Danfoss tip: AVQM PN16 DN25 Kvs=8 z AMV 33/3/230 dp=0,2bar
npr: | Proizvod Danfoss | kos | 1 |  | 0
7 | REGULACIJSKI SET - TOPLOVOD
Dobava in montaža: elektronski regulator 230VAC z displejem za krmiljenje do 4. regulacijskih krogov, za priključitev 6 Pt1000 tipal, s 4 konfigurabilnimi vhodi, tremi tritočkovnimi izhodi in 6 relejskimi izhodi. Regulator je konfigurabilen s pomočjo aplikacijskega ključa ter z možnostjo razširitve z dodatnim modulom ECA 32. Opremljen je z vgrajenim internim vodilom (glavni/podrejeni regulator), komunikacijskim ModBUS modulom, ethernet. Skupaj z regulatorjem se dobavi podnožje in ECL aplikacijski ključ.
npr:. | Ustreza proizvod Danfoss tip: ECL 310, 230Vac+podnožje za ECL 310+ aplikacijski ključ A247 (konfiguracija A347.1)
|  | kpl | 1 |  | 0
8 | Dobava in montaža: razširitvenega modula za elektronski regulator ECL 310 skupaj z montažnim materialom
Ustreza proizvod Danfoss tip: ECA 32, int I/O
|  | kpl | 1 |  | 0
9 | Dobava in montaža zunanje temperaturno tipalo za ogrevalne siteme komplet z montažnim in priključnim materialom.
Ustreza proizvod Danfoss Tip: ESTM
|  | kos | 1 |  | 0
10 | Parametriranje in nastavitev krmilnika ECL s strani pooblaščenega serviserja z izdelavo zapisnika.
|  | kos | 1 |  | 0
11 | Krogelna pipa, z prirobničnimi priključki, , PN10, vključno s tesnilnim materialom in protiprirobnicama. |  |  |  | 0
| DN65 | kos | 3 |  | 0
12 | Krogelna pipa, z navojnimi priključki, PN10, vključno s tesnilnim materialom. |  |  |  | 0
| DN40 | kos | 3 |  | 0
13 | POŠEVNOSEDEŽNI REGULACIJSKI VENTIL
z navojnimi priključki, primeren za ogrevno vodo do 140°C, PN10, skupaj s tesnilnim materialom
| DN40 | kos | 1 |  | 0
14 | POŠEVNOSEDEŽNI REGULACIJSKI VENTIL
s prirobničnimi priključki, primeren za ogrevno vodo do 140°C, PN10, skupaj s tesnilnim materialom
| DN65 | kos | 1 |  | 0
15 | POLNILNO PRAZNILNA PIPA
Polnilno praznilna pipa z navojnimi priključki in priključkom za gibko cev
| DN20 | kos | 2 |  | 0
16 | TERMOMETER
| Termometer na vzmet v okroglem ohišju fi 63mm za območje 0…150°C | kos | 4 |  | 0
17 | MANOMETER
| Manometer na vzmet v okroglem ohišju fi 63mm za območje 0…16bar, komplet s tripotno manometeresko pipo | kos | 4 |  | 0
18 | ODZRAČEVALNI LONEC , V=1L
| komplet z dobavo in montažo | kos | 4 |  | 0
19 | CEVOVODI
Jeklena črna cev po DIN 2440, skupaj s fazonskimi kosi, koleni, dodatkom za razrez in varilnim materialom
| DN40 | m | 15 |  | 0
| DN65 | m | 20 |  | 0
20 | Fleksibilna izolacija cevovodov : Dobava in izolacija cevovodov iz elastomernega zaprtoceličnega materiala na osnovi sintetičnega kavčuka s toplotno prevodnostjo λ0° C ≤ 0.035 W/(mK) in koeficientom odpora difuzije vodne pare µ ≥ 7000, po DIN 4102-del 1, razred B1, težko gorljiv, z dodatkom za razrez in z lepilnim materialom; -10°C ... 105°C; dodatno oplaščena z PE ovojem
| za cevi DN 40, debelina izolacije 50 mm | m | 15 |  | 0
| za cevi DN 65, debelina izolacije 65 mm | m | 20 |  | 0
21 | Pritrdilni material za obešanje in pritrjevanje cevi, sestavljene iz jeklenih profilov in obešal, skupaj s fiksnimi točkami. Ustreza proizvod SIKLA ali ustrezno drugo. | kg | 10 |  | 0
22 | Zaščitno miniziranje cevovodov, obešal, podpor in ostalega pritrdilnega materiala po predhodnem čiščenju in razmaščevanje | m2 | 4 |  | 0
0
23 | Dvakratno pleskanje vidnih kovinskih delov z vročinoodpornim lakom po predhodnem grundiranju | m2 | 4 |  | 0
24 | TLAČNI PREIZKUS VSEH CEVOVODOV | kpl | 1 |  | 0
|  |  |  | 0 | 0
| SKUPAJ POZICIJE: |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0

## 2.2.TOPLOTNA POSTAJA + TČ
zap.št. | podroben opis postavke za dobavo in montažo | enota | količina | enotna cena | skupna cena
2.2. | TOPLOTNA POSTAJA + TČ
Pri vseh pozicijah je potrebno upoštevati transport,dobavo in montažo elementov ter spojni in tesnilni material.
1 | HLADILNI AGREGAT- TOPLOTNA ČRPALKA LOČENE "SPLIT" IZVEDBE
OPREMA IN NAPRAVE
Reverzibilen zračno hlajen reverzibilen hladilni agregat - TOPLOTNA ČRPALKA , LOČENE "SPLIT" izvedbe. Sestavljen iz naslednjih komponent:
- Kompresorji: hermetični scroll kompresorji s termično zaščito pred preobremenitvijo, montirani na protivibracijskih nogicah ter tovarniško polnjeni z oljem. Oljni grelnik se vključi takoj po izklopu kompresorja zaradi preprečitve redčenja olja s hladivom.
- Notranji izmenjevalec: direktni ekspanzijski toplotni lotani izmenjevalec, izdelan iz nerjavnih (AISI 316) lamel z veliko površino za prenos toplote; toplotno protikondenzacijsko izoliran. Standardno opremljen z varnostnim diferencialnim tlačnim stikalom na vodni strani in protizmrzovalno zaščito.
'- Zunanji izmenjevalec (kondenzator): prenosnik je izdelan iz aluminijastih lamel, katere so z ekspanzijo bakrenih cevi pritrjene na cevi. Prenosnik je naddimenzioniran in omogoča podhlajevanje hladiva s čimer se zagotavlja ustrezna količina hladiva ekspanzijskemu ventilu.
- Ventilatorji: Spiralni ventilatorji s tlačno litimi aluminijastimi lopaticami, rotorji motorjev s termično zaščito so direktno vezani na trifazno napetost. Zaščita IP54. Vstavljeni so v aerodinamično oblikovano ohišje in zaščiteni s protekcijsko zaščitno mrežo.
- Hladilni krog vsebuje:
o zamenljivo kislinsko odporno sušilno patrono,
o indikator vlage in hladiva,
o stikalo visokega tlaka,
o stikalo nizkega tlaka,
o termostatski ekspanzijski ventil z regulatorjem,
o 1x servisni ventil za odklop kompresorja,
o varnostni ventil visokega tlaka,
o sprejemnik tekoče faze,
o …
- Električni panel:
o Močnostni del enote vsebuje:
o Glavno izolirano stikalo,
o Izoliran transformator za dodatno napajanje,
o Varovalke kompresorjev in rele proti termični preobremenitvi,
o Varovalke ventilatorjev,
o Kontaktorji za kontrolo delovanja kompresorjev,
o Kontaktorji za kontrolo črpalke,
o Varovanje centrifugalne črpalke,
o Kontrola ventilatorjev (rezanje faz).
o Kontrolni del enote vsebuje:
o proporcionalna in integralno krmiljenje temperature vode,
o protizmrzovalna zaščita,
o timer kompresorjev / LED signal delovanja,
o samodiagnostični sistem s takojšnjim izpisom napake,
o funkcijski in upravljalni gumbi,
o zaslon za prikazovanje števila obratovalnih ur kompresorjev,
o možnost daljinskega vklopa (ON/OFF) – proste sponke,
o rele za daljinsko signaliziranje napake,
o vhod za nastavitev obratovalnih pogojev (signal 0-10V ali 4-20m za omejitev maksimalne absorbirane električne moči),
o funkcija opozorila približevanja visokemu tlaku v hladilnem sistemu,
o funkcija opozorila približevanja nizkim zunanjim temperaturam (proti zmrzovanju),
o prikaz nastavljenih vrednosti, alarmov, parametrov delovanja,…
o tipka za resetiranje in vklop/izklop enote,
o krmiljenje črpalke.
- Hidravlični sklop vsebuje:
o Črpalke,
o Manometre,
o Odzračevalni ventil,
o Varnostni ventil,
o Ekspanzijsko posodo,
o Čistilni kos,
o Protizmrzovalno zaščito na črpalki,
o Emajliran akumulator hladne vode,
NOTRANJE - KOMPRESORSKI DEL S HIDROMODULOM PARCIALNO REKUPERACIJO IN ELEKTRO KRMILNO OMARO
- hladilne moči (režim 7/12°C, zunanja temperatura zraka 35°C), (EN 14511:2018)
240 kW
- skupna el. priključna moč, napetost 400/3/50Hz (EN 14511:2018)
86,8 kW
- EER (EN 14511:2018) - 2,75
- SEER (EN 14511:2018) -4,18
- grelne moči (režim 45/40°C, zunanja temperatura zraka 7°C), (EN 14511:2018)
280 kW
- skupna el. priključna moč, napetost 400/3/50Hz (EN 14511:2018)
88,5 kW
- COP (EN 14511:2018) - 3,16
- SCOP W35 - 3,85
- grelne moči (režim 45/40°C, zunanja temperatura zraka -7°C),
203 kW
- el. priključna moč kompresorja, napetost 400/3/50Hz
75,7 kW
- COP kompresorja - 2,68
- št. hermetičnhi scroll kompresorjev - 4
- št. hladilnih krogov - 2
- št. stopenj regulacije - 6
- hladilni medij - R410a
- EN tiha akustična konfiguracija: zvočni tlak na 1m merjeno po EUROVENTU 8/1 (ISO9614) - kompresorji v izoliranem prostoru
64 dB(A)
Dodatna oprema:
- CREFB….regulacija vrtljajev ECOBREEZE
- 2PMW PU22…hidropak z dvema inverterskimi črpalkami
- AMMX….vzmetne protivibracijske nogice
-MF2…multifunkcijski Fazni monitor
-RPRPDI…..detektor uhajanja plina
-CMSC9…..mod bus komunikacija
-SCP4…..kompenzacija glede na zunanjo temperaturo
-DML 0-10…..možnost omejitve moči 0-10V
-CFSC…..napetostno prost kontakt za status kompresorjev
-PFCP…kondenzator jalovega toka (cosfi > 0,9)
-SFSTR…..mehki zagon
-FANQE…..prezračevanje elektrokrmilne omare
-MHP….manometri visokega in nizkega tlaka
-SDV….ventili na freonski strani pred in za kompresorjem
-EVE…elektronski ekspanzijski ventili
-DSP…dvojni setpoint
-OHE…povečano območje delovanja do -10°C
- Masa v obratovanju: 1657 kg
-Enota ne sme presegati dimenzij (DxŠxV): 2350x1150x2210mm
- Agregat sistema »SPIN Chiller«
- Certifikat EUROVENT!
- ENERGIJSKI RAZRED A
npr: | PROIZVOD CLIVET, tip MSRN-XSC3-90.4 D OHE EN-PED; EXCELLENCE | kpl | 1 |  | 0
ZUNANJI - KONDENZATORSKI DEL
- št. Ventilatorjev (2 vrsti po 4) - 8
- št. hladilnih krogov - 2
- št. stopenj regulacije - stopenjsko
- hladilni medij - R410a
- EN tiha akustična konfiguracija: zvočni tlak na 10m (open field) - 48 dB(A)
Dodatna oprema:
- MEN15…delovanje do -15°C
- CREFB…brezkrtačni ECOBREEZE EM ventilatorjev
- AMRX…protivibracijske noge
- AXIX…visokoučinkoviti difuzorji ventilatorjev AXITOP!!!
- Masa v obratovanju: 1282 kg
-Enota ne sme presegati dimenzij (DxŠxV): 4750x2230x2420mm
npr: | PROIZVOD CLIVET, tip CEV-XT 150.0 EXCELENCE (vertikalen izpih) | kpl | 1 |  | 0
2 | Cevovodi iz bakrenih brezšivnih cevi po DIN 1786, za hladilni medij, toplotno izolirana, spajanje s trdim lotom, vključno s fitingi,tesnilnim in dodajnim materialom.
| Ø 42mm | m | 10 |  | 0
| Ø 35mm | m | 10 |  | 0
3 | RAZDELILNIK in ZBIRALNIK |  |  |  | 0
| Razdelilnik izdelan iz jeklene brezšivne cevi po DIN 2448, DN200 z bombiranim dnom s priključki: - 2xDN125, 1xDN80, 1xDN65, 1xDN32, 2x rezerva - termometer - manometer - izpust razdelilnik finalno popleskan, skupaj s profili za konzolno ali stoječo montažo, toplotno izoliran protikondenčno z mineralnio volno 8 cm in oplaščen z AL pločevino. | kos | 2 |  | 0
4 | GUMIJASTI KOMPENZATOR |  |  |  | 0
| Kompenzator iz gume za dušenje vibracij in zvoka z prirobničnimi priključki in kontraprirobnico, za temperaturo do 110°C, PN10, skupaj z materialom za vijačenje in tesnenje. |  |  |  | 0
| DN125 | kos | 2 |  | 0
5 | DOPOLNJEVALNI SET IN VZDRŽEVANJE TLAKA
SISTEM ZA VZDRŽEVANJE TLAKA V TOPLOVODNIH SISTEMIH PO 93/23/EG s pomočjo ene črpalke
vključno z mikroprocesorskim nadzorom, varnostnim ventilom, digitalnim kazalom za tlak in nivo, podatkovnim vmesnikom RS 485,
npr.: | tip:VARIOMAT VS1
Sistem za vzdrževanje tlaka , z eno črpalko
| Pel= 0,7kW, 230V | kos | 1 |  | 0
6 | PRIKLJUČNI SET
| za Variomat | kos | 1 |  | 0
7 | Hitra spojka
npr.: | Reflex: SU R 3/4" | kos | 1 |  | 0
8 | Merilno varnostni set za dopolnjevanje
npr.: | Reflex: FILLSET | kos | 1 |  | 0
POSODA ZA VZDRŽEVANJE TLAKA V=600l s priklučnim setom
npr.: | tip:VG 600 VARIOMAT
| proizvod: REFLEX | kpl | 1 |  | 0
9 | Varnostni ventil po TRD 721, alfa w=0,7, za sledeče tehnične podatke: |  |  |  | 0
| p odpiranja=6 bar (nadtlak) |  |  |  | 0
| DN25 | kos | 1 |  | 0
10 | Varnostni ventil po TRD 721, alfa w=0,7, za sledeče tehnične podatke: |  |  |  | 0
| p odpiranja=5 bar (nadtlak) |  |  |  | 0
| DN25 | kos | 1 |  | 0
| DN20 | kos | 1 |  | 0
11 | EKSPANZIJSKA POSODA-REKUPERACIJA zaprta varnostna posoda namenjena za ogrevalne sisteme za toplo vodo do 110°C, v skladu z DIN4807, za montažo na tla, izdelana iz korozijsko zaščitenega ohišja iz varjene jeklene pločevine in membrane, ter polnjena z dušikom, z vgrajenim manometrom. predtlak dušika 1,4bar max. Obratovalni tlak 3,5 bar min tlak polnjenja 2bar
| Vn=80 l | kos | 1 |  | 0
10 | FREKVENČNA OBTOČNA ČRPALKA - Č1 -RADIATORJI |  |  |  | 0
| elektronsko regulirana frekvenčna obtočna črpalka z navojnimi priključki, komplet z redukcijama, holendri in tesnilnim materialom. |  |  |  | 0
| dp = 43 kPa, V`=1,14 m3/h |  |  |  | 0
| Pel=110W, U=230V |  |  |  | 0
npr.: | Proizv.: IMP oz. drugo enakovredo! |  |  |  | 0
| tip: NMT SMART 25/60-180 | kos | 1 |  | 0
13 | FREKVENČNA OBTOČNA ČRPALKA - Č2-KOVNEKTORJI PRITL., 1.N., 2.N. |  |  |  | 0
| elektronsko regulirana frekvenčna obtočna črpalka s prirobničnimi priključki, komplet z redukcijama, holendri in tesnilnim materialom. |  |  |  | 0
| dp = 65 kPa, V`=20,06 m3/h |  |  |  | 0
| Pel=1380W, U=230V |  |  |  | 0
npr.: | Proizv.: IMP oz. drugo enakovredo! |  |  |  | 0
| tip: NMT MAX C 80/120 F360 PN6 | kos | 1 |  | 0
14 | FREKVENČNA OBTOČNA ČRPALKA - Č3-KOVNEKTORJI 3.N. |  |  |  | 0
| elektronsko regulirana frekvenčna obtočna črpalka s prirobničnimi priključki, komplet z redukcijama, holendri in tesnilnim materialom. |  |  |  | 0
| dp = 48 kPa, V`=5,14 m3/h |  |  |  | 0
| Pel=370W, U=230V |  |  |  | 0
| Proizv.: IMP oz. drugo enakovredo! |  |  |  | 0
npr.: | tip: NMT MAX 50/80 F280 | kos | 1 |  | 0
15 | FREKVENČNA OBTOČNA ČRPALKA - Č4 - KLIMATI + KUHINJA |  |  |  | 0
| elektronsko regulirana frekvenčna obtočna črpalka s prirobničnimi priključki, komplet z redukcijama, holendri in tesnilnim materialom. |  |  |  | 0
| dp = 54 kPa, V`=14,57 m3/h |  |  |  | 0
| Pel=560W, U=230V |  |  |  | 0
npr.: | Proizv.: IMP oz. drugo enakovredo! |  |  |  | 0
| tip: NMT MAX 65/80 F340 | kos | 1 |  | 0
16 | FREKVENČNA OBTOČNA ČRPALKA - Č5 REKUPERACIJA-TČ-IZMENJEVALEC |  |  |  | 0
| elektronsko regulirana frekvenčna obtočna črpalka s prirobničnimi priključki, komplet z redukcijama, holendri in tesnilnim materialom. |  |  |  | 0
| dp = 60 kPa, V`=10,29m3/h |  |  |  | 0
| Pel=370W, U=230V |  |  |  | 0
npr.: | Proizv.: IMP oz. drugo enakovredo! |  |  |  | 0
| tip: NMT MAX 32/120 F220 | kos | 2 |  | 0
17 | Krogelna pipa, z navojnimi priključki, PN10, vključno s tesnilnim materialom. |  |  |  | 0
| DN20 | kos | 4 |  | 0
| DN32 | kos | 4 |  | 0
| DN50 | kos | 5 |  | 0
18 | Krogelna pipa, z prirobničnimi priključki, , PN10, vključno s tesnilnim materialom in protiprirobnicama. |  |  |  | 0
| DN65 | kos | 4 |  | 0
| DN125 | kos | 18 |  | 0
19 | PROTIPOVRATNI VENTIL
Protipovratni ventil z navojnimi priključki, primeren za ogrevno vodo do 120°C, PN10, skupaj s tesnilnim materialom in protiprirobnicami
| DN32 | kos | 1 |  | 0
| DN50 | kos | 2 |  | 0
20 | PROTIPOVRATNI VENTIL
Protipovratni ventil z prrobničnimi priključki, primeren za ogrevno vodo do 120°C, PN10, skupaj s tesnilnim materialom in protiprirobnicami
| DN65 | kos | 1 |  | 0
| DN125 | kos | 1 |  | 0
21 | ČISTILNI KOS
z notranjimi navojnimi priključki, s poševnim sedežem, okrov iz sive litine, s sitom iz nerjavnega jekla, PN6
| DN32 | kos | 1 |  | 0
| DN50 | kos | 1 |  | 0
22 | ČISTILNI KOS
z notranjimi prprobničnimi priključki, s poševnim sedežem, okrov iz sive litine, s sitom iz nerjavnega jekla, PN6 in protiprrobnicama
| DN65 | kos | 1 |  | 0
| DN80 | kos | 1 |  | 0
| DN125 | kos | 2 |  | 0
23 | Regulacijski balansirni ventil pretoka za hidr.uravnoteženje mreže z navojnimi priključki PN10, skupaj s tesnilnim materialom
npr. | Proizvod:Danfoss oz. drugo enakovredo!
| DN32 | kos | 1 |  | 0
| DN50 | kos | 1 |  | 0
24 | Regulacijski balansirni ventil pretoka za hidr.uravnoteženje mreže z prrobničnimii priključki PN10, skupaj s tesnilnim materialom in protiprirobnicami
npr. | Proizvod:Danfoss oz. drugo enakovredo!
| DN65 | kos | 1 |  | 0
| DN80 | kos | 1 |  | 0
| DN125 | kos | 3 |  | 0
25 | Tripotni mešalni ventil z navojnimi priključki PN16, primeren za temperaturo do 130oC, skupaj z motornim pogonom za zvezno regulacijo (230V), z izhodom na CNS s tesnilnim in vijačnim materialom. |  |  |  | 0
| DN40 Kvs=25m3/h | kos | 2 |  | 0
| DN20 Kvs=6,3m3/h | kos | 1 |  | 0
26 | Tripotni mešalni ventil s prirobničnimi priključki PN16, primeren za temperaturo do 130oC, skupaj z motornim pogonom za zvezno regulacijo (230V), z izhodom na CNS s tesnilnim in vijačnim materialom. |  |  |  | 0
| DN80 Kvs=100m3/h | kos | 1 |  | 0
27 | Polnilno praznilna pipa z navojnimi priključki in priključkom za gibko cev
| DN15 | kos | 17 |  | 0
| DN20 | kos | 4 |  | 0
| DN25 | kos | 2 |  | 0
28 | TERMOMETER |  |  |  | 0
| Termometer na vzmet v okroglem ohišju fi 63mm za območje 0…120°C | kos | 22 |  | 0
0
29 | MANOMETER |  |  |  | 0
| Manometer na vzmet v okroglem ohišju fi 63mm za območje 0…10bar, komplet s tripotno manometeresko pipo, radialni priklop 1/4'' | kos | 8 |  | 0
30 | AVTOMATSKI ODZRAČEVALNI VENTIL
| vključno z ventilom DN 10, komplet z dobavo in montažo | kos | 18 |  | 0
31 | TOPLOTNI PRENOSNIK primeren za sanitarno vodo
primar: 45/40°C, pretok 10,3m3/h dp= 24kPa sekundar: 38/43°C, pretok 5,5m3/h dp= 20kPa
Moč prenosnika 60kW.
npr.: | Proizv.: Danfoss oz. drugo enakovredo! | kos | 1 |  | 0
0
32 | Mapress sistemske cevi iz ogljikovega jekla, nelegirano jeklo 1.0034 E 195 (DIN EN 10305) zunaj cinkane |  |  |  | 0
| skupaj s fazonskimi kosi, koleni, dodatkom za razrez in spojnim materialom |  |  |  | 0
| DN 32 | m | 36 |  | 0
| DN 50 | m | 132 |  | 0
| DN 65 | m | 30 |  | 0
| DN 80 | m | 18 |  | 0
33 | JEKLENE CEVI |  |  |  | 0
| Jeklena črna cev po DIN 2448, skupaj s fazonskimi kosi, dodatkom za razrez in varilnim materialom |  |  |  | 0
| DN 125 | m | 180 |  | 0
33 | Fleksibilna izolacija cevovodov : Dobava in izolacija cevovodov iz elastomernega zaprtoceličnega materiala na osnovi sintetičnega kavčuka s toplotno prevodnostjo λ0° C ≤ 0.035 W/(mK) in koeficientom odpora difuzije vodne pare µ ≥ 7000, po DIN 4102-del 1, razred B1, težko gorljiv, z dodatkom za razrez in z lepilnim materialom; -10°C ... 105°C; dodatno oplaščena z PE ovojem
| za cevi DN 32, debelina izolacije 32 mm | m | 36 |  | 0
| za cevi DN 50, debelina izolacije 50 mm | m | 132 |  | 0
| za cevi DN 65, debelina izolacije 65 mm | m | 30 |  | 0
| za cevi DN 80, debelina izolacije 100 mm | m | 18 |  | 0
| za cevi DN 125, debelina izolacije 100 mm | m | 140 |  | 0
35 | IZOLACIJA
Izolacija cevnih razvodov z mineralno volno debeline 100 mm in oplaščen z Al pločevino, za naslednje premere cevi:
za cevi z nazivnim premerom :
| DN 125 | m | 40 |  | 0
36 | Protipožarno tesnjenje prebojev cevi pri prehodu skozi požarne sektorje
Požarno tesnenje prehoda inštalacij skozi požarno steno ali strop
Izvedba po navodilih proizvajalca.
Predložiti je potrebno dokazila v skladu z Zakonom o gradbenih proizvodih (izjavo o lastnostih) o požarni odpornosti in izjavo o upoštevanju navodil proizvajalca, ki morajo biti v skladu z dokazili o skladnosti.
npr. | Proiz: HILTI
| preboj za cev DN125 | kos | 6
37 | Pritrdilni material za obešanje in pritrjevanje cevi, sestavljene iz jeklenih profilov in obešal, skupaj s fiksnimi točkami. Ustreza proizvod SIKLA ali ustrezno drugo. | kg | 80 |  | 0
0
38 | TLAČNI PREIZKUS VSEH CEVOVODOV | kpl | 1 |  | 0
0
| SKUPAJ POZICIJE: |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0

## 2.3.GRELNIKI KLIMATA
zap.št. | podroben opis postavke za dobavo in montažo | enota | količina | enotna cena | skupna cena
2.3. | RAZVOD OGREVNE VODE ZA KLIMATE
Pri vseh pozicijah je potrebno upoštevati transport,dobavo in montažo elementov ter spojni in tesnilni material.
PRIKLOP VODE ZA GRELNIKE/HLADILNIKE KLIMATA
1 | Krogelna pipa z navojnimi priključki, primerna za ogrevno vodo do 95°C, PN10, skupaj s tesnilnim materialom
| DN50 | kos | 2 |  | 0
2 | Krogelna pipa, z prirobničnimi priključki, , PN10, vključno s tesnilnim materialom in protiprirobnicama. |  |  |  | 0
| DN65 | kos | 2 |  | 0
3 | Regulacijski balansirni ventil pretoka za hidr.uravnoteženje mreže z navojnimi priključki PN10, skupaj s tesnilnim materialom
npr. | Proizvod:Danfoss oz. drugo enakovredo!
| DN50 | kos | 1 |  | 0
4 | Regulacijski balansirni ventil pretoka za hidr.uravnoteženje mreže z prrobničnimii priključki PN10, skupaj s tesnilnim materialom in protiprirobnicami
npr. | Proizvod:Danfoss oz. drugo enakovredo!
| DN65 | kos | 1 |  | 0
5 | Polnilno praznilna pipa z navojnimi priključki in priključkom za gibko cev
| DN15 | kos | 4 |  | 0
6 | AVTOMATSKI ODZRAČEVALNI VENTIL
| vključno z ventilom DN 10, komplet z dobavo in montažo | kos | 4 |  | 0
7 | Termometer na vzmet v okroglem ohišju fi 63mm za območje 0…120°C | kos | 4 |  | 0
8 | Manometer na vzmet v okroglem ohišju fi 63mm za območje 0…10bar | kos | 4 |  | 0
9 | Tripotni regulacijski ventil s navojnimi priključki PN10, primeren za temperaturo do 120oC, skupaj z motornim pogonom za zvezno regulacijo (230V), z izhodom na CNS s tesnilnim in vijačnim materialom. |  |  |  | 0
| DN32 Kvs=16m3/h | kos | 1 |  | 0
| DN50 Kvs=40m3/h | kos | 1 |  | 0
10 | Mapress sistemske cevi iz ogljikovega jekla, nelegirano jeklo 1.0034 E 195 (DIN EN 10305) zunaj cinkane
skupaj s fazonskimi kosi, koleni, dodatkom za razrez in spojnim materialom
| DN 50 | m | 6 |  | 0
| DN 65 | m | 19 |  | 0
| DN 80 | m | 88 |  | 0
11 | Fleksibilna izolacija cevovodov za ogrevanje: Dobava in izolacija cevovodov iz elastomernega zaprtoceličnega materiala na osnovi sintetičnega kavčuka s toplotno prevodnostjo λ0° C ≤ 0.035 W/(mK) in koeficientom odpora difuzije vodne pare µ ≥ 7000, po DIN 4102-del 1, razred B1, težko gorljiv, z dodatkom za razrez in z lepilnim materialom; -10°C ... 105°C;
| za cevi DN 50, debelina izolacije 50 mm | m | 6 |  | 0
| za cevi DN 65, debelina izolacije 65 mm | m | 19 |  | 0
| za cevi DN 80, debelina izolacije 65 mm | m | 88 |  | 0
12 | Zaščitno miniziranje cevovodov, obešal, podpor in ostalega pritrdilnega materiala po predhodnem čiščenju in razmaščevanje | m2 | 30 |  | 0
13 | Dvakratno pleskanje vidnih kovinskih delov z vročinoodpornim lakom po predhodnem grundiranju | m2 | 30 |  | 0
14 | Protipožarno tesnjenje prebojev cevi pri prehodu skozi požarne sektorje
Požarno tesnenje prehoda inštalacij skozi požarno steno ali strop
Izvedba po navodilih proizvajalca.
Predložiti je potrebno dokazila v skladu z Zakonom o gradbenih proizvodih (izjavo o lastnostih) o požarni odpornosti in izjavo o upoštevanju navodil proizvajalca, ki morajo biti v skladu z dokazili o skladnosti.
npr. | Proiz: HILTI
| preboj za 450x200 | kos | 3
15 | Pritrdilni material za obešanje in pritrjevanje cevi, sestavljene iz jeklenih profilov in obešal, skupaj s fiksnimi točkami. Ustreza proizvod SIKLA ali ustrezno drugo. | kg | 50 |  | 0
16 | TLAČNI PREIZKUS VSEH CEVOVODOV | kpl | 1 |  | 0
| SKUPAJ POZICIJE: |  |  | 0 | 0
0
| DN 32 |  | 36 | 20.13
| DN 50 |  | 132 | 26.48
| DN 65 |  | 30 | 30.67
| DN 80 |  | 18 | 37.37
| DN 125 |  | 180 | 60
36
| za cevi DN 80, debelina izolacije 100 mm |  | 132 | 24
180
180
| preboj za 400x850 |  | 1 | 120

## 2.5 RADIATORJI, KONVEKTORJI
zap.št. | podroben opis postavke za dobavo in montažo | enota | količina | enotna cena | skupna cena
2.5 | RADIATORJI IN KONVEKTORJI
Pri vseh pozicijah je potrebno upoštevati dobavo in montažo elementov ter spojni in tesnilni material.
RADIATORJI
1 | RADIATORJI PANELNI-Hygienic izvedbe |  |  |  | 0
| Jekleni, maks. delovna temperatura 110°C, maks. delovni nadtlak 6 bar, zaščiteni s polietilensko folijo ter končno pleskani z belo barvo. 4x1/2'' |  |  |  | 0
npr.: | proizvod:Vogel&Noot oz. drugo enakovredo! |  |  |  | 0
| tip: Hygiene T6 10VM/46 H=900 L=520 | kos | 6
| tip: Hygiene T6 10VM/46 H=900 L=920 | kos | 2
| tip: Hygiene T6 10VM/46 H=900 L=600 | kos | 1
| tip: Hygiene T6 10VM/46 H=900 L=800 | kos | 2
| tip: Hygiene T6 10VM/46 H=600 L=400 | kos | 11
| tip: Hygiene T6 10VM/46 H=900 L=400 | kos | 10
| tip: Hygiene T6 10VM/46 H=900 L=1000 | kos | 1
2 | RADIATORJI PANELNI-Vertikalne izvedbe |  |  |  | 0
| Jekleni, maks. delovna temperatura 110°C, maks. delovni nadtlak 6 bar, zaščiteni s polietilensko folijo ter končno pleskani z belo barvo. 4x1/2'' |  |  |  | 0
npr.: | proizvod:Vogel&Noot oz. drugo enakovredo! |  |  |  | 0
| tip: Vertical radiator - centrally connected 10/50 H=2100 L=600 | kos | 2
| tip: Vertical radiator - centrally connected 10/50 H=2100 L=750 | kos | 2
| tip: Vertical radiator - centrally connected 10/50 H=1800 L=750 | kos | 4
| tip: Vertical radiator - centrally connected 10/50 H=1800 L=450 | kos | 8
3 | TERMOSTATSKA GLAVA
primerna za vgradnjo v javne objekte, z možnostjo blokiranja in omejevanja temperature, s plinskim polnjenjem montaža z inbus ključem vgrajenim tipalom (območje nastavitve 5-26°C), s protizmrzovalno zaščito, z zaskočnim priključkom.
npr.: | Proizv.: DANFOSS tip: RA 2920
|  | kos | 49 |  | 0
4 | RADIATORSKI TERMOSTATSKI VENTIL S PREDNASTAVITVIJO, s priključkom proti napeljavi z notranjim navojem, ponikljan, za dvocevne instalacije s prisilnim obtokom s črpalko, z obročkom za omejevanje vrednosti kv, z zaščitnim pokrovom in nastavitvenim vijakom (ročna regulacija pri montaži), izdelani iz ponikljane medenine, potisni drog iz kromovega jekla.
npr.: | Proizv.: DANFOSS tip: RA-N ravna izvedba
| DN10 | kos | 49 |  | 0
5 | RADIATORSKI ZAPORNI VENTIL - HOLENDER S PRAZNILNO POLNILNO FUNKCIJO za dvocevni sistem z dvojno regulacijo, kotne izvedbe, s ponikljanim ohišjem. vključno s tesnilnim materialom.
npr.: | DANFOSS Tip: RLV - ravne izvedbe
| DN10 | kos | 49 |  | 0
6 | RADIATORSKE KONZOLE skupaj z vložki, za pritrditev radiatorjev na steno | kpl | 49 |  | 0
7 | ROZETE dvodelne, v beli barvi oz. v skladu z odtenkom pleskanega nanosa (določi arhitekt) za cev:
| DN15 | kos | 98 |  | 0
8 | TERMOSTATSKA GLAVA
z vgrajenim tipalom (območje nastavitve 8-28°C), s protizmrzovalno zaščito, z zaskočnim priključkom.
npr.: | Proizv.: DANFOSS oz. drugo enakovredo!
| tip: RAS-D | kos | 49
9 | ODZRAČEVALNE PIPICE
za odzračevanje radiatorjev
| DN8 | kos | 49
10 | Mapress sistemske cevi iz ogljikovega jekla, nelegirano jeklo 1.0034 E 195 (DIN EN 10305) zunaj cinkane
skupaj s fazonskimi kosi, koleni, dodatkom za razrez in spojnim materialom
| DN 10 | m | 580
| DN 15 | m | 178
| DN 20 | m | 65
| DN 25 | m | 46
| DN 32 | m | 36
npr | Geberit
11 | IZOLACIJA
Dobava in izolacija cevovodov iz elastomernega zaprtoceličnega materiala na osnovi sintetičnega kavčuka s toplotno prevodnostjo λ0° C ≤ 0.033 W/(mK) in koeficientom odpora difuzije vodne pare µ ≥ 10000, po DIN 4102-del 1, razred B1, težko gorljiv, z dodatkom za razrez in z lepilnim materialom; -10°C ... 105°C;
za cevi z nazivnim premerom :
| za cevi DN10, debelina izolacije 9 mm | m | 580 |  | 0
| za cevi DN15, debelina izolacije 13 mm | m | 178 |  | 0
| za cevi DN20, debelina izolacije 20 mm | m | 65 |  | 0
| za cevi DN25, debelina izolacije 25 mm | m | 46 |  | 0
| za cevi DN32, debelina izolacije 32 mm | m | 36 |  | 0
12 | Regulacijski balansirni ventil pretoka za hidr.uravnoteženje mreže z navojnimi priključki PN10, skupaj s tesnilnim materialom.
npr. | Proizvod:Danfoss oz. drugo enakovredo!
tip: ASV-BD
| DN15 | kos | 6 |  | 0
| DN25 | kos | 1 |  | 0
tip: ASV-PV
| DN15 | kos | 6 |  | 0
| DN25 | kos | 1 |  | 0
13 | Pritrdilni material za obešanje in pritrjevanje cevi, sestavljene iz jeklenih profilov in obešal, skupaj s fiksnimi točkami. Ustreza proizvod SIKLA ali ustrezno drugo. | kg | 90
14 | Odzračevalni lonec, volumna 1,6 l, skupaj z odzračevalno cevjo in zaporno pipo DN10. | kos | 4
15 | Protipožarno tesnjenje prebojev cevi pri prehodu skozi požarne sektorje
Požarno tesnenje prehoda inštalacij skozi požarno steno ali strop
Izvedba po navodilih proizvajalca.
Predložiti je potrebno dokazila v skladu z Zakonom o gradbenih proizvodih (izjavo o lastnostih) o požarni odpornosti in izjavo o upoštevanju navodil proizvajalca, ki morajo biti v skladu z dokazili o skladnosti.
npr. | Proiz: HILTI | kpl | 15 |  | 0
KONVEKORJI
16 | VENTILATORSKI KONVEKTOR - PARAPETNI (brez maske)
FILTER Je montiran na kovinski okvir in je stopnje G2 ali G3.
PRENOSNIKI TOPLOTE Izdelana je iz zamaknjenih bakrenih cevi, mehansko razširjena v aluminijaste ploskve, kar zagotavlja izredno učinkovitost prenosa toplote. Vsak prenosnik je opremljen z odzračevalnim ventilom na najvišji točki in izpustnim ventilom na najnižji točki.
VENTILATORSKA SEKCIJA Enote so opremljene s sklopom ventilatorskih motorjev, pri katerem je ventilator sestavljen iz dinamično uravnoteženega centrifugalnega kolesa z dvema dovodnima naprej usmerjenima kolesma, zasnovano posebej za optimalen pretok zraka in nizko raven hrupa. EC motor ima direktno pogonsko enoto s asinhronom motorjem s 5 hitrostmi, od katerih so 3 tovarniško ožičene, opremljen z zaprto termično zaščito za avtomatsko ponastavitev.
ELEKTRIČNI PRIKLJUČKI Enote so dobavljene skupaj z notranjo električno napeljavo, ki se zaključi v priključnem bloku, ki ga ščiti pokrovček ali ohišje. Notranji prostor omogoča namestitev opcijskih nadzornih sistemov, ki jih dobavlja proizvajalec ali drugi. 230 V±10%/1 Ph/50 Hz - 60 Hz.
Dodatna oprema:
- Regulacijski ventil pretoka AB-QM s pogonom (230V - NC)
- Modbus komunikacijska omara za SysLogic
- SysLogic ali drugi kontroler na zunanji strani enote
- aluminjasta rešetka (barve natur aluminij) dimenzij: - 160x800mm -3kos, Aef=500cm2, V<3m/s - 160x1100mm -3kos, Aef=700cm2, V<3m/s
vpihovalna komora nad konvektorjem je izdelana iz pocinkane jeklene pločevine debeline 0,8 mm, obložene s polietilensko peno z zaprto celično strukturo
Tehnične karakteristike:
- Temp. režim hladilne vode : topla voda 50/45°C
- Temp. režim grelne vode : hladna voda 7/12°C
- 2-cevni sistem
- 3-stopenjska regulacija
- Teža: 15 kg
- Pel= 42W
- Dimenzije ŠxVxD: 220 x 430 x 753mm
- Qg= 840 W, 1 hitrost, Qh=2060 2.hitrost
npr | Systemair
tip: SYSCOIL SCC30 Comfort EC-brez maske
| oz. drugo enakovredo! | kos | 80
17 | VENTILATORSKI KONVEKTOR - KASETNA STROPNA ENOTA (z masko)
FILTER Je montiran na kovinski okvir in je stopnje G1.
PRENOSNIKI TOPLOTE Izdelana je iz zamaknjenih bakrenih cevi, mehansko razširjena v aluminijaste ploskve, kar zagotavlja izredno učinkovitost prenosa toplote. Vsak prenosnik je opremljen z odzračevalnim ventilom na najvišji točki in izpustnim ventilom na najnižji točki.
VENTILATORSKA SEKCIJA Enote so opremljene s sklopom ventilatorskih motorjev, pri katerem je ventilator sestavljen iz dinamično uravnoteženega centrifugalnega kolesa z dvema dovodnima naprej usmerjenima kolesma, zasnovano posebej za optimalen pretok zraka in nizko raven hrupa. EC motor ima direktno pogonsko enoto s asinhronom motorjem s 5 hitrostmi, od katerih so 3 tovarniško ožičene, opremljen z zaprto termično zaščito za avtomatsko ponastavitev. Serijsko opremljen s črpalko za kondenz.
ELEKTRIČNI PRIKLJUČKI Enote so dobavljene skupaj z notranjo električno napeljavo, ki se zaključi v priključnem bloku, ki ga ščiti pokrovček ali ohišje. Notranji prostor omogoča namestitev opcijskih nadzornih sistemov, ki jih dobavlja proizvajalec ali drugi. 230 V±10%/1 Ph/50 Hz - 60 Hz.
Dodatna oprema:
- Regulacijski ventil pretoka AB-QM s pogonom (230V - NC)
- Modbus komunikacijska omara za SysLogic
- SysLogic ali drugi kontroler na zunanji strani enote
Tehnične karakteristike:
- Temp. režim hladilne vode : topla voda 50/45°C
- Temp. režim grelne vode : hladna voda 7/12°C
- 2-cevni sistem
- 3-stopenjska regulacija
npr | Systemair
tip: SysQuare SQ20 - z masko IRYS COANDA 360
oz. drugo enakovredo!
- Dimenzije ŠxVxD: 569 x 569 x 298mm + maska
- Qg= 1920 W, 1 hitrost, Qh=1780 2.hitrost
- Teža: 14,8 kg
| - Pel= 42W | kos | 12
npr | Systemair
tip: SysQuare SQ40 - z masko IRYS COANDA 360
oz. drugo enakovredo!
- Dimenzije ŠxVxD: 569 x 569 x 298mm + maska
- Qg= 3160 W, 1 hitrost, Qh=3500 2.hitrost
- Teža: 16,5 kg
| - Pel= 57W | kos | 7
18 | VENTILATORSKI KONVEKTOR - KANALSKA (brez maske)
FILTER Je montiran na kovinski okvir in je stopnje G2 ali G3.
PRENOSNIKI TOPLOTE Izdelana je iz zamaknjenih bakrenih cevi, mehansko razširjena v aluminijaste ploskve, kar zagotavlja izredno učinkovitost prenosa toplote. Vsak prenosnik je opremljen z odzračevalnim ventilom na najvišji točki in izpustnim ventilom na najnižji točki.
VENTILATORSKA SEKCIJA Enote so opremljene s sklopom ventilatorskih motorjev, pri katerem je ventilator sestavljen iz dinamično uravnoteženega centrifugalnega kolesa z dvema dovodnima naprej usmerjenima kolesma, zasnovano posebej za optimalen pretok zraka in nizko raven hrupa. EC motor ima direktno pogonsko enoto s asinhronom motorjem s 5 hitrostmi, od katerih so 3 tovarniško ožičene, opremljen z zaprto termično zaščito za avtomatsko ponastavitev.
ELEKTRIČNI PRIKLJUČKI Enote so dobavljene skupaj z notranjo električno napeljavo, ki se zaključi v priključnem bloku, ki ga ščiti pokrovček ali ohišje. Notranji prostor omogoča namestitev opcijskih nadzornih sistemov, ki jih dobavlja proizvajalec ali drugi. 230 V±10%/1 Ph/50 Hz - 60 Hz.
Dodatna oprema:
Črpalka za kondenz
- Regulacijski ventil pretoka AB-QM s pogonom (230V - NC)
- Modbus komunikacijska omara za SysLogic
- SysLogic ali drugi kontroler na zunanji strani enote
- aluminjasta rešetka (barve natur aluminij) dimenzij: - 160x800mm -3kos, Aef=500cm2, V<3m/s - 160x1100mm -3kos, Aef=700cm2, V<3m/s
vpihovalna komora nad konvektorjem je izdelana iz pocinkane jeklene pločevine debeline 0,8 mm, obložene s polietilensko peno z zaprto celično strukturo
Tehnične karakteristike:
- Temp. režim hladilne vode : topla voda 50/45°C
- Temp. režim grelne vode : hladna voda 7/12°C
- 2-cevni sistem
- 3-stopenjska regulacija
- Teža: 13 kg
- Pel= 41W
- Dimenzije ŠxVxD: 220 x 430 x 570mm
- Qg= 710 W, 1 hitrost, Qh=1220 2.hitrost
npr | Systemair
tip: SYSCOIL SCC10 Comfort EC-brez maske
| oz. drugo enakovredo! | kos | 5
19 | VENTILATORSKI KONVEKTOR - KANALSKA (brez maske)
FILTER Je montiran na kovinski okvir in je stopnje G2 ali G3.
PRENOSNIKI TOPLOTE Izdelana je iz zamaknjenih bakrenih cevi, mehansko razširjena v aluminijaste ploskve, kar zagotavlja izredno učinkovitost prenosa toplote. Vsak prenosnik je opremljen z odzračevalnim ventilom na najvišji točki in izpustnim ventilom na najnižji točki.
VENTILATORSKA SEKCIJA Enote so opremljene s sklopom ventilatorskih motorjev, pri katerem je ventilator sestavljen iz dinamično uravnoteženega centrifugalnega kolesa z dvema dovodnima naprej usmerjenima kolesma, zasnovano posebej za optimalen pretok zraka in nizko raven hrupa. EC motor ima direktno pogonsko enoto s asinhronom motorjem s 5 hitrostmi, od katerih so 3 tovarniško ožičene, opremljen z zaprto termično zaščito za avtomatsko ponastavitev.
ELEKTRIČNI PRIKLJUČKI Enote so dobavljene skupaj z notranjo električno napeljavo, ki se zaključi v priključnem bloku, ki ga ščiti pokrovček ali ohišje. Notranji prostor omogoča namestitev opcijskih nadzornih sistemov, ki jih dobavlja proizvajalec ali drugi. 230 V±10%/1 Ph/50 Hz - 60 Hz.
Dodatna oprema:
- Regulacijski ventil pretoka AB-QM s pogonom (230V - NC)
- Modbus komunikacijska omara za SysLogic
- SysLogic ali drugi kontroler na zunanji strani enote
vpihovalna komora nad konvektorjem je izdelana iz pocinkane jeklene pločevine debeline 0,8 mm, obložene s polietilensko peno z zaprto celično strukturo
Tehnične karakteristike:
- Temp. režim hladilne vode : topla voda 50/45°C
- Temp. režim grelne vode : hladna voda 7/12°C
- 2-cevni sistem
- 3-stopenjska regulacija
- Teža: 13 kg
- Pel= 41W
- Dimenzije ŠxVxD: 220 x 430 x 570mm
- Qg= 710 W, 1 hitrost, Qh=1220 2.hitrost
npr | Systemair
tip: SYSCOIL SCC10 Comfort EC-brez maske
| oz. drugo enakovredo! | kos | 5
20 | ALUMINIJASTA ODVODNA REŠETKA
kompletno z elementom za regulacijo količine zraka:
npr:. | Proizvod: KLIMAOPREMA ali ustrezni drugi
| OAH vel.: 525x125mm | kos | 5 |  | 0
21 | VENTILATORSKI KONVEKTOR - STROPNA KANALSKA IZVEDBA
Ventilatorski konvektor, z zajemom zraka iz spodnje strani in vpihom v prostor z vrha, za 2-cevni sistem, komplet z bakrenimi povezavami za priklop na ventilatorski konvektor, pritrdilnim materialom za ogrevanje in hlajenje zraka s toplo/hladno vodo. Konvektor mora ustrezati EUROVENT standardom.
Poletje: -temp. suhega termometra: 24°C -temp. vlažnega termometra: 18°C -temp. hladne vode: 7/12°C Zima: -temperatura prostora : 20°C -temp. tople vode: 50/45°C
Konvektor je sestavljen iz naslednjih sestavnih delov: - toplotni prenosnik, - 2x odzračevalci R 1/8" , - tristopenjski tangencialni ventilator, - zbiralno korito za kondenzat , - filter z možnostjo čiščenja, - kombiniran avtomatski omejevalnik pretoka z regulacijskim ventilom - AB-QM + ON/OFF pogon (z merilnimi priključki), (Danfoss), kroglični zaporni ventil
TEHNIČNI PODATKI Ogrevna moč je podana za l. hitrost Hladilna moč je podana za ll. hitrost Pri naročilu določiti lego priključkov (levi, desni). dobava fco gradbišče montaža in zagon
Dodatna oprema:
Črpalka za kondenz
Vse barvano v RAL 9006
npr.: | Proiz: AERMEC;
FCZI-P 950
Qg=3,2 kW, I hitrost
Qh=3,0 kW, II hitrost
| Pel= 57W | kos | 6 |  | 0
22 | Tlačna komora za priklop okroglih kanalov na izstopno stran konvektorja. Izdelana iz pocinkane pločevine in toplotno izolirana z notranje strani. Kompletno z ustreznim številom okroglih plastičnih priključkov spremenljivega preseka, z vijaki za pritrditev ter s tesnilnim materialom. Velikost komore in število priključkov je odvisno od velikosti konvektorja. Premer priključka je lahko 200, 180 ali 150 mm ter se izbere tako, da ustreza premeru zračnega kanala, ki ga nameravamo priklopiti.
Komora omogoča izstop zraka iz konvektorja v vzdolžni ali v prečni smeri glede na smer toka zraka skozi konvektor.
Poleg tega je možen priklop dodatnega okroglega kanala na vsako bočno stranico komore, ker je tam v ta namen že pripravljen predizbiti priključek. Za priklop dodatnega okroglega kanala se uporabi posebna za to namenjena prirobnica, ki ni del dobave komore.
npr.: | ustreza npr. tip PM300V, proizvajalec Aermec | kos | 6
23 | Dobava in montaža talnih konvektorjev s prisilno konvekcijo preko ventilatorja zagotavljajo visoko kapaciteto ogrevanja in hlajenja . So primeren dodatek za dogrevanje in hlajenje. Optimalni nadzor delovanja zagotavljajo ventilatorji z neprekinjenim delovanjem pri nizki porabi energije. Prostori s toplotnimi izgubami pozimi in visokimi toplotnimi dobitki poleti se učinkovito rešujejo s talniki konvektorji na estetski in nemoteči način. Talni konvektorji so opremljeni z lamelarnim izmenjevalnikom Al-Cu, skozi katerega teče ogrevalni/hladilni medij. Tangencialni ventilatorji so nameščeni pred izmenjevalnikom po celotni dolžini, kar zagotavlja enakomerno pokritost izmenjevalnika toplote in posledično optimalno porazdelitev temperature po prostoru. Ventilatorji so opremljeni z učinkovitimi električno komutiranimi (EC) motorji, ki delujejo na osnovi varne napetosti 24 V DC. Motorji imajo zelo majhno porabo električne energije. Hitrost ventilatorja se neprekinjeno krmili z regulacijsko napetostjo 0… .10 V DC. Sobni termostat ali npr BMS zagotavlja pravilno delovanje vseh vgrajenih talnih konvektorjev, primerja nastavljeno in dejansko temperaturo v prostoru, odpre pretok ogrevalnega / hladilnega medija v toplotni izmenjevalnik in nadzoruje vrtljaje ventilatorja glede na razliko v temperaturah in nastavljen način delovanja. Uporaba novih tehnologij zagotavlja optimalno ogrevanje in hlajenje notranjosti, prihranek energije, visoko učinkovitost in fleksibilnost . Talni konvektor FRC se napaja samo z varno napetostjo, vse komponente se napajajo z 24 V DC. V talni konvektor FRC se lahko namesti črpalko za kondenzat, ki nastaja v hladilnem načinu delovanja pri nizki temperaturi dovodne vode in visoki zračni vlažnosti. Črpalka se napaja z 230 V AC.
Talni konvektor je opremljen z odprtinami za priključitev na ogrevalni sistem. Obstajajo tri možnosti povezave, iz prostora, stransko ali iz strani okna ali stene.
Talni konvektorji so opremljeni z Roll-Up rešetko
tn=20°C
hladna voda 7/12°C
topla voda 50/54°C
Dodatna oprema:
- 2x prehodni ON/OFF regulacijski ventil AB-QM
- SysLogic ali drugi kontroler na zunanji strani enote
TEHNIČNI PODATKI Ogrevna moč je podana za 3. hitrost Hladilna moč je podana 3. hitrost Pri naročilu določiti lego priključkov (levi, desni). dobava fco gradbišče montaža in zagon
dim: 1600x175x100mm
npr: | Proiz: ISAN, dobavitelj SIES
Qg=800 W
Qh=270 W
npr: | tip: ISAN TERMO FRC 1600 0100 0175 DVOCEVNI | kos | 8
TEHNIČNI PODATKI Ogrevna moč je podana za 3. hitrost Hladilna moč je podana 3. hitrost Pri naročilu določiti lego priključkov (levi, desni). dobava fco gradbišče montaža in zagon
dim: 2400x175x100mm
npr: | Proiz: ISAN, dobavitelj SIES
Qg=1370 W
Qh=450 W
npr: | tip: ISAN TERMO FRC 2400 0100 0175 DVOCEVNI | kos | 1
24 | Talni konvektor -Prazni z pohodno rešetko
npr: | tip: ISAN THERMO FRC PRAZNI 3400 0100 0175 | kos | 1
25 | Prostorski termostat ISAN RTD201KN
npr: | tip: ISAN RTD201KN | kos | 1
26 | Napajalnik za talne konvektorje 24 V DC | kos | 1
27 | Termostatska glava 24 V DC | kos | 9
28 | Fleksibilni zračni kanali kompletno s toplotno parozaporno izolacijo in z zvočno dušilno sposobnostjo, dimenzije |  |  |  | 0
| fi125 mm | m | 34
npr | SONODEC |  |  |  | 0
29 | ZRAČNI KANALI - PRAVOKOTNI
Zračni kanali pravokotnega preseka, izdelani iz pocinkane pločevine nazivne velikosti in debeline po SIST EN 1505 oziroma po DIN 24190 in 24191 (11.85), stopnje 10 (± 1000 Pa), oblike F (vzdolžno zarobljeni), med seboj so spojeni prirobnično. V kolikor se pokaže za potrebno, so na posebnih mestih vsled ohranitve čim višjih etažnih višin spoji izvedeni s “S” pasom. Pri vseh spremembah smeri za več kot 30 ° so v loke ali kolena vstavljena vodila, ki se namestijo na 1/4 do 1/3 širine loka oziroma kolena. Na posebno kritičnih točkah so v zavojih z velikimi hitrostmi (> 7 m/s) nameščena v loke in kolena dvodebelinska vodila. Na vseh glavnih odcepih so vgrajene nastavljive usmerne oziroma regulacijske lopute. Zračni kanali so pri večjih nazivnih velikostih diagonalno izbočeni ali ojačani z blagim izmeničnim vbočenjem in izbočenjem. Debelina pločevine glede na nazivno velikost znaša:
100-530 mm - 0,6 mm
560-1000 mm - 0,8 mm
1060-2000 mm - 1,0 mm
2050< - 1,1 mm
Vse barvano v RAL 9006
|  | kg | 35 |  | 0
30 | Toplotna izolacija dovodnih kanalov s samougasljivo in parozaporno izolacijo debeline d=10 mm
| požarna odpornost C-s3 po SIST EN 13501-1 | m2 | 21 |  | 0
31 | Linijski difuzor
Linijski difuzor, z masko iz Al profilov, eloksirani profil ali barva RAL 9010 , z vstavljenimi usmerniki zraka iz umetne mase dolžine 100mm za posamično regulacijo smeri vpiha zraka, število rež 1-4, s priključno izolirano komoro z regulacijsko loputo, pritrditev v priključno komor z traverzo, vgrajen s posamično zaključnim kotnikom.
Vse barvano v RAL 9006
npr.: | Proizvod: KLIMAOPREMA oz. drugo enakovredo!
| Tip: SR30-2-2-KZ-T-N-S-L2 L= 2m (dovod) | kos | 12
32 | KVADRATNI DIFUZOR-vgrajen v stropno armstrong ploščo
Stropni difuzor, izdelan iz jeklene pločevine, standardno barvano v RAL 9010. Predvidena višina vgradnje od 2,3 do 4 m. Obstaja več smeri dovoda zraka. Različne horizontalne smeri dovoda. Primeren za konstantne in spremenljive pretoke zraka. Primeren za dovod zraka ali za odvod. Difuzor se lahko izdela v kombinaciji z L-loputo in priključno komoro.Vgrajuje se z vidno vijačno pritrditvijo. Vertikalni priključek.
V= 120m3/h
npr. | Proizvod: KLIMAOPREMA oz. drugo enakovredo!
| tip: ANK-3-4-A-V-123-L-RAL | kos | 10 |  | 0
33 | Regulacijska loputa okroglega preseka, izdelana iz pocinkane pločevine, dimenzije
| fi 125 mm | m | 24 |  | 0
34 | Regulacijski balansirni ventil pretoka za hidr.uravnoteženje mreže z navojnimi priključki PN10, skupaj s tesnilnim materialom.
npr. | Proizvod:Danfoss oz. drugo enakovredo!
tip: ASV-BD
| DN25 | kos | 1 |  | 0
| DN32 | kos | 2 |  | 0
| DN40 | kos | 5 |  | 0
| DN50 | kos | 4 |  | 0
tip: ASV-PV
| DN25 | kos | 1 |  | 0
| DN32 | kos | 2 |  | 0
| DN40 | kos | 5 |  | 0
| DN50 | kos | 4 |  | 0
CEVNI RAZVOD KONVEKTORJI
35 | Mapress sistemske cevi iz ogljikovega jekla, nelegirano jeklo 1.0034 E 195 (DIN EN 10305) zunaj cinkane
skupaj s fazonskimi kosi, koleni, dodatkom za razrez in spojnim materialom
| DN 15 | m | 65
| DN 20 | m | 752
| DN 25 | m | 267
| DN 32 | m | 375
| DN 40 | m | 154
| DN 50 | m | 243
| DN 65 | m | 135
| DN 80 | m | 24
| DN 100 | m | 10
npr | Geberit
36 | JEKLENE CEVI |  |  |  | 0
| Jeklena črna cev po DIN 2448, skupaj s fazonskimi kosi, dodatkom za razrez in varilnim materialom |  |  |  | 0
| DN 125 | m | 29 |  | 0
37 | CEV ZA ODPADNO VODO
npr. Geberit Silent PP z eno spojko iz PP, oddporna na toplo vodo kratkotrajno do 95°C (trajno na 60°C), skladno z ONORM B 2501, (skupaj s fazonskimi kosi, spojnim in tesnilnim materilaom, obešalnimi objemkami...) Cevi so v palicah dolžine 0,15 do3 m.
| Ø 32 | m | 650 |  | 0
| Ø 50 | m | 212 |  | 0
38 | HL SIFON
Sifon za odvod kondenza iz konvektorjev. Kondenčni sifon z vodno-in smradno zaporo s kroglico, za horizontalno montažo
npr. | HL136N | kos | 17 |  | 0
39 | Fleksibilna izolacija cevovodov za hlajenje: Dobava in izolacija cevovodov iz elastomernega zaprtoceličnega materiala na osnovi sintetičnega kavčuka s toplotno prevodnostjo λ0° C ≤ 0.035 W/(mK) in koeficientom odpora difuzije vodne pare µ ≥ 7000, po DIN 4102-del 1, razred B1, težko gorljiv, z dodatkom za razrez in z lepilnim materialom; -10°C ... 105°C;
| za cevi DN15, debelina izolacije 13 mm | m | 65 |  | 0
| za cevi DN20, debelina izolacije 20 mm | m | 752 |  | 0
| za cevi DN25, debelina izolacije 25 mm | m | 267 |  | 0
| za cevi DN32, debelina izolacije 32 mm | m | 375 |  | 0
| za cevi DN40, debelina izolacije 40 mm | m | 154 |  | 0
| za cevi DN50, debelina izolacije 50 mm | m | 243 |  | 0
| za cevi DN65, debelina izolacije 50 mm | m | 135
| za cevi DN 80, debelina izolacije 80 mm | m | 24 |  | 0 | 0 | 0
| za cevi DN 100, debelina izolacije 100 mm | m | 10 |  | 0
| za cevi DN 125, debelina izolacije 100 mm | m | 29 |  | 0
40 | Pritrdilni material za obešanje in pritrjevanje cevi, sestavljene iz jeklenih profilov in obešal, skupaj s fiksnimi točkami. Ustreza proizvod SIKLA ali ustrezno drugo. | kg | 350
41 | Odzračevalni lonec, volumna 1,6 l, skupaj z odzračevalno cevjo in zaporno pipo DN10.
|  | kos | 4
42 | Protipožarno tesnjenje prebojev cevi pri prehodu skozi požarne sektorje
Požarno tesnenje prehoda inštalacij skozi požarno steno ali strop
Izvedba po navodilih proizvajalca.
Predložiti je potrebno dokazila v skladu z Zakonom o gradbenih proizvodih (izjavo o lastnostih) o požarni odpornosti in izjavo o upoštevanju navodil proizvajalca, ki morajo biti v skladu z dokazili o skladnosti.
npr. | Proiz: HILTI | kpl | 70
43 | TLAČNI PREIZKUS VSEH CEVOVODOV
|  | kpl | 1
| SKUPAJ POZICIJE: |  |  |  | 0

## Rek prezračevanje
REKAPITULACIJA STROŠKOV
3. | PREZRAČEVANJE
OBJEKT: ZDRAVSTVENI DOM NOVA GORICA
3.1. | KN1-GARDEROBE | 0 | EUR
3.2. | N2-FIZIOTERAPIJA | 0 | EUR
3.3. | KN3- AMBULANTE | 0 | EUR
3.4. | KN4-VEČNAMENSKI | 0 | EUR
3.5. | KN6-SANITARIJE | 0 | EUR
3.6. | KN7 DELAVNICA | 0 | EUR
3.7. | N8-LOKALNI ODVODI PREZREČEVANJE | 0 | EUR
3.8. | N9-GARAŽE | 0 | EUR
| SKUPAJ | 0 | EUR
V oceni ni zajet DDV !
1 | Opomba: Vsa oprema je lahko ekvivalent navedene opreme ali boljše kvalitete z enakimi karakteristikami.
2 | V ponudbi je potrebno upoštevati tehnične zahteve navedene v tehničnem poročilu in popisu.
3 | Pred dobavo je potrebno uskladiti naprave z sistemom CNS-a. Preveriti je potrebno napetostne in tokovne izhode, napajalne in krmilne napetosti.
4 | Za vse navedene postavke velja, da zajemajo dobavo in montažo! Zajeto mora biti tudi sprotno čiščenje objekta in okolice po opravljenih delih, sodelovanje z drugimi izvajalci, šolanje osebja, stroški tretjih oseb, nepredvidena dela, transportni in manipulativni ter drugi stroški v zvezi z izvajanjem del.
5 | Pred naročilom preveriti količino opreme in preveriti ustreznost pri proizvajalcu.
6 | Vsi pogoni za ventile (motorni, magnetni, termični) tudi mešalni morajo biti pred naročilom OBVEZNO usklajeni s projektantom električnih inštalacij
7 | Pred naročilom posamezne opreme je potrebno na objektu samem preveriti lokacija predvidene nove naprave, gaberite prostora, vgradne dimenzije novih naprav, izvedljivost vgradnje, kritične odprtine (vrata, hodnike) zaradi vnosa naprave ter vsa priklopna mesta.
8 | Pred naročilom posamezne opreme je potrebno uskladiti barve vidnih elementov z projektom notranje opreme
9 | V fazi izvedbe je potrebno evidentirati vse spremembe nastale med načrtom PZI in dejanskim izvedenim stanjem na objektu. Spremembe je potrebno zapisati grafično ter jih preveriti in pregledati s strani strokovnega strojnega nadzora ter jih v elektronski obliki podati izdelovalcu PID dokumentacije.
10 | Izvajalec mora zbrati in pripraviti dokumentacijo navodil za obratovanje in vzdrževanje objekta ter dokentacijo predati investitorju oz. uporabniku objekta.
11 | Izvajalec mora skrbno pregledati projektno dokumentacijo ter podati poročilo da nima eventuelnih pripomb na projekt.
Cene na enoto morajo vsebovati tudi:
- Tlačni preizkusi s preizksnim tlakom je 1,5 krat delovni tlak, vključno z potrebnimi čepi, manometri, ter njihovo odstranivijo po tlačnem preizkusu
- Izdelava shem in obratovalnih navodil za obratovanje in vzdrževanje sisteme ogrevanja ter vgrajenih elementov in naprav v toplotni postaji, vključno z shemami delovanja v obliki zvezka in drugič v obliki risbe z opisom in potrebnimi opravili v okvirju pod steklom, obešeno pri posameznih sklopih naprav
- Sodelovanje dobaviteljev opreme in pooblaščenih serviserjev za predvideno strojno opremo pri izvedbi funkcionalnega pregleda, ter izdaje zapisnika o zagonu po pooblaščeni organizaciji
- Pripravljalna dela in zarisovanje, tlačna preizkušnja cevovodov s hladnim vodnim tlakom 12 bar, pregled, izpiranje zaključna dela
- Šolanje osebja za upravljanje in vzdrževanje novih naprav
- Priprava dokumentacije POV
- Transportni, manipulativni stroški
- Gradbena pomoč inštalaterjem za izvedbo prebojev in ponovnih zazidav za izvedbo instalacije po projektni dokumentaciji
- Merjenje in volumska nastavitev dovodnih in odvodnih elementov, količin zraka ter umerjanje ventilatorjev. Pregled izvedenih del in meritve mikroklime v prostorih (hitrost, hrup), skladno s pravilnikom o prezračevanju in klimatizaciji stavb
- Transportni manipulativni in ostali splošni stroški
Izvajalec mora vso demontirano opremo, ki ne bo več uporabljena in odpadni material, nastal pri izvajanju del odpeljati na deponijo oziroma na podjetje za predelavo surovin in vračunati v ponudbeni ceni vse spremljajoče stroške vključno s taksami in nadomestiili za uničenje okolju nevarnih snovi.

## 3_1_KN1-GARDEROBE
zap.št. | podroben opis postavke za dobavo in montažo | enota | količina | cena enote | skupna cena
3.1. | KN1-GARDEROBE
Pri vseh pozicijah je potrebno upoštevati transport,dobavo in montažo elementov ter spojni in tesnilni material.
1 | KOMPAKTNA PREZRAČEVALNA NAPRAVA - GARDEROBE K1
Dobava in montaža podstropne prezračevalne naprave. Kompaktna dovodno odvodna klimatska naprava notranje vzporedne izvedbe za montažo pod strop, s priključki za zrak s čelne strani, z ohišjem iz nosilnega okvira iz votlih jeklenih profilov zaščitenih z alu-cinkom kvalitete AZ185 in tlačno litih vogalnih elementov iz korozijsko odpornega aluminija ter dvostenskih panelov s toplotno in zvočno izolacijo iz mineralne volne debeline 35 mm, z notranjim in zunanjim plaščem iz magnelisa. Mehanske lastnosti ohišja: mehanska stabilnost D2, zrakotesnost L2, faktor toplotne prehodnosti T3, faktor toplotnih mostov TB3, zrakotesnost vgrajenih filtrov F7 .
Naprave je standardno opremljena z Exoline in Modbus komunikacijo preko vmesnika RS 485 in ima vgrajen WEB server preko TCP/IP. Opcijsko je možna tudi Lon komunikacija. Naprava ima naslednje funkcije: dovodni in odvodni prostotekoči ventilator, gnan z elektronsko komutiranim motorjem, protitočni ploščni rekuperator s temperaturnim izkoristkom v območju od 75 do 90 %, odvisno od količine in razmerja zračnih pretokov, bypass oz. obvod – na strani zunanjega zraka, vrečasti filter za zunanji zrak razreda F7, vrečasti filter za odvodni zrak razreda F5 ter integriran in pred-programiran krmilni sistem vključno s priloženim daljinskim upravljalnikom z LED prikazovalnikom in kablom dolžine 10 m. Možna oddaljenost daljinskega upravljalnika od naprave je do 100 m dolžine kabla. Napravo je potrebno priključiti na sistem za odtok kondenzata preko prehodne odtočne cevi in odtočnega sifona, ki sta ob dobavi priložena.
Naprava ima lahko vgrajen vodni grelnik, električni grenik, ali pa je brez grelnika. Krmilni sistem omogoča tudi krmiljenje vodnega hladilnika ali direktnega uparjalnika, ki ga je potrebno dodatno izbrati in vgraditi v sistem dovodnega kanala. Z minimalno dodelavo in pre-programiranjem je možno tudi krmiljenje parnega ali adiabatskega oz. izhlapilnega vlažilnika. Mogoče je izbirati med krmiljenjem konstantnega pretoka zraka (CAV) ali variabilnega pretoka zraka (VAV).
Nastavitev parametrov delovanja na krmilniku je preprosta in uporabniku prijazna. Delovanje ventilatorjev je zvezno nastavljivo v območju od 0-100 %. Krmilnik omogoča tedensko nastavljanje režima obratovanja, prosto hlajenje, rekuperacijo hladu ter krmiljenje temperature in pretoka zraka v odvisnosti od letnega časa, vse to za doseganje boljše energetske učinkovitosti in udobja v prezračevanem prostoru.
Tehnične karakteristike: - napajanje: 230V/1f/50Hz - Pem, maks. ventilatorjev: 2x0,75 kW - Pretok dovod: 2200 m3/h, 250Pa - Pretok odvod: 1850 m3, 250Pa - Izkoristek rekuperatorja: suhi izkoristek 76,1% (pri projektnih parametrih), vlažni izkoristek 78,6% - Temperatura iz rekuperatorja pozimi: 14,2°C (zunanja -7°C) - teža: 369 kg - dimenzije lxšxv: 2610x1985x450 mm - dimenzije zračnih priključkov: 900x340 Opomba: naprava ustreza Ecodesign direktivi za 2016 in 2018.
Dodatna oprema: - zaporna žaluzija z vzmetnim pogonom LF24 2 kos
- električni grelnik 6kW
npr.: | kot npr. SYSTEMAIR
tip.: | FGT 22 | kpl1 | 1 |  | 0
2 | DUŠILNIK ZVOKA
za vgradnjo v kanal, s prirobnicami
v'=2200 m3/h
dušilna sposobnost: 20 dB( pri 250 Hz)
dp=33 Pa
| - velikost:cca 900x340x1000 mm | kos | 2 |  | 0
3 | Zračni kanali pravokotnega preseka, izdelani iz pocinkane pločevine nazivne velikosti in debeline po SIST EN 1505 oziroma po DIN 24190 in 24191 (11.85), stopnje 10 (± 1000 Pa), oblike F (vzdolžno zarobljeni), med seboj so spojeni prirobnično. V kolikor se pokaže za potrebno, so na posebnih mestih vsled ohranitve čim višjih etažnih višin spoji izvedeni s “S” pasom. Pri vseh spremembah smeri za več kot 30 ° so v loke ali kolena vstavljena vodila, ki se namestijo na 1/4 do 1/3 širine loka oziroma kolena. Na posebno kritičnih točkah so v zavojih z velikimi hitrostmi (> 7 m/s) nameščena v loke in kolena dvodebelinska vodila. Na vseh glavnih odcepih so vgrajene nastavljive usmerne oziroma regulacijske lopute. Zračni kanali so pri večjih nazivnih velikostih diagonalno izbočeni ali ojačani z blagim izmeničnim vbočenjem in izbočenjem. Debelina pločevine glede na nazivno velikost znaša:
100-530 mm - 0,6 mm
560-1000 mm - 0,8 mm
1060-2000 mm - 1,0 mm
2050< - 1,1 mm
|  | kg | 900 |  | 0
4 | Zračni kanali okroglega preseka, izdelani z pocinkane pločevine, ter obojestransko zaščitena, vključno s fazonskimi kosi, loputami, regulacijskimi loputami in obešalnim ter tesnilnim materialom
| fi 100 | m | 14 |  | 0
| fi 125 | m | 7 |  | 0
| fi 280 | m | 35 |  | 0
| fi 300 | m | 4 |  | 0
5 | Revizijska vratica iz nerjaveče jeklene pločevine za pravokotni zračni kanal.
| dim: 200x200mm | kos | 4 |  | 0
6 | IZOLACIJA ZRAČNIH KANALOV (kanali za dovod zraka)
Toplotna izolacija dovodnih zračnih kanalov in cevi z zunanje strani z izolacijo s certifikatom o skladnosti proizvajalca , to je z materijalom iz sintetičnega kavčuka z zaprto celično strukturo, težko gorljiva in samougasljiva, ki ne kaplja in širi ognja – vrste B, po SIST EN 13501, 1. del, s toplotno prevodnostjo l < 0,035 W/mK pri 0 °C, primerna za temperaturno območje –40 do + 85 °C, s koeficientom upornosti proti difuziji vodne pare m > 7000, debeline 10 mm, lepljena z originalnim lepilom na bazi polikloroprenov
|  | m2 | 65 |  | 0
7 | ZAJEM IN IZPUH ZRAKA ZA KLIMAT IZOLACIJA ZRAČNIH KANALOV (DOVOD SVEŽEGA ZRAKA in ODVOD)
Toplotna izolacija dovodnih zračnih kanalov in cevi z zunanje strani z izolacijo s certifikatom o skladnosti proizvajalca , to je z materijalom negorljiv – vrste A1, po SIST EN 13501, 1. del, s toplotno prevodnostjo l < 0,035 W/mK pri 0 °C, primerna za temperaturno območje –40 do + 85 °C, s koeficientom upornosti proti difuziji vodne pare m > 7000, debeline 20 mm, lepljena z originalnim lepilom na bazi polikloroprenov, ter zaščitena z jekleno pločevino zaradi meteornih uplivov
|  | m2 | 7.2 |  | 0
8 | Aluminijasta dovodna rešetka, kompletno z elementom za regulacijo količine zraka:
npr.: | Proizvod: LINDAB oz. drugo enakovredo!
tip.: | AR-1G, 425x125 | kos | 11 |  | 0
tip.: | AR-1G, 425x225 | kos | 1 |  | 0
9 | Prezračevalni ventil za dovod zraka, izdelan iz jeklene pločevine, sestavljen iz ohišja, sedeža in premičnega krožnika, dobavljen kompletno z montažnim materialom, proizvodLINDAB Idrija ali ustrezni drugi, tip
| PV-2/125 | kos | 1 |  | 0
10 | Aluminijasta odvodna rešetka, kompletno z elementom za regulacijo količine zraka:
npr.: | Proizvod:LINDAB oz. drugo enakovredo!
tip.: | AR-1F, 425x125 | kos | 5 |  | 0
tip.: | AR-1F, 425x225 | kos | 1 |  | 0
11 | Prezračevalni ventil za odvod zraka, izdelan iz jeklene pločevine, sestavljen iz ohišja, sedeža in premičnega krožnika, dobavljen kompletno z montažnim materialom, proizvod LINDAB Idrija ali ustrezni drugi, tip
| PV-1/100 | kos | 7 |  | 0
12 | Regulacijska loputa pravokotnega preseka, izdelana iz pocinkane pločevine, dimenzije
| 150x150 | m | 1 |  | 0
| 200x150 | m | 2 |  | 0
| 200x250 | m | 1 |  | 0
| 300x250 | m | 3 |  | 0
13 | Regulacijska loputa okroglega preseka, izdelana iz pocinkane pločevine, dimenzije
| fi100 mm | m | 2 |  | 0
| fi125 mm | m | 1 |  | 0
| fi280 mm | m | 2 |  | 0
14 | Fleksibilni zračni kanali kompletno s toplotno parozaporno izolacijo in z zvočno dušilno sposobnostjo, dimenzije
| fi100 mm | m | 5
npr | SONODEC
15 | Protipožarna loputa za preprečevanje širjenja požara skozi zračne kanale, izdelana iz jeklene pločevine. Sestavljajo jo:
- ohišje iz jeklene pocinkane pločevine
- zaporna lamela z ročico za premik
- termično sprožilo
- varovalo zaprte lege
- elektromotorni pogon s signalizacijo 24V
- tesnilo iz mehke vrvice
- kontrolna odprtina
Loputa ustreza 60 minutni požarni odpornosti in je dobavljena skupaj s pritrdilnim in tesnilnim materialom.
npr: | Proizvod: LINDAB oz. drugo enakovredo!
tip: PL- WK
| 150/150 | kos | 1 |  | 0
| 300/150 | kos | 1 |  | 0
| 400/150 | kos | 1 |  | 0
| 300/250 | kos | 2 |  | 0
16 | Protipožarna loputa za preprečevanje širjenja požara skozi zračne kanale, izdelana iz jeklene pločevine. Sestavljajo jo:
- ohišje iz jeklene pocinkane pločevine
- zaporna lamela z ročico za premik
- termično sprožilo
- varovalo zaprte lege
- elektromotorni pogon s signalizacijo 24V
- tesnilo iz mehke vrvice
- kontrolna odprtina
Loputa ustreza 60 minutni požarni odpornosti in je dobavljena skupaj s pritrdilnim in tesnilnim materialom.
npr: | Proizvod: LINDAB oz. drugo enakovredo!
tip: PL- WH25
| fi100 mm | kos | 2 |  | 0
| fi125 mm | kos | 1 |  | 0
| fi300 mm | kos | 2 |  | 0
17 | Protipožarno tesnjenje prebojev za požarne lopute. | kos | 10 |  | 0
18 | PROFILNO JEKLO
| za podporo in obešanje zračnih kanalov, vključno pritrdilni material z osnovnim premazom. | kg | 60 |  | 0
npr: | Proizvod: SIKLA oz. drugo enakovredo!
| SKUPAJ POZICIJE: |  |  |  | 0

## 3_2_KN2_FIZIOTERAPIJA
zap.št. | podroben opis postavke za dobavo in montažo | enota | količina | cena enote | skupna cena
3.2. | N2-FIZIOTERAPIJA
Pri vseh pozicijah je potrebno upoštevati transport,dobavo in montažo elementov ter spojni in tesnilni material.
1 | Kompaktna prezračevalna naprava KN1
Kompaktna klimatska naprava za dovod in odvod zraka v izoliranem ohišju za notranjo montažo, stropna izvedba s posluževanjem od spodaj , ki vključuje:
-dovodni in odvodni ventilator z IE5 (ultra Premium) PM motorji, z možnostjo nastavitve konstantnega ali variabilnega (opcija) pretoka zraka
-rotacijski regenerator s povečanim izkoristkom (tip SL), izkoristek nad 80%, s prigrajenim čistilnim sektorjem
-panelna filtra , dovod F7 in odvod M5,
-električni grelnik, integriran
-zapiralna loputa za zunanji zrak, z EM pogonom
-zapiralna loputa za odvedeni zrak, z EM pogonom
-kanalsko temperaturno tipalo
Naprava mora biti v skladu z ErP direktivami, energijski razred A+ po EUROVENT
Dovodni ventilator:
Pretok zraka: 2750 m3/h
Dp ekst.: 285 Pa
Moč EM: 630 W
Odvodni ventilator:
Pretok zraka: 2750 m3/h
Dp ekst.: 285 Pa
Moč EM: 590 W
Grelnik električni:
Pgr = 9,0 kW , 400V, 3~, 50 Hz, dejanska uprabljena moč pri projektnih količinah 4,8 kW,
Mere naprave:
Dolžina (mm): 2160
Širina (mm): 1210
Višina (mm): 648
Kompleten regulacijski sistem za klimatsko napravo z naslednjimi posebnimi funkcijami:
-regulacija hitrosti dovodnega in odvodnega ventilatorja, ki omogoča nastavitev konstantnega (ali variabilnega v odvisnosti od tlaka v kanalih-opcija), pretoka zraka
-sistem regulacije temperature dovodnega ali odvodnega zraka, ki samodejno prilagodi karakteristiko delovanja grelnika ali hladilnika
-tedenski urnik za poljubno nastavitev vklopa klimata in intenzivnosti delovanja
- vhod za priklop požarne zaščite s funkcijo reseta,
-nizkonapetostni krmilni panel C5.1, ekran na dotik za vgradnjo v poljuben prostor oddaljen do 150 m, s funkcijami: preklop med 5 poljubno nastavljivimi režimi delovanja, delovanje preko tedenskega urnika, korekcija temperature, samodiagnostični alarmni sistem, prosto pohlajevanje v letnem režimu, temperaturna kompenzacija
-funkcija krmiljenja vlaženja
-uporabniški meni v slovenskem jeziku
-serijski vmesnik za WEB Server, MOD Bus, BAC Net protokole
Dodatna oprema:
-senzor tlaka v dov in odv kanalih, za regulacijo na konstantni tlak, P2500 (2 kos)
-senzor vlage v dov in odv kanalu za vodenje kapacitete parnega vlažilnika glede na vlago v odvodnem kanalu. Tip TUC1 (2 kosa)
Vključno z zagonom s strani pooblaščenega serviserja ter poučitev stranke o delovanju sistema
Ustreza naprava:
npr.: | kot npr. KOMFOVENT (Agregat d.o.o. Ljubljana)
tip.: | Verso R 3000 F E F7/M5 C5.1 SL/AP2 | kpl1 | 1 |  | 0
2 | DUŠILNIK ZVOKA
za vgradnjo v kanal, s prirobnicami
v'=2800 m3/h
dušilna sposobnost: 20 dB( pri 250 Hz)
dp=33 Pa
| - velikost:cca 500x400x1000 mm | kos | 2 |  | 0
3 | PARNI VLAŽILNIK
parni vlažilnik za vgradnjo v kanal takoj za prezračevano napravo
Širina kanala: 500 [mm] Višina kanala: 400 [mm] Dolžina:400mm Skupna prostornina zraka: 2800 [m3 / h] Hitrost zraka: 3,8 [m / s]
Gostota zraka: 1,14 [kg / m3] Temperatura znotraj: 22,0 [C °] Relativna vlažnost v notranjosti: 40 [%] Obremenitev vlaženja (brez izgube): 12 [kg / h] Dolžina parne cevi: 1200 [mm]
0.55
Parna razdelilna cev: Parna razdelilna cev za pritrditev kanala Vrsta ovire: Razdalja do ovinka, ventilatorja, podružnica
Poraba električne energije: 10,5 [kW] Nazivni vlažilec: 14,00 [kg / h] Skupna teža: 29 [kg]
npr.: | kot npr. Nordmann
tip.: |  | kpl1 | 1 |  | 0
4 | Zračni kanali pravokotnega preseka, izdelani iz pocinkane pločevine nazivne velikosti in debeline po SIST EN 1505 oziroma po DIN 24190 in 24191 (11.85), stopnje 10 (± 1000 Pa), oblike F (vzdolžno zarobljeni), med seboj so spojeni prirobnično. V kolikor se pokaže za potrebno, so na posebnih mestih vsled ohranitve čim višjih etažnih višin spoji izvedeni s “S” pasom. Pri vseh spremembah smeri za več kot 30 ° so v loke ali kolena vstavljena vodila, ki se namestijo na 1/4 do 1/3 širine loka oziroma kolena. Na posebno kritičnih točkah so v zavojih z velikimi hitrostmi (> 7 m/s) nameščena v loke in kolena dvodebelinska vodila. Na vseh glavnih odcepih so vgrajene nastavljive usmerne oziroma regulacijske lopute. Zračni kanali so pri večjih nazivnih velikostih diagonalno izbočeni ali ojačani z blagim izmeničnim vbočenjem in izbočenjem. Debelina pločevine glede na nazivno velikost znaša:
100-530 mm - 0,6 mm
560-1000 mm - 0,8 mm
1060-2000 mm - 1,0 mm
2050< - 1,1 mm
|  | kg | 1850 |  | 0
5 | Zračni kanali okroglega preseka, izdelani z pocinkane pločevine, ter obojestransko zaščitena, vključno s fazonskimi kosi, loputami, regulacijskimi loputami in obešalnim ter tesnilnim materialom
| fi 100 | m | 25 |  | 0
| fi 125 | m | 14 |  | 0
| fi 160 | m | 13 |  | 0
6 | Revizijska vratica iz nerjaveče jeklene pločevine za pravokotni zračni kanal.
| dim: 200x200mm | kos | 6 |  | 0
7 | IZOLACIJA ZRAČNIH KANALOV (kanali za dovod zraka)
Toplotna izolacija dovodnih zračnih kanalov in cevi z zunanje strani z izolacijo s certifikatom o skladnosti proizvajalca , to je z materijalom iz sintetičnega kavčuka z zaprto celično strukturo, težko gorljiva in samougasljiva, ki ne kaplja in širi ognja – vrste B, po SIST EN 13501, 1. del, s toplotno prevodnostjo l < 0,035 W/mK pri 0 °C, primerna za temperaturno območje –40 do + 85 °C, s koeficientom upornosti proti difuziji vodne pare m > 7000, debeline 10 mm, lepljena z originalnim lepilom na bazi polikloroprenov
|  | m2 | 155 |  | 0
8 | ZAJEM IN IZPUH ZRAKA ZA KLIMAT IZOLACIJA ZRAČNIH KANALOV (DOVOD SVEŽEGA ZRAKA in ODVOD)
Toplotna izolacija dovodnih zračnih kanalov in cevi z zunanje strani z izolacijo s certifikatom o skladnosti proizvajalca , to je z materijalom negorljiv – vrste A1, po SIST EN 13501, 1. del, s toplotno prevodnostjo l < 0,035 W/mK pri 0 °C, primerna za temperaturno območje –40 do + 85 °C, s koeficientom upornosti proti difuziji vodne pare m > 7000, debeline 20 mm, lepljena z originalnim lepilom na bazi polikloroprenov, ter zaščitena z jekleno pločevino zaradi meteornih uplivov
|  | m2 | 25 |  | 0
9 | ALUMINIJASTA ZAŠČITNA ZRAČNA REŠETKA:
za zaščito odprtin pred zunanjimi vplivi, izdelana iz vlečenih Al profilov. Sestavlajo jo:
nosilni okvir
prečne lopatice
zaščitna mreža
vgradni okvir
Rešetka je prirejena za vgradnjo na zaključni del kanala in je dobavljena skupaj s pritrdilnim in tesnilnim materialom.
npr.: | Proizvod: LINDAB oz. drugo enakovredo!
tip: AZR-4
| Velikost: 500x900 mm | kos | 2
Barvano v barvi po izboru arhitekta
10 | kvadratni difuzor za dovod odvod toplega / hladnega zraka, z možnostjo nastavitve kota vpiha zraka - izdelan iz jeklene pločevine, ustrezno pobarvan v skladu z notranjo opremo objekta, komplet s priključno komoro, regulirno loputo na priključku
Tip priključka definirati pri naročilu !
npr.: | KD-1/Z/S/M, vel.: 1 | kos | 8 |  | 0
| KD-1/Z/S/M, vel.: 2 | kos | 4 |  | 0
| KD-1/Z/S/M, vel.: 4 | kos | 2 |  | 0
11 | Aluminijasta dovodna rešetka, kompletno z elementom za regulacijo količine zraka:
npr.: | Proizvod: LINDAB oz. drugo enakovredo!
tip.: | AR-1G, 225x75 | kos | 9 |  | 0
tip.: | AR-1G, 225x125 | kos | 9 |  | 0
12 | Aluminijasta odvodna rešetka, kompletno z elementom za regulacijo količine zraka:
npr.: | Proizvod:LINDAB oz. drugo enakovredo!
tip.: | AR-1F, 325x125 | kos | 12 |  | 0
tip.: | AR-1F, 425x125 | kos | 2 |  | 0
13 | Regulacijska loputa pravokotnega preseka, izdelana iz pocinkane pločevine, dimenzije
| 250x250 | m | 2 |  | 0
| 250x150 | m | 2 |  | 0
| 300x150 | m | 4 |  | 0
14 | Regulacijska loputa okroglega preseka, izdelana iz pocinkane pločevine, dimenzije
| fi100 mm | m | 4 |  | 0
| fi125 mm | m | 1 |  | 0
| fi160 mm | m | 1 |  | 0
15 | Regulacijska loputa okroglega preseka za konstantno količino zraka, izdelana iz PC/ABS plastike z Silikonsko membrano, komplet z montažnim kosom
tip: TROX (BOSSPLAST) / VFL
| fi100 mm, (pretok 60 m3/h) + montažni kos spiro fi 100/250mm | kos | 6 |  | 0
| fi125 mm, (pretok 150 m3/h) + montažni kos spiro fi 125/250mm | kos | 2 |  | 0
| fi200 mm, (pretok 240 m3/h) + montažni kos spiro fi 200/250mm | kos | 2 |  | 0
16 | Fleksibilni zračni kanali kompletno s toplotno parozaporno izolacijo in z zvočno dušilno sposobnostjo, dimenzije
| fi100 mm | m | 5
| fi125 mm | m | 2
| fi160 mm | m | 1
npr | SONODEC
17 | eketromotorna loputa dovodni in dovodni VAV regulator
vezava lopute na stensko stikalo on/off z nastavitvijo pretoka
| 250/150 | kos | 2 |  | 0
| 300/150 | kos | 4 |  | 0
18 | PROFILNO JEKLO
| za podporo in obešanje zračnih kanalov, vključno pritrdilni material z osnovnim premazom. | kg | 130 |  | 0
npr: | Proizvod: SIKLA oz. drugo enakovredo!
| SKUPAJ POZICIJE: |  |  |  | 0

## 3_3_KN3-AMBULANTE
zap.št. | podroben opis postavke za dobavo in montažo | enota | količina | cena enote | skupna cena
3.3. | KN3- AMBULANTE
Pri vseh pozicijah je potrebno upoštevati transport,dobavo in montažo elementov ter spojni in tesnilni material.
1 | KOMPAKTNA PREZRAČEVALNA NAPRAVA K3-AMBULANTE
Dvoetažna klimatska naprava notranje izvedbe Materiali sestavnih delov klimatske naprave:  profili: aluminium painted  vogalniki: Nylon  zunanji plašč: ZnAlMg zaščita  notranji plašč: ZnAlMg zaščita  dno: ZnAlMg zaščita  vodila: ZnAlMg zaščita  izolacija: Mineralna volna 100kg/m3  debelina pokrova: 50 mm
Naprava je znotraj popolnoma gladka in ima vsa potrebna posluževalna vrata ali posluževalne pokrove za dostop do funkcijskih elementov znotraj ohišja. Po obodu le teh je nameščeno gumijasto tesnilo iz EPDM materiala. Vrata so na okvir pritrjena s tečaji in se zapirajo s koračnimi zapirali na ključ. Snemljivi pokrovi se zapirajo z blokatorji. Naprave so vedno na nosilnem podstavku, ki so izdelani iz pocinkane jeklene pločevine. V podstavkih so luknje za odvod kondenza, luknje za pritrditev nog z vijačnim spojem ter ušesni vijaki za spajanje enot. Dvigovanje posameznih enot je predvideno preko dvišnih ušes, ki se po postavitvi naprave na obratovalno mesto demontirajo.
Mehanske lastnosti ohišja klimatske naprave po EN 1886 so naslednje:  mehanska stabilnost: razred D1  tesnost ohišja pri negativnem tlaku -400 Pa: razred L1  tesnost ohišja pri pozitivnem tlaku +700 Pa: razred L1  tesnost vgrajenih filtrov pri negativnem tlaku -400 Pa: razred F9  tesnost vgrajenih filtrov pri pozitivnem tlaku +400 Pa: razred F9  toplotna prehodnost ohišja: razred T2  faktor toplotnih mostov: razred TB2  razred požarne odpornosti toplotne izolacije A1 po EN 13501-1
Skupni podatki naprave:  dolžina: 6240 mm  širina: 1665 mm  višina: 2235 mm  teža: 1898 kg
Pretok zraka skozi napravo: Dovod: 11.480 m3/h Odvod: 11.480 m3/h
DOVOD
Vrečasti filter s filtracijo ePM2.5 70% po ISO 16890 ( F7 ), dolžine vreč 500 mm, vgrajen v filtrsko ogrodje, s stranskim izvlekom. Filter se poslužuje s strani skozi posluževalna vrata. Zobniška regulacijska žaluzija razreda tesnosti 2 po EN 1751, z zunanje ležečimi zobniki iz polipropilena PA6+GF30%, z okvirom in loputami iz aluminija EN AW-6060, s tesnenjem med loputami s tesnilnim trakom iz EPDM materiala in s pogonsko osjo iz pocinkanega jekla. Vgrajene so na zunanjii strani ohišja in pripravljene za vgradnjo motornega pogona. Fleksibilni priključek razreda tesnosti C po EN13810 in po EN 1507 v območju od ±1500 Pa, je sestavljen iz dveh prirobničnih okvirjev iz pocinkane jeklene pločevine z integriranim tesnilnim trakom iz EPDM gume in fleksibilnega dela iz nehigroskopskega materiala, uporabnega v območju od -10 do+80°C. Prostotekoči ventilator z EC motorjem, vgrajen direktno na ventilatorsko steno, brez spiralnega ohišja, je postavljen v klimatsko napravo pravokotno na tok zraka, z rotorjem z nazaj zakrivljenimi lopaticami, nameščenim direktno na gredi EC motorja, z zvezno regulacijo števila vrtljajev. Ventilatorski rotor je dinamično uravnotežen po DIN ISO 1940 del 1 – G 2,5.
Tehnični podatki:  Pretok zraka: 11.480 m3/h,  Zunanji padec tlaka: 400 Pa,  Število ventilatorjev: 1,  SFP: 1.292 kW/(m3/h),  Moč= 5,000 kW - IE4 EC
Diagonalno vgrajen ploščni rekuperator s temperaturnim učinkom vračanja odpadne toplote nad 73% pri razmerju masnih pretokov 1:1. Enota s ploščnim rekuperatorjem ima obvodni kanal za zunanji zrak z obvodno žaluzijo in opcijo eliminatorja vodnih kapljic na strani odvodnega zraka, ki je sestavljen iz okvira iz korozijsko odpornega aluminija in lovilnih lamel iz PPTV. Pod celotnim rekuperatorjem je na strani dovodnega in odvodnega zraka v dno integrirana banja za zbiranje in odvod kondenzata iz nerjavečega materiala.
Materiali rekuperatorja:  satovje: Aluminij  okvir: Aluminij Tehnični podatki za zimsko obdobje:  stopnja vračanja občutene toplote: 77,3%  stanje dovodnega zraka pred enoto: -7,00°C/90,0% r.vl.  stanje dovodnega zraka za enoto: 13,90°C/19,0% r.vl.  vrnjena toplotna energija: 79,06 kW Tehnični podatki za poletno obdobje:  stopnja vračanja občutene toplote: 75,7%  stanje dovodnega zraka pred enoto: 33,00°C/40,0% r.vl.  stanje dovodnega zraka za enoto: 27,70°C/54,0% r.vl.  vrnjena toplotna energija: 20,42 kW Bana za odvod kondenza
Vodni grelnik je sestavljen iz okvira, lamelnega paketa, zbiralnih cevi z navojnimi priključki po ISO R7 ter priključki za praznjenje in odzračevanje. Prehod priključkov skozi pokrov klimatske naprave je zatesnjen z izolacijo in gumijastimi rozetami. Register stoji na vodilih in je prosto izvlečljiv.
Materiali:  okvir: pocinkana pločevina  cevi: baker  lamele: Aluminij  zbiralna cev: barvano jeklo Tehnični podatki:  grelna tekočina: Voda  temperaturni režim tekočine:40,00/30,00°C  padec tlaka na strani tekočine: 9,56 kPa  pretok tekočine: 0,7530 l/s  predvidena grelna moč: 31,26 kW  temperatura pred grelnikom: 13,90°C  temperatura za grelnikom: 22,00°C  3-p mešalni ventil z elektromotornim pogonom, Kvs = 8,77  protizmrzovalni termostat grelnika
Vodni hladilnik je sestavljen iz okvira, lamelnega paketa, zbiralnih cevi z navojnimi priključki po ISO R7 ter priključki za praznjenje in odzračevanje. Prehod priključkov skozi pokrov klimatske naprave je zatesnjen z izolacijo in gumijastimi rozetami. Register stoji na vodilih in je prosto izvlečljiv. Pod hladilnikom je banja s tristranskim nagibom za zbiranje in hitrejši odvod kondenzata iz nerjavečega materiala.
Materiali:  okvir: Nerjaveča pločevina 304  cevi: baker  lamele: Aluminij  zbiralna cev: baker
Tehnični podatki:  hladilna tekočina: Voda  temperaturni režim tekočine: 7,00/12,00°C  pretok tekočine: 2,3980 l/s  padec tlaka na strani tekočine: 20,46 kPa  predvidena hladilna moč: 50,33 kW  temperatura pred hladilnikom: 27,70°C/54,0%  temperatura za hladilnikom: 18,00°C/88,0%  3-p mešalni ventil z elektromotornim pogonom, Kvs = 19,09
Bana za odvod kondenza Eliminator vodnih kapljic je izdelan iz okvira iz Al profilov v katere so v enakomernem razmaku vstavljene plastične lamele iz polypropilena za lovljenje in izločanje vodnih kapljic. Trajna temperaturna obstojnost lamel je do 125°C. V ohišju enote je nameščen v toku zraka in sicer za hladilnikom ali direktnim uparjalnikom in je preko vodil izvlečljiv iz ohišja klimatske naprave. Pod eliminatorjem je banja s tristranskim nagibom za zbiranje in hitrejši odvod kondenzata iz nerjavečega materiala.
Enota s parnim vlažilnikom je prazna komora s posluževalnimi vrati, z banjo z odtokom za zbiranje in odtok kondenzata in z notranjimi površinami iz nerjaveče jeklene pločevine, namenjena vgradnji cevi za distribucijo pare. Električni parni vlažilnik, ki ima zvezno regulacijo kapacitete uparjanja, je vgrajen zunaj klimatske naprave, v njeni neposredni bližini, in je povezan s cevjo za distribucijo pare s fleksibilno in toplotno izolirano cevjo za paro. Enota ima kontrolno okno dvostenske izvedbe in notranjo razsvetljavo.
Tehnični podatki:  vstopni zrak: 22°C/0%  izstopni zrak: 22°C/0%  količina pare: 64,94 kg/h  regulacija: zvezna  tip parnega vlažilnika: elektrodni  kapaciteta pare: 65 kg/h  nazivna el, moč: 48,800 kW  nazivni el. tok: 70,40 A  priključna napetost: 3x400 V, 50/60 Hz
Fleksibilni priključek razreda tesnosti C po EN13810 in po EN 1507 v območju od ±1500 Pa, je sestavljen iz dveh prirobničnih okvirjev iz pocinkane jeklene pločevine z integriranim tesnilnim trakom iz EPDM gume in fleksibilnega dela iz nehigroskopskega materiala, uporabnega v območju od -10 do+80°C. Bana za odvod kondenza
ODVOD
Vrečasti filter s filtracijo Coarse 70% po ISO 16890 ( M5 ), dolžine vreč 360 mm, vgrajen v filtrsko ogrodje, s stranskim izvlekom. Filter se poslužuje s strani skozi posluževalna vrata. Fleksibilni priključek razreda tesnosti C po EN13810 in po EN 1507 v območju od ±1500 Pa, je sestavljen iz dveh prirobničnih okvirjev iz pocinkane jeklene pločevine z integriranim tesnilnim trakom iz EPDM gume in fleksibilnega dela iz nehigroskopskega materiala, uporabnega v območju od -10 do+80°C. Prazna sekcija EKO omara Prostotekoči ventilator z EC motorjem, vgrajen direktno na ventilatorsko steno, brez spiralnega ohišja, je postavljen v klimatsko napravo pravokotno na tok zraka, z rotorjem z nazaj zakrivljenimi lopaticami, nameščenim direktno na gredi EC motorja, z zvezno regulacijo števila vrtljajev. Ventilatorski rotor je dinamično uravnotežen po DIN ISO 1940 del 1 – G 2,5.
Tehnični podatki:  Pretok zraka: 11.480 m3/h,  Zunanji padec tlaka: 400 Pa,  Število ventilatorjev: 1,  SFP: 1.010 kW/(m3/h),  Moč= 4,400 kW - IE4 EC
Zobniška regulacijska žaluzija razreda tesnosti 2 po EN 1751, z zunanje ležečimi zobniki iz polipropilena PA6+GF30%, z okvirom in loputami iz aluminija EN AW-6060, s tesnenjem med loputami s tesnilnim trakom iz EPDM materiala in s pogonsko osjo iz pocinkanega jekla. Vgrajene so na zunanjii strani ohišja in pripravljene za vgradnjo motornega pogona. Fleksibilni priključek razreda tesnosti C po EN13810 in po EN 1507 v območju od ±1500 Pa, je sestavljen iz dveh prirobničnih okvirjev iz pocinkane jeklene pločevine z integriranim tesnilnim trakom iz EPDM gume in fleksibilnega dela iz nehigroskopskega materiala, uporabnega v območju od -10 do+80°C.
Unit accessories Dodatek 1 kpl. Bazni podstavek S125.2
npr.: | kot npr. Systemair Slovenija
tip.: | KA HSI-5-3-D-R-50F-TB2-L2 | kpl | 1 |  | 0
2 | DUŠILNIK ZVOKA
za vgradnjo v kanal, s prirobnicami
v'=11480 m3/h
dušilna sposobnost: 20 dB( pri 250 Hz)
dp=33 Pa
| - velikost:cca 1300x600x1500 mm | kos | 2 |  | 0
za vgradnjo v kanal, s prirobnicami
v'=2370 m3/h
dušilna sposobnost: 20 dB( pri 250 Hz)
dp=33 Pa
| - velikost:cca 650x250x1000 mm | kos | 1 |  | 0
3 | PARNI VLAŽILNIK
parni vlažilnik za vgradnjo v kanal takoj za prezračevano napravo
Širina kanala: 1560 [mm] Višina kanala: 950 [mm] Skupna prostornina zraka: 11480 [m3 / h] Hitrost zraka: 2,14 [m / s] Zračni tlak: 963 [hPa]
Gostota zraka: 1,14 [kg / m3] Zunanja temperatura: 22,0 [C °] Relativna vlažnost zunaj: 11 [%] Absolutna vlažnost zunaj: 1,9 [g / kg] Temperatura znotraj: 22,0 [C °] Relativna vlažnost v notranjosti: 40 [%] Absolutna vlažnost v notranjosti: 6,9 [g / kg] Povišanje vlažnosti: 5,0 [g / kg] Obremenitev vlaženja (brez izgube): 64,63 [kg / h] Razdalja vlaženja: 0,44 [m] Dolžina parne cevi: 1200 [mm]
Podatki, specifični za napravo Napetost ogrevanja: 400V / 3N ~ / 50-60Hz
Parna razdelilna cev: Parna razdelilna cev za pritrditev kanala Vrsta ovire: Razdalja do ovinka, ventilatorja, podružnica
Poraba električne energije: 50,3 [kW] Nazivni vlažilec: 67,00 [kg / h] Oddaljenost od ovire: 0,44 [m] Izguba kondenzata: 2,37 [kg / h] Skupna teža: 67 [kg]
Maks. pretok zraka: 11500m3/h Relativna vlažnost: 40 – 60% Temperatura: 15 – 25oC Vlaženje: 2l/h Priklop: 160mm Zaščita: IP20
skupaj z povezaovnimi cevmi za paro
mere (ŠxVxG) = 563 x 640 x 354 mm3
npr.: | kot npr. Nordmann
tip.: | AT4 | kpl1 | 1 |  | 0
4 | Zračni kanali pravokotnega preseka, izdelani iz pocinkane pločevine nazivne velikosti in debeline po SIST EN 1505 oziroma po DIN 24190 in 24191 (11.85), stopnje 10 (± 1000 Pa), oblike F (vzdolžno zarobljeni), med seboj so spojeni prirobnično. V kolikor se pokaže za potrebno, so na posebnih mestih vsled ohranitve čim višjih etažnih višin spoji izvedeni s “S” pasom. Pri vseh spremembah smeri za več kot 30 ° so v loke ali kolena vstavljena vodila, ki se namestijo na 1/4 do 1/3 širine loka oziroma kolena. Na posebno kritičnih točkah so v zavojih z velikimi hitrostmi (> 7 m/s) nameščena v loke in kolena dvodebelinska vodila. Na vseh glavnih odcepih so vgrajene nastavljive usmerne oziroma regulacijske lopute. Zračni kanali so pri večjih nazivnih velikostih diagonalno izbočeni ali ojačani z blagim izmeničnim vbočenjem in izbočenjem. Debelina pločevine glede na nazivno velikost znaša:
100-530 mm - 0,6 mm
560-1000 mm - 0,8 mm
1060-2000 mm - 1,0 mm
2050< - 1,1 mm
|  | kg | 6600 |  | 0
5 | Zračni kanali okroglega preseka, izdelani z pocinkane pločevine, ter obojestransko zaščitena, vključno s fazonskimi kosi, loputami, regulacijskimi loputami in obešalnim ter tesnilnim materialom
| fi 100 | m | 510 |  | 0
| fi 125 | m | 42 |  | 0
| fi 160 | m | 55 |  | 0
| fi 250 | m | 9 |  | 0
6 | Revizijska vratica iz nerjaveče jeklene pločevine za pravokotni zračni kanal.
| dim: 200x200mm | kos | 8 |  | 0
7 | IZOLACIJA ZRAČNIH KANALOV (kanali za dovod zraka)
Toplotna izolacija dovodnih zračnih kanalov in cevi z zunanje strani z izolacijo s certifikatom o skladnosti proizvajalca , to je z materijalom iz sintetičnega kavčuka z zaprto celično strukturo, težko gorljiva in samougasljiva, ki ne kaplja in širi ognja – vrste B, po SIST EN 13501, 1. del, s toplotno prevodnostjo l < 0,035 W/mK pri 0 °C, primerna za temperaturno območje –40 do + 85 °C, s koeficientom upornosti proti difuziji vodne pare m > 7000, debeline 10 mm, lepljena z originalnim lepilom na bazi polikloroprenov
|  | m2 | 590 |  | 0
8 | ZAJEM IN IZPUH ZRAKA ZA KLIMAT IZOLACIJA ZRAČNIH KANALOV (DOVOD SVEŽEGA ZRAKA in ODVOD)
Toplotna izolacija dovodnih zračnih kanalov in cevi z zunanje strani z izolacijo s certifikatom o skladnosti proizvajalca , to je z materijalom negorljiv – vrste A1, po SIST EN 13501, 1. del, s toplotno prevodnostjo l < 0,035 W/mK pri 0 °C, primerna za temperaturno območje –40 do + 85 °C, s koeficientom upornosti proti difuziji vodne pare m > 7000, debeline 20 mm, lepljena z originalnim lepilom na bazi polikloroprenov, ter zaščitena z jekleno pločevino zaradi meteornih uplivov
|  | m2 | 36 |  | 0
9 | ALUMINIJASTA ZAŠČITNA ZRAČNA REŠETKA:
za zaščito odprtin pred zunanjimi vplivi, izdelana iz vlečenih Al profilov. Sestavlajo jo:
nosilni okvir
prečne lopatice
zaščitna mreža
vgradni okvir
Rešetka je prirejena za vgradnjo na zaključni del kanala in je dobavljena skupaj s pritrdilnim in tesnilnim materialom.
npr.: | Proizvod: LINDAB oz. drugo enakovredo!
tip: AZR-4
| Velikost: 1300x1300 mm | kos | 1
| Velikost: 1400x1400 mm | kos | 1
Barvano v barvi po izboru arhitekta
10 | Aluminijasta dovodna rešetka, kompletno z elementom za regulacijo količine zraka:
npr.: | Proizvod: LINDAB oz. drugo enakovredo!
tip.: | AR-1G, 425x125 | kos | 9 |  | 0
11 | Prezračevalni ventil za dovod zraka, izdelan iz jeklene pločevine, sestavljen iz ohišja, sedeža in premičnega krožnika, dobavljen kompletno z montažnim materialom, proizvodLINDAB Idrija ali ustrezni drugi, tip
| PV-2/100 | kos | 1 |  | 0
12 | Aluminijasta odvodna rešetka, kompletno z elementom za regulacijo količine zraka:
npr.: | Proizvod:LINDAB oz. drugo enakovredo!
tip.: | AR-1F, 425x125 | kos | 2 |  | 0
tip.: | AR-1F, 425x225 | kos | 12 |  | 0
13 | Regulacijska loputa pravokotnega preseka, izdelana iz pocinkane pločevine, dimenzije
| 100x150 | m | 1 |  | 0
| 150x150 | m | 1 |  | 0
| 200x150 | m | 2 |  | 0
| 200x200 | m | 2 |  | 0
| 350x150 | m | 1 |  | 0
| 400x150 | m | 1 |  | 0
| 400x200 | m | 1 |  | 0
| 400x250 | m | 1 |  | 0
| 550x250 | m | 1 |  | 0
| 600x250 | m | 1 |  | 0
| 650x250 | m | 2 |  | 0
| 650x300 | m | 1 |  | 0
14 | Regulacijska loputa okroglega preseka, izdelana iz pocinkane pločevine, dimenzije
| fi100 mm | m | 10 |  | 0
| fi125 mm | m | 6 |  | 0
| fi160 mm | m | 2 |  | 0
| fi250 mm | m | 2 |  | 0
15 | Regulacijska loputa okroglega preseka za konstantno količino zraka, izdelana iz PC/ABS plastike z Silikonsko membrano, komplet z montažnim kosom
tip: TROX (BOSSPLAST) / VFL
| fi80 mm, (pretok 30 m3/h) + montažni kos spiro fi 100/250mm | kos | 4 |  | 0
| fi100 mm, (pretok 60 m3/h) + montažni kos spiro fi 100/250mm | kos | 143 |  | 0
| fi125 mm, (pretok 120 m3/h) + montažni kos spiro fi 125/250mm | kos | 4 |  | 0
| fi200 mm, (pretok 135-450 m3/h) + montažni kos spiro fi 200/250mm | kos | 20 |  | 0
16 | Fleksibilni zračni kanali kompletno s toplotno parozaporno izolacijo in z zvočno dušilno sposobnostjo, dimenzije
| fi100 mm | m | 155
| fi125 mm | m | 6
| fi160 mm | m | 22
npr | SONODEC
17 | FILTER NA ODVODU ZRAKA IZ PROSTORA ZA IZOLACIJO
| HEPA FILTER komplet z komoro za vgranjo na kanal. Ustrezne učinkovitosti nad 90% | kos | 2
18 | Protipožarna loputa za preprečevanje širjenja požara skozi zračne kanale, izdelana iz jeklene pločevine. Sestavljajo jo:
- ohišje iz jeklene pocinkane pločevine
- zaporna lamela z ročico za premik
- termično sprožilo
- varovalo zaprte lege
- elektromotorni pogon s signalizacijo 24V
- tesnilo iz mehke vrvice
- kontrolna odprtina
Loputa ustreza 60 minutni požarni odpornosti in je dobavljena skupaj s pritrdilnim in tesnilnim materialom.
npr: | Proizvod: LINDAB oz. drugo enakovredo!
tip: PL- WK
| 200/150 | kos | 1 |  | 0
| 300/150 | kos | 1 |  | 0
| 300/200 | kos | 1 |  | 0
| 400/150 | kos | 1 |  | 0
| 400/200 | kos | 1 |  | 0
| 400/250 | kos | 3 |  | 0
| 450/250 | kos | 1 |  | 0
| 500/200 | kos | 1 |  | 0
| 500/250 | kos | 1 |  | 0
| 550/200 | kos | 1 |  | 0
| 550/250 | kos | 1 |  | 0
| 600/250 | kos | 1 |  | 0
| 600/350 | kos | 1 |  | 0
| 650/250 | kos | 1 |  | 0
| 800/350 | kos | 1 |  | 0
| 800/400 | kos | 1 |  | 0
| 900/400 | kos | 1 |  | 0
| 1100/450 | kos | 2 |  | 0
| 1100/500 | kos | 1 |  | 0
| 1350/500 | kos | 1 |  | 0
19 | Protipožarna loputa za preprečevanje širjenja požara skozi zračne kanale, izdelana iz jeklene pločevine. Sestavljajo jo:
- ohišje iz jeklene pocinkane pločevine
- zaporna lamela z ročico za premik
- termično sprožilo
- varovalo zaprte lege
- elektromotorni pogon s signalizacijo 24V
- tesnilo iz mehke vrvice
- kontrolna odprtina
Loputa ustreza 60 minutni požarni odpornosti in je dobavljena skupaj s pritrdilnim in tesnilnim materialom.
npr: | Proizvod: LINDAB oz. drugo enakovredo!
tip: PL- WH25
| fi100 mm | kos | 41 |  | 0
| fi125 mm | kos | 2 |  | 0
20 | Protipožarno tesnjenje prebojev za požarne lopute. | kos | 66 |  | 0
21 | Požarno izolacija kanalov pri prehodu skozi drugi požarni sektor | m2 | 10 |  | 0
22 | PROFILNO JEKLO
| za podporo in obešanje zračnih kanalov, vključno pritrdilni material z osnovnim premazom. | kg | 220 |  | 0
npr: | Proizvod: SIKLA oz. drugo enakovredo!
23 | Barvanje vseh prezračevalnih razvodov, rešetk, difuzorjev ki so v spuščenem stropu veznega hodnika
| Vse barvano v RAL 9006 | m | 95 |  | 0
| SKUPAJ POZICIJE: |  |  |  | 0

## 3_4_K4 VEČNAMENSKI
zap.št. | podroben opis postavke za dobavo in montažo | enota | količina | cena enote | skupna cena
3.4. | KN4-VEČNAMENSKI
Pri vseh pozicijah je potrebno upoštevati transport,dobavo in montažo elementov ter spojni in tesnilni material.
1 | KOMPAKTNA PREZRAČEVALNA NAPRAVA KN4
Dvoetažna klimatska naprava notranje izvedbe Materiali sestavnih delov klimatske naprave:  profili: aluminium painted  vogalniki: Nylon  zunanji plašč: ZnAlMg zaščita  notranji plašč: ZnAlMg zaščita  dno: ZnAlMg zaščita  vodila: ZnAlMg zaščita  izolacija: Mineralna volna 100kg/m3  debelina pokrova: 50 mm
Naprava je znotraj popolnoma gladka in ima vsa potrebna posluževalna vrata ali posluževalne pokrove za dostop do funkcijskih elementov znotraj ohišja. Po obodu le teh je nameščeno gumijasto tesnilo iz EPDM materiala. Vrata so na okvir pritrjena s tečaji in se zapirajo s koračnimi zapirali na ključ. Snemljivi pokrovi se zapirajo z blokatorji. Naprave so vedno na nosilnem podstavku, ki so izdelani iz pocinkane jeklene pločevine. V podstavkih so luknje za odvod kondenza, luknje za pritrditev nog z vijačnim spojem ter ušesni vijaki za spajanje enot. Dvigovanje posameznih enot je predvideno preko dvišnih ušes, ki se po postavitvi naprave na obratovalno mesto demontirajo.
Mehanske lastnosti ohišja klimatske naprave po EN 1886 so naslednje:  mehanska stabilnost: razred D1  tesnost ohišja pri negativnem tlaku -400 Pa: razred L1  tesnost ohišja pri pozitivnem tlaku +700 Pa: razred L1  tesnost vgrajenih filtrov pri negativnem tlaku -400 Pa: razred F9  tesnost vgrajenih filtrov pri pozitivnem tlaku +400 Pa: razred F9  toplotna prehodnost ohišja: razred T2  faktor toplotnih mostov: razred TB2  razred požarne odpornosti toplotne izolacije A1 po EN 13501-1
Skupni podatki naprave:  dolžina: 3210 mm  širina: 1360 mm  višina: 1625 mm  teža: 887 kg
Pretok zraka skozi napravo: Dovod: 5.000 m3/h Odvod: 5.000 m3/h
DOVOD
Vrečasti filter s filtracijo ePM2.5 70% po ISO 16890 ( F7 ), dolžine vreč 500 mm, vgrajen v filtrsko ogrodje, s stranskim izvlekom. Filter se poslužuje s strani skozi posluževalna vrata.
Zobniška regulacijska žaluzija razreda tesnosti 2 po EN 1751, z zunanje ležečimi zobniki iz polipropilena PA6+GF30%, z okvirom in loputami iz aluminija EN AW-6060, s tesnenjem med loputami s tesnilnim trakom iz EPDM materiala in s pogonsko osjo iz pocinkanega jekla. Vgrajene so na zunanjii strani ohišja in pripravljene za vgradnjo motornega pogona.
Fleksibilni priključek razreda tesnosti C po EN13810 in po EN 1507 v območju od ±1500 Pa, je sestavljen iz dveh prirobničnih okvirjev iz pocinkane jeklene pločevine z integriranim tesnilnim trakom iz EPDM gume in fleksibilnega dela iz nehigroskopskega materiala, uporabnega v območju od -10 do+80°C.
Prostotekoči ventilator z EC motorjem, vgrajen direktno na ventilatorsko steno, brez spiralnega ohišja, je postavljen v klimatsko napravo pravokotno na tok zraka, z rotorjem z nazaj zakrivljenimi lopaticami, nameščenim direktno na gredi EC motorja, z zvezno regulacijo števila vrtljajev. Ventilatorski rotor je dinamično uravnotežen po DIN ISO 1940 del 1 – G 2,5.
Tehnični podatki:  Pretok zraka: 5.000 m3/h,  Zunanji padec tlaka: 270 Pa,  Število ventilatorjev: 1,  SFP: 1.120 kW/(m3/h),  Moč= 1,850 kW - IE4 EC
Rotacijski regenerator sorpcijske izvedbe za prenos občutene in latentne toplote, s spremenljivim številom vrtljajev rotorja, z učinkom vračanja odpadne toplote nad 73%. Stik med ohišjem in rotorjem je tesnjen z visoko učinkovitim tesnilom. Rotor poganja trifazni zobniški motor preko jermenskega pogona. Rotor ima 2,5° čistilni sektor, ki zmanjšuje prenos nečistoč iz odvodnega v dovodni zrak.
Materiali rekuperatorja:  satovje: Aluminij, prevlečen s Zeolit barvo, ki omogoča selektivno adsorpcijo [  okvir: Aluminij
Tehnični podatki za zimsko obdobje:  stopnja vračanja občutene toplote: 81,2%  stopnja vračanja latentne toplote: 67,5%  vračanje toplotne energije: 48,20kW  stanje dovodnega zraka pred enoto: -7,00°C/90,0%.  stanje dovodnega zraka za enoto: 14,90°C/43,1%
Tehnični podatki za poletno obdobje:  stopnja vračanja občutene toplote: 81,2%  stopnja vračanja latentne toplote: 64,4%  vračanje toplotne energije: 15,50kW  stanje dovodnega zraka pred enoto: 33,00°C/40,0%  stanje dovodnega zraka za enoto: 27,30°C/49,5%
Vodni grelnik je sestavljen iz okvira, lamelnega paketa, zbiralnih cevi z navojnimi priključki po ISO R7 ter priključki za praznjenje in odzračevanje. Prehod priključkov skozi pokrov klimatske naprave je zatesnjen z izolacijo in gumijastimi rozetami. Register stoji na vodilih in je prosto izvlečljiv.
Materiali:  okvir: pocinkana pločevina  cevi: baker  lamele: Aluminij  zbiralna cev: barvano jeklo
Tehnični podatki:  grelna tekočina: Voda  temperaturni režim tekočine:40,00/35,00°C  padec tlaka na strani tekočine: 7,11 kPa  pretok tekočine: 0,5780 l/s  predvidena grelna moč: 11,99 kW  temperatura pred grelnikom: 14,90°C  temperatura za grelnikom: 22,00°C  3-p mešalni ventil z elektromotornim pogonom, Kvs = 7,8  protizmrzovalni termostat grelnika
Vodni hladilnik je sestavljen iz okvira, lamelnega paketa, zbiralnih cevi z navojnimi priključki po ISO R7 ter priključki za praznjenje in odzračevanje. Prehod priključkov skozi pokrov klimatske naprave je zatesnjen z izolacijo in gumijastimi rozetami. Register stoji na vodilih in je prosto izvlečljiv. Pod hladilnikom je banja s tristranskim nagibom za zbiranje in hitrejši odvod kondenzata iz nerjavečega materiala.
Materiali:  okvir: Nerjaveča pločevina 304  cevi: baker  lamele: Aluminij  zbiralna cev: baker
Tehnični podatki:  hladilna tekočina: Voda  temperaturni režim tekočine: 7,00/12,00°C  pretok tekočine: 0,8900 l/s  padec tlaka na strani tekočine: 16,78 kPa  predvidena hladilna moč: 18,69 kW  temperatura pred hladilnikom: 27,30°C/49,5%  temperatura za hladilnikom: 18,00°C/82,0%  3-p mešalni ventil z elektromotornim pogonom, Kvs = 7,82
Fleksibilni priključek razreda tesnosti C po EN13810 in po EN 1507 v območju od ±1500 Pa, je sestavljen iz dveh prirobničnih okvirjev iz pocinkane jeklene pločevine z integriranim tesnilnim trakom iz EPDM gume in fleksibilnega dela iz nehigroskopskega materiala, uporabnega v območju od -10 do+80°C. Bana za odvod kondenza
Eliminator vodnih kapljic je izdelan iz okvira iz Al profilov v katere so v enakomernem razmaku vstavljene plastične lamele iz polypropilena za lovljenje in izločanje vodnih kapljic. Trajna temperaturna obstojnost lamel je do 125°C. V ohišju enote je nameščen v toku zraka in sicer za hladilnikom ali direktnim uparjalnikom in je preko vodil izvlečljiv iz ohišja klimatske naprave. Pod eliminatorjem je banja s tristranskim nagibom za zbiranje in hitrejši odvod kondenzata iz nerjavečega materiala.
ODVOD
Vrečasti filter s filtracijo Coarse 70% po ISO 16890 ( M5 ), dolžine vreč 360 mm, vgrajen v filtrsko ogrodje, s stranskim izvlekom. Filter se poslužuje s strani skozi posluževalna vrata.
Fleksibilni priključek razreda tesnosti C po EN13810 in po EN 1507 v območju od ±1500 Pa, je sestavljen iz dveh prirobničnih okvirjev iz pocinkane jeklene pločevine z integriranim tesnilnim trakom iz EPDM gume in fleksibilnega dela iz nehigroskopskega materiala, uporabnega v območju od -10 do+80°C.
Prazna sekcija EKO omara EKO omara
Prostotekoči ventilator z EC motorjem, vgrajen direktno na ventilatorsko steno, brez spiralnega ohišja, je postavljen v klimatsko napravo pravokotno na tok zraka, z rotorjem z nazaj zakrivljenimi lopaticami, nameščenim direktno na gredi EC motorja, z zvezno regulacijo števila vrtljajev. Ventilatorski rotor je dinamično uravnotežen po DIN ISO 1940 del 1 – G 2,5.
Tehnični podatki:  Pretok zraka: 5.000 m3/h,  Zunanji padec tlaka: 270 Pa,  Število ventilatorjev: 1,  SFP: 986 kW/(m3/h),  Moč= 1,700 kW - IE4 EC
Zobniška regulacijska žaluzija razreda tesnosti 2 po EN 1751, z zunanje ležečimi zobniki iz polipropilena PA6+GF30%, z okvirom in loputami iz aluminija EN AW-6060, s tesnenjem med loputami s tesnilnim trakom iz EPDM materiala in s pogonsko osjo iz pocinkanega jekla. Vgrajene so na zunanjii strani ohišja in pripravljene za vgradnjo motornega pogona.
Fleksibilni priključek razreda tesnosti C po EN13810 in po EN 1507 v območju od ±1500 Pa, je sestavljen iz dveh prirobničnih okvirjev iz pocinkane jeklene pločevine z integriranim tesnilnim trakom iz EPDM gume in fleksibilnega dela iz nehigroskopskega materiala, uporabnega v območju od -10 do+80°C.
Unit accessories Dodatek 1 kpl. Bazni podstavek S125.2
npr.: | kot npr. Systemair Slovenija
tip.: | KA HSI-4-2-D-R-50F-TB2-L2 | kpl1 | 1 |  | 0
2 | DUŠILNIK ZVOKA
za vgradnjo v kanal, s prirobnicami
v'=5000 m3/h
dušilna sposobnost: 20 dB( pri 250 Hz)
dp=33 Pa
| - velikost:cca 900x340x1200 mm | kos | 2 |  | 0
3 | Zračni kanali pravokotnega preseka, izdelani iz pocinkane pločevine nazivne velikosti in debeline po SIST EN 1505 oziroma po DIN 24190 in 24191 (11.85), stopnje 10 (± 1000 Pa), oblike F (vzdolžno zarobljeni), med seboj so spojeni prirobnično. V kolikor se pokaže za potrebno, so na posebnih mestih vsled ohranitve čim višjih etažnih višin spoji izvedeni s “S” pasom. Pri vseh spremembah smeri za več kot 30 ° so v loke ali kolena vstavljena vodila, ki se namestijo na 1/4 do 1/3 širine loka oziroma kolena. Na posebno kritičnih točkah so v zavojih z velikimi hitrostmi (> 7 m/s) nameščena v loke in kolena dvodebelinska vodila. Na vseh glavnih odcepih so vgrajene nastavljive usmerne oziroma regulacijske lopute. Zračni kanali so pri večjih nazivnih velikostih diagonalno izbočeni ali ojačani z blagim izmeničnim vbočenjem in izbočenjem. Debelina pločevine glede na nazivno velikost znaša:
100-530 mm - 0,6 mm
560-1000 mm - 0,8 mm
1060-2000 mm - 1,0 mm
2050< - 1,1 mm
|  | kg | 2100 |  | 0
4 | Zračni kanali okroglega preseka, izdelani z pocinkane pločevine, ter obojestransko zaščitena, vključno s fazonskimi kosi, loputami, regulacijskimi loputami in obešalnim ter tesnilnim materialom
| fi 160 | m | 4 |  | 0
| fi 250 | m | 19 |  | 0
5 | Revizijska vratica iz nerjaveče jeklene pločevine za pravokotni zračni kanal.
| dim: 200x200mm | kos | 4 |  | 0
6 | IZOLACIJA ZRAČNIH KANALOV (kanali za dovod zraka)
Toplotna izolacija dovodnih zračnih kanalov in cevi z zunanje strani z izolacijo s certifikatom o skladnosti proizvajalca , to je z materijalom iz sintetičnega kavčuka z zaprto celično strukturo, težko gorljiva in samougasljiva, ki ne kaplja in širi ognja – vrste B, po SIST EN 13501, 1. del, s toplotno prevodnostjo l < 0,035 W/mK pri 0 °C, primerna za temperaturno območje –40 do + 85 °C, s koeficientom upornosti proti difuziji vodne pare m > 7000, debeline 10 mm, lepljena z originalnim lepilom na bazi polikloroprenov
|  | m2 | 133 |  | 0
7 | ZAJEM IN IZPUH ZRAKA ZA KLIMAT IZOLACIJA ZRAČNIH KANALOV (DOVOD SVEŽEGA ZRAKA in ODVOD)
Toplotna izolacija dovodnih zračnih kanalov in cevi z zunanje strani z izolacijo s certifikatom o skladnosti proizvajalca , to je z materijalom negorljiv – vrste A1, po SIST EN 13501, 1. del, s toplotno prevodnostjo l < 0,035 W/mK pri 0 °C, primerna za temperaturno območje –40 do + 85 °C, s koeficientom upornosti proti difuziji vodne pare m > 7000, debeline 20 mm, lepljena z originalnim lepilom na bazi polikloroprenov, ter zaščitena z jekleno pločevino zaradi meteornih uplivov
|  | m2 | 28 |  | 0
8 | ALUMINIJASTA ZAŠČITNA ZRAČNA REŠETKA:
za zaščito odprtin pred zunanjimi vplivi, izdelana iz vlečenih Al profilov. Sestavlajo jo:
nosilni okvir
prečne lopatice
zaščitna mreža
vgradni okvir
Rešetka je prirejena za vgradnjo na zaključni del kanala in je dobavljena skupaj s pritrdilnim in tesnilnim materialom.
npr.: | Proizvod: LINDAB oz. drugo enakovredo!
tip: AZR-4
| Velikost: 900x900 mm | kos | 1
| Velikost: 1200x600 mm | kos | 1
Barvano v barvi po izboru arhitekta
9 | Aluminijasta dovodna rešetka, kompletno z elementom za regulacijo količine zraka:
npr.: | Proizvod: LINDAB oz. drugo enakovredo!
tip.: | AR-1G, 425x125 | kos | 2 |  | 0
10 | Linijski difuzor-izoliran - 4 redni
Linijski difuzor, z masko iz Al profilov, eloksirani profil ali barva RAL 9010 , z vstavljenimi usmerniki zraka iz umetne mase dolžine 100mm za posamično regulacijo smeri vpiha zraka, število rež 1-4, s priključno izolirano komoro z regulacijsko loputo, pritrditev v priključno komor z traverzo, vgrajen s posamično zaključnim kotnikom.
npr.: | Proizvajalec: KLIMAOPREMA
tip.: | Tip: SR50-4-1-KZ-T-N-C-L2 | kos | 12 |  | 0
11 | Aluminijasta odvodna rešetka, kompletno z elementom za regulacijo količine zraka:
npr.: | Proizvod:LINDAB oz. drugo enakovredo!
tip.: | AR-1F, 425x125 | kos | 2 |  | 0
12 | Linijski difuzor-neizoliran 4 - redni
Linijski difuzor, z masko iz Al profilov, eloksirani profil ali barva RAL 9010 , z vstavljenimi usmerniki zraka iz umetne mase dolžine 100mm za posamično regulacijo smeri vpiha zraka, število rež 1-4, s priključno komoro z regulacijsko loputo, pritrditev v priključno komor z traverzo, vgrajen s posamično zaključnim kotnikom.
npr.: | Proizvajalec: KLIMAOPREMA
tip.: | Tip: SR50-4-1-KZ-T-N-C-L2 | kos | 12 |  | 0
13 | Regulacijska loputa pravokotnega preseka, izdelana iz pocinkane pločevine, dimenzije
| 150x100 | m | 2 |  | 0
| 200x150 | m | 1 |  | 0
| 250x250 | m | 3 |  | 0
| 400x250 | m | 2 |  | 0
14 | Regulacijska loputa okroglega preseka, izdelana iz pocinkane pločevine, dimenzije
| fi160 mm | m | 2 |  | 0
15 | Fleksibilni zračni kanali kompletno s toplotno parozaporno izolacijo in z zvočno dušilno sposobnostjo, dimenzije
| fi160 mm | m | 2
| fi250 mm | m | 20
npr | SONODEC
16 | eketromotorna loputa zaporna loputa
vezava lopute na stensko stikalo on/off
| 250x250 | kos | 6 |  | 0
| 400x250 | kos | 3 |  | 0
17 | Protipožarna loputa za preprečevanje širjenja požara skozi zračne kanale, izdelana iz jeklene pločevine. Sestavljajo jo:
- ohišje iz jeklene pocinkane pločevine
- zaporna lamela z ročico za premik
- termično sprožilo
- varovalo zaprte lege
- elektromotorni pogon s signalizacijo 24V
- tesnilo iz mehke vrvice
- kontrolna odprtina
Loputa ustreza 60 minutni požarni odpornosti in je dobavljena skupaj s pritrdilnim in tesnilnim materialom.
npr: | Proizvod: LINDAB oz. drugo enakovredo!
tip: PL- WK
| 200/150 | kos | 1 |  | 0
| 250/250 | kos | 1 |  | 0
| 900/350 | kos | 2 |  | 0
18 | Protipožarna loputa za preprečevanje širjenja požara skozi zračne kanale, izdelana iz jeklene pločevine. Sestavljajo jo:
- ohišje iz jeklene pocinkane pločevine
- zaporna lamela z ročico za premik
- termično sprožilo
- varovalo zaprte lege
- elektromotorni pogon s signalizacijo 24V
- tesnilo iz mehke vrvice
- kontrolna odprtina
Loputa ustreza 60 minutni požarni odpornosti in je dobavljena skupaj s pritrdilnim in tesnilnim materialom.
npr: | Proizvod: LINDAB oz. drugo enakovredo!
tip: PL- WH25
| fi160 mm | kos | 1 |  | 0
19 | Protipožarno tesnjenje prebojev za požarne lopute. | kos | 5 |  | 0
20 | PROFILNO JEKLO
| za podporo in obešanje zračnih kanalov, vključno pritrdilni material z osnovnim premazom. | kg | 90 |  | 0
npr: | Proizvod: SIKLA oz. drugo enakovredo!
| SKUPAJ POZICIJE: |  |  |  | 0

## 3_6_KN6-SANITARIJE
zap.št. | podroben opis postavke za dobavo in montažo | enota | količina | cena enote | skupna cena
3.6. | KN6-SANITARIJE
Pri vseh pozicijah je potrebno upoštevati transport,dobavo in montažo elementov ter spojni in tesnilni material.
1 | KOMPAKTNA PREZRAČEVALNA NAPRAVA K1
Kompaktna klimatska naprava za dovod in odvod zraka v izoliranem ohišju, paneli debeline 50 mm, za notranjo montažo, stropna horizontalna postavitev, priključki s strani, ki vključuje:
-dovodni in odvodni ventilator z IE4 (Super Premium) motorji, z možnostjo nastavitve konstantnega pretoka zraka
-ploščni protitočnii izmenjevalnik toplote, z vgrajeno By-pass loputo
-panelna filtra, F7 dovod in M5 odvod
-električni grelnik, integriran v napravi
-loputa dov in odv zraka z EM pogonom
-vsa tipala integrirana v napravi
Naprava mora biti v skladu z ErP2018 direktivami, energijski razred A+ po EUROVENT
Dovodni ventilator:
Pretok zraka: 890 m3/h
Dp ekst.: 290 Pa
Moč EM: 210 (380) W
Odvodni ventilator:
Pretok zraka: 1020 m3/h
Dp ekst.: 290 Pa
Moč EM: 250 (380) W
Grelnik:
Pgr = 4,5 kW , 400V, 3~, 50 Hz, dejanska uporabljena moč pri projektnih količinah 0,9 kW!!,
Izkoristek protitočnega ploščnega izmenjevalnika toplote je pri projektnih količinah 88,9%.!!
Mere naprave:
Dolžina (mm): 1650
Širina (mm): 1100
Višina (mm): 527
Kompleten regulacijski sistem za klimatsko napravo z naslednjimi posebnimi funkcijami:
-regulacija hitrosti dovodnega in odvodnega ventilatorja, ki omogoča nastavitev konstantnega (ali variabilnega v odvisnosti od tlaka v kanalih-opcija), pretoka zraka
-sistem regulacije temperature dovodnega ali odvodnega zraka, ki samodejno prilagodi karakteristiko delovanja grelnika in/ali hladilnika
- tedenski urnik za poljubno nastavitev vklopa klimata in intenzivnosti delovanja
- vhod za priklop požarne zaščite s funkcijo reseta,
- nizkonapetostni krmilni panel C5.1, ekran na dotik za vgradnjo v poljuben prostor oddaljen do 150 m, s funkcijami: preklop med 5 poljubno nastavljivimi režimi delovanja, delovanje preko tedenskega urnika, korekcija temperature, samodiagnostični alarmni sistem, prosto pohlajevanje v letnem režimu, temperaturna kompenzacija, sprotni prikaz trenutnega vračanja energije
- uporabniški meni v slovenskem jeziku
-serijski vmesnik za WEB Server, MOD Bus, BAC Net protokole
- vhod za priklop požarne zaščite s funkcijo reseta,
Vključno z zagonom s strani pooblaščenega serviserja ter poučitev stranke o delovanju sistema
Ustreza naprava:
npr.: | kot npr. KOMFOVENT
tip.: | Domekt CF 1300 F-E-F7/M5-C5.1 (Agregat d.o.o. Ljubljana) | kpl1 | 1 |  | 0
2 | DUŠILNIK ZVOKA
za vgradnjo v kanal, s prirobnicami
v'=1020 m3/h
dušilna sposobnost: 20 dB( pri 250 Hz)
dp=33 Pa
| - velikost:cca 350x250x900 mm | kos | 2 |  | 0
3 | Zračni kanali pravokotnega preseka, izdelani iz pocinkane pločevine nazivne velikosti in debeline po SIST EN 1505 oziroma po DIN 24190 in 24191 (11.85), stopnje 10 (± 1000 Pa), oblike F (vzdolžno zarobljeni), med seboj so spojeni prirobnično. V kolikor se pokaže za potrebno, so na posebnih mestih vsled ohranitve čim višjih etažnih višin spoji izvedeni s “S” pasom. Pri vseh spremembah smeri za več kot 30 ° so v loke ali kolena vstavljena vodila, ki se namestijo na 1/4 do 1/3 širine loka oziroma kolena. Na posebno kritičnih točkah so v zavojih z velikimi hitrostmi (> 7 m/s) nameščena v loke in kolena dvodebelinska vodila. Na vseh glavnih odcepih so vgrajene nastavljive usmerne oziroma regulacijske lopute. Zračni kanali so pri večjih nazivnih velikostih diagonalno izbočeni ali ojačani z blagim izmeničnim vbočenjem in izbočenjem. Debelina pločevine glede na nazivno velikost znaša:
100-530 mm - 0,6 mm
560-1000 mm - 0,8 mm
1060-2000 mm - 1,0 mm
2050< - 1,1 mm
|  | kg | 390 |  | 0
4 | Zračni kanali okroglega preseka, izdelani z pocinkane pločevine, ter obojestransko zaščitena, vključno s fazonskimi kosi, loputami, regulacijskimi loputami in obešalnim ter tesnilnim materialom
| fi 100 | m | 32 |  | 0
| fi 125 | m | 18 |  | 0
| fi 160 | m | 28 |  | 0
| fi 200 | m | 5 |  | 0
5 | Revizijska vratica iz nerjaveče jeklene pločevine za pravokotni zračni kanal.
| dim: 200x200mm | kos | 2 |  | 0
6 | IZOLACIJA ZRAČNIH KANALOV (kanali za dovod zraka)
Toplotna izolacija dovodnih zračnih kanalov in cevi z zunanje strani z izolacijo s certifikatom o skladnosti proizvajalca , to je z materijalom iz sintetičnega kavčuka z zaprto celično strukturo, težko gorljiva in samougasljiva, ki ne kaplja in širi ognja – vrste B, po SIST EN 13501, 1. del, s toplotno prevodnostjo l < 0,035 W/mK pri 0 °C, primerna za temperaturno območje –40 do + 85 °C, s koeficientom upornosti proti difuziji vodne pare m > 7000, debeline 10 mm, lepljena z originalnim lepilom na bazi polikloroprenov
|  | m2 | 25 |  | 0
7 | ZAJEM IN IZPUH ZRAKA ZA KLIMAT IZOLACIJA ZRAČNIH KANALOV (DOVOD SVEŽEGA ZRAKA in ODVOD)
Toplotna izolacija dovodnih zračnih kanalov in cevi z zunanje strani z izolacijo s certifikatom o skladnosti proizvajalca , to je z materijalom negorljiv – vrste A1, po SIST EN 13501, 1. del, s toplotno prevodnostjo l < 0,035 W/mK pri 0 °C, primerna za temperaturno območje –40 do + 85 °C, s koeficientom upornosti proti difuziji vodne pare m > 7000, debeline 20 mm, lepljena z originalnim lepilom na bazi polikloroprenov, ter zaščitena z jekleno pločevino zaradi meteornih uplivov
|  | m2 | 5 |  | 0
8 | ALUMINIJASTA ZAŠČITNA ZRAČNA REŠETKA:
za zaščito odprtin pred zunanjimi vplivi, izdelana iz vlečenih Al profilov. Sestavlajo jo:
nosilni okvir
prečne lopatice
zaščitna mreža
vgradni okvir
Rešetka je prirejena za vgradnjo na zaključni del kanala in je dobavljena skupaj s pritrdilnim in tesnilnim materialom.
npr.: | Proizvod: LINDAB oz. drugo enakovredo!
tip: AZR-4
| Velikost: 700x300 mm | kos | 2
Barvano v barvi po izboru arhitekta
9 | Prezračevalni ventil za dovod zraka, izdelan iz jeklene pločevine, sestavljen iz ohišja, sedeža in premičnega krožnika, dobavljen kompletno z montažnim materialom, proizvodLINDAB Idrija ali ustrezni drugi, tip
| PV-2/100 | kos | 11 |  | 0
| PV-2/125 | kos | 1 |  | 0
10 | Aluminijasta odvodna rešetka, kompletno z elementom za regulacijo količine zraka:
npr.: | Proizvod:LINDAB oz. drugo enakovredo!
tip.: | AR-1F, 425x125 | kos | 1 |  | 0
11 | Prezračevalni ventil za odvod zraka, izdelan iz jeklene pločevine, sestavljen iz ohišja, sedeža in premičnega krožnika, dobavljen kompletno z montažnim materialom, proizvod LINDAB Idrija ali ustrezni drugi, tip
| PV-1/100 | kos | 19 |  | 0
12 | Regulacijska loputa okroglega preseka, izdelana iz pocinkane pločevine, dimenzije
| fi100 mm | m | 3 |  | 0
| fi125 mm | m | 3 |  | 0
| fi160 mm | m | 4 |  | 0
| fi200 mm | m | 1 |  | 0
13 | Fleksibilni zračni kanali kompletno s toplotno parozaporno izolacijo in z zvočno dušilno sposobnostjo, dimenzije
| fi100 mm | m | 25
| fi125 mm | m | 5
npr | SONODEC
14 | Protipožarna loputa za preprečevanje širjenja požara skozi zračne kanale, izdelana iz jeklene pločevine. Sestavljajo jo:
- ohišje iz jeklene pocinkane pločevine
- zaporna lamela z ročico za premik
- termično sprožilo
- varovalo zaprte lege
- elektromotorni pogon s signalizacijo 24V
- tesnilo iz mehke vrvice
- kontrolna odprtina
Loputa ustreza 60 minutni požarni odpornosti in je dobavljena skupaj s pritrdilnim in tesnilnim materialom.
npr: | Proizvod: LINDAB oz. drugo enakovredo!
tip: PL- WK
| 250/200 | kos | 1 |  | 0
| 250/250 | kos | 1 |  | 0
15 | Protipožarna loputa za preprečevanje širjenja požara skozi zračne kanale, izdelana iz jeklene pločevine. Sestavljajo jo:
- ohišje iz jeklene pocinkane pločevine
- zaporna lamela z ročico za premik
- termično sprožilo
- varovalo zaprte lege
- elektromotorni pogon s signalizacijo 24V
- tesnilo iz mehke vrvice
- kontrolna odprtina
Loputa ustreza 60 minutni požarni odpornosti in je dobavljena skupaj s pritrdilnim in tesnilnim materialom.
npr: | Proizvod: LINDAB oz. drugo enakovredo!
tip: PL- WK
| fi100 mm | kos | 2 |  | 0
| fi160 mm | kos | 6 |  | 0
| fi200 mm | kos | 1 |  | 0
16 | Protipožarno tesnjenje prebojev za požarne lopute. | kos | 11 |  | 0
17 | PROFILNO JEKLO
| za podporo in obešanje zračnih kanalov, vključno pritrdilni material z osnovnim premazom. | kg | 60 |  | 0
npr: | Proizvod: SIKLA oz. drugo enakovredo!
| SKUPAJ POZICIJE: |  |  |  | 0

## 3_7_KN7-DELAVNICA
zap.št. | podroben opis postavke za dobavo in montažo | enota | količina | cena enote | skupna cena
3.7. | KN7 DELAVNICA
Pri vseh pozicijah je potrebno upoštevati transport,dobavo in montažo elementov ter spojni in tesnilni material.
1 | KOMPAKTNA PREZRAČEVALNA NAPRAVA K7
Dobava in montaža podstropne prezračevalne naprave. Kompaktna dovodno odvodna klimatska naprava notranje vzporedne izvedbe za montažo pod strop, s priključki za zrak s čelne strani, z ohišjem iz nosilnega okvira iz votlih jeklenih profilov zaščitenih z alu-cinkom kvalitete AZ185 in tlačno litih vogalnih elementov iz korozijsko odpornega aluminija ter dvostenskih panelov s toplotno in zvočno izolacijo iz mineralne volne debeline 35 mm, z notranjim in zunanjim plaščem iz magnelisa. Mehanske lastnosti ohišja: mehanska stabilnost D2, zrakotesnost L2, faktor toplotne prehodnosti T3, faktor toplotnih mostov TB3, zrakotesnost vgrajenih filtrov F7 .
Naprave je standardno opremljena z Exoline in Modbus komunikacijo preko vmesnika RS 485 in ima vgrajen WEB server preko TCP/IP. Opcijsko je možna tudi Lon komunikacija. Naprava ima naslednje funkcije: dovodni in odvodni prostotekoči ventilator, gnan z elektronsko komutiranim motorjem, protitočni ploščni rekuperator s temperaturnim izkoristkom v območju od 75 do 90 %, odvisno od količine in razmerja zračnih pretokov, bypass oz. obvod – na strani zunanjega zraka, vrečasti filter za zunanji zrak razreda F7, vrečasti filter za odvodni zrak razreda F5 ter integriran in pred-programiran krmilni sistem vključno s priloženim daljinskim upravljalnikom z LED prikazovalnikom in kablom dolžine 10 m. Možna oddaljenost daljinskega upravljalnika od naprave je do 100 m dolžine kabla. Napravo je potrebno priključiti na sistem za odtok kondenzata preko prehodne odtočne cevi in odtočnega sifona, ki sta ob dobavi priložena.
Naprava ima lahko vgrajen vodni grelnik, električni grenik, ali pa je brez grelnika. Krmilni sistem omogoča tudi krmiljenje vodnega hladilnika ali direktnega uparjalnika, ki ga je potrebno dodatno izbrati in vgraditi v sistem dovodnega kanala. Z minimalno dodelavo in pre-programiranjem je možno tudi krmiljenje parnega ali adiabatskega oz. izhlapilnega vlažilnika. Mogoče je izbirati med krmiljenjem konstantnega pretoka zraka (CAV) ali variabilnega pretoka zraka (VAV).
Nastavitev parametrov delovanja na krmilniku je preprosta in uporabniku prijazna. Delovanje ventilatorjev je zvezno nastavljivo v območju od 0-100 %. Krmilnik omogoča tedensko nastavljanje režima obratovanja, prosto hlajenje, rekuperacijo hladu ter krmiljenje temperature in pretoka zraka v odvisnosti od letnega časa, vse to za doseganje boljše energetske učinkovitosti in udobja v prezračevanem prostoru.
Tehnične karakteristike: - napajanje: 230V/1f/50Hz - Pem, maks. ventilatorjev: 2x0,5 kW - Pretok dovod: 700 m3/h, 250Pa - Pretok odvod: 700 m3, 250Pa - Izkoristek rekuperatorja: suhi izkoristek 85,1% (pri projektnih parametrih), vlažni izkoristek 86,1% - Temperatura iz rekuperatorja pozimi: 16,3°C (zunanja -7°C) - teža: 194 kg - dimenzije lxšxv: 1650x1235x390 mm - dimenzije zračnih priključkov: 525x280 Opomba: naprava ustreza Ecodesign direktivi za 2016 in 2018.
Dodatna oprema: - zaporna žaluzija z vzmetnim pogonom LF24 2 kos
npr.: | kot npr. SYSTEMAIR
tip.: | FGT 010 Basic | kpl1 | 1 |  | 0
2 | DUŠILNIK ZVOKA
za vgradnjo v kanal, s prirobnicami
v'=700 m3/h
dušilna sposobnost: 20 dB( pri 250 Hz)
dp=33 Pa
| - velikost:cca 300x200x900 mm | kos | 2 |  | 0
3 | Zračni kanali pravokotnega preseka, izdelani iz pocinkane pločevine nazivne velikosti in debeline po SIST EN 1505 oziroma po DIN 24190 in 24191 (11.85), stopnje 10 (± 1000 Pa), oblike F (vzdolžno zarobljeni), med seboj so spojeni prirobnično. V kolikor se pokaže za potrebno, so na posebnih mestih vsled ohranitve čim višjih etažnih višin spoji izvedeni s “S” pasom. Pri vseh spremembah smeri za več kot 30 ° so v loke ali kolena vstavljena vodila, ki se namestijo na 1/4 do 1/3 širine loka oziroma kolena. Na posebno kritičnih točkah so v zavojih z velikimi hitrostmi (> 7 m/s) nameščena v loke in kolena dvodebelinska vodila. Na vseh glavnih odcepih so vgrajene nastavljive usmerne oziroma regulacijske lopute. Zračni kanali so pri večjih nazivnih velikostih diagonalno izbočeni ali ojačani z blagim izmeničnim vbočenjem in izbočenjem. Debelina pločevine glede na nazivno velikost znaša:
100-530 mm - 0,6 mm
560-1000 mm - 0,8 mm
1060-2000 mm - 1,0 mm
2050< - 1,1 mm
|  | kg | 285 |  | 0
4 | Revizijska vratica iz nerjaveče jeklene pločevine za pravokotni zračni kanal.
| dim: 200x200mm | kos | 2 |  | 0
5 | IZOLACIJA ZRAČNIH KANALOV (kanali za dovod zraka)
Toplotna izolacija dovodnih zračnih kanalov in cevi z zunanje strani z izolacijo s certifikatom o skladnosti proizvajalca , to je z materijalom iz sintetičnega kavčuka z zaprto celično strukturo, težko gorljiva in samougasljiva, ki ne kaplja in širi ognja – vrste B, po SIST EN 13501, 1. del, s toplotno prevodnostjo l < 0,035 W/mK pri 0 °C, primerna za temperaturno območje –40 do + 85 °C, s koeficientom upornosti proti difuziji vodne pare m > 7000, debeline 10 mm, lepljena z originalnim lepilom na bazi polikloroprenov
|  | m2 | 10 |  | 0
6 | Aluminijasta dovodna rešetka, kompletno z elementom za regulacijo količine zraka:
npr.: | Proizvod: LINDAB oz. drugo enakovredo!
tip.: | AR-1G, 425x125 | kos | 3 |  | 0
7 | Aluminijasta odvodna rešetka, kompletno z elementom za regulacijo količine zraka:
npr.: | Proizvod:LINDAB oz. drugo enakovredo!
tip.: | AR-1F, 325x225 | kos | 2 |  | 0
8 | Regulacijska loputa pravokotnega preseka, izdelana iz pocinkane pločevine, dimenzije
| 300x200 | m | 2 |  | 0
9 | Protipožarna loputa za preprečevanje širjenja požara skozi zračne kanale, izdelana iz jeklene pločevine. Sestavljajo jo:
- ohišje iz jeklene pocinkane pločevine
- zaporna lamela z ročico za premik
- termično sprožilo
- varovalo zaprte lege
- elektromotorni pogon s signalizacijo 24V
- tesnilo iz mehke vrvice
- kontrolna odprtina
Loputa ustreza 60 minutni požarni odpornosti in je dobavljena skupaj s pritrdilnim in tesnilnim materialom.
npr: | Proizvod: LINDAB oz. drugo enakovredo!
tip: PL- WK
| 300/200 | kos | 2 |  | 0
10 | Protipožarno tesnjenje prebojev za požarne lopute. | kos | 2 |  | 0
11 | PROFILNO JEKLO
| za podporo in obešanje zračnih kanalov, vključno pritrdilni material z osnovnim premazom. | kg | 25 |  | 0
npr: | Proizvod: SIKLA oz. drugo enakovredo!
| SKUPAJ POZICIJE: |  |  |  | 0

## N8-LOKALNI PREZRAČEVANJE
zap.št. | podroben opis postavke za dobavo in montažo | enota | količina | cena enote | skupna cena
3.8. | N8-LOKALNI ODVODI PREZREČEVANJE
Pri vseh pozicijah je potrebno upoštevati transport,dobavo in montažo elementov ter spojni in tesnilni material.
STOPNIŠČE
1 | Odvodni stenski ventilator
stenski odvodni ventilator tihe izvedbe, skupaj z montažnim in spojnim materialom
s protipovratno loputo
stikalo za vklop ročno/avtomatsko/izklopljeno, z možnostjo nastavitve časa delovanja
V’=250 m3/h
Dp=25 Pa
N=25 W, U=230 V
npr.: | Proizvod: SYSTEMAIR
| tip: AW 200E4 | kpl | 1 |  | 0
2 | ALUMINIJASTA ZAŠČITNA ZRAČNA REŠETKA
za zaščito odprtin pred zunanjimi vplivi, izdelana iz vlečenih Al profilov. Sestavlajo jo: -nosilni okvir -zaščitna mreža -prečne lopatice -vgradni okvir
npr:. | Proizvod: Lindab ali ustrezni drugi
| AZR-4 vel.: 250x250mm | kos | 1 |  | 0
3 | Požarni ventil - (Vstavljiva požarna loputa z ventilom)
Vstavljiva požarna loputa, izdelana v skladu z EN 1366-2, s CE certifikatom po EN 15650, klasificirana na požarno odpornost EIS60S, izdelana iz pocinkane pločevine,dveh zapornih lamel iz silikatnega materiala in tesnili, ročne izvedbe brez mejnih stikal za kontrolo zaprte in odprte lege lopute. Serijsko je vstavljivi požarni loputi dodan prezračevalni ventil v RAL 9010. V primeru požara se požarna loputa samodejno zapre. Zapiranje lopute se aktivira s taljenjem termičnega člena ali ročnim aktiviranjem pogona. Po zaprtju je zaporna lamela zaklenjena v zaprtem položaju in jo je mogoče odpreti le ročno. Tališče termo člena je 72C
| fi 125 | kos | 1 |  | 0
npr:. | Proizvod: KLIMAOPREMA Tip: BFDC-V-EI60S
DVIGALNI JAŠEK
4 | ALUMINIJASTA ZAŠČITNA ZRAČNA REŠETKA
za zaščito odprtin pred zunanjimi vplivi, izdelana iz vlečenih Al profilov. Sestavlajo jo: -nosilni okvir -zaščitna mreža -prečne lopatice -vgradni okvir
npr:. | Proizvod: Lindab ali ustrezni drugi
| AZR-4 vel.: 500x500mm (z min prostim presekom >0,16m2) | kos | 1 |  | 0
POMOŽNI PROSTORI KUHINJA
5 | KANALSKI VENTILATOR
v zvočno izoliranem ohišju, skupaj z montažnim in spojnim materialom
s protipovratno loputo
stikalom za vklop ročno/avtomatsko/izklopljeno
V’=50 m3/h
Dp=80 Pa
N=30 W, U=230 V
npr.: | Proizvod: SYSTEMAIR | kos | 1 |  | 0
6 | STOPNI VENTILATOR
tišje izvedbe, skupaj z montažnim in spojnim materialom
s protipovratno loputo
stikalom za vklop ročno/avtomatsko/izklopljeno ter zakanitvnim časonikom
V’=100 m3/h
Dp=80 Pa
N=30 W, U=230 V
npr.: | Proizvod: SYSTEMAIR | kos | 1 |  | 0
7 | STREŠNA KAPA
| Velikost: fi100 | kos | 2 |  | 0
8 | Prezračevalni ventil za odvod zraka, izdelan iz jeklene pločevine, sestavljen iz ohišja, sedeža in premičnega krožnika, dobavljen kompletno z montažnim materialom, proizvod LINDAB Idrija ali ustrezni drugi, tip
| PV-1/100 | kos | 1 |  | 0
9 | Rešetka za izenačevanje tlakov, prirejena za vgradnjo v vrata, tip AR-4P, dimenzije
| 425x125 mm | kos | 2 |  | 0
ČANJE KUHINJE
10 | KUHINJSKA NAPA Z OBTOČNIM ZRAKOM
komplet z vgradnim ventilatorjem in oglenim filtrom
V'=300 m3/h
| N=180 W, U=230 V | kos | 3 |  | 0
SANITARIJE
11 | KANALSKI VENTILATOR
v zvočno izoliranem ohišju, skupaj z montažnim in spojnim materialom
s protipovratno loputo
stikalom za vklop ročno/avtomatsko/izklopljeno
V’=100 m3/h
Dp=80 Pa
N=30 W, U=230 V
| Proizvod: SYSTEMAIR | kos | 1 |  | 0
12 | Prezračevalni ventil za odvod zraka, izdelan iz jeklene pločevine, sestavljen iz ohišja, sedeža in premičnega krožnika, dobavljen kompletno z montažnim materialom, proizvod LINDAB Idrija ali ustrezni drugi, tip
| PV-1/100 | kos | 2 |  | 0
ODPADKI
13 | KANALSKI VENTILATOR
v zvočno izoliranem ohišju, skupaj z montažnim in spojnim materialom
s protipovratno loputo
stikalom za vklop ročno/avtomatsko/izklopljeno
V’=220 m3/h
Dp=180 Pa
N=30 W, U=230 V
| Proizvod: SYSTEMAIR | kos | 1 |  | 0
14 | Aluminijasta odvodna rešetka, kompletno z elementom za regulacijo količine zraka:
npr.: | Proizvod:LINDAB oz. drugo enakovredo!
tip.: | AR-1F, 425x125 | kos | 2 |  | 0
15 | Rešetka za izenačevanje tlakov, prirejena za vgradnjo v vrata, tip AR-4P, dimenzije
| 425x125 mm | kos | 2 |  | 0
16 | STREŠNA KAPA
| Velikost: fi150 | kos | 1 |  | 0
ELEKTRO IN STROJNA OPREMA
17 | KANALSKI VENTILATOR
v zvočno izoliranem ohišju, skupaj z montažnim in spojnim materialom
s protipovratno loputo
stikalom za vklop ročno/avtomatsko/izklopljeno
V’=400 m3/h
Dp=200 Pa
N=30 W, U=230 V
| Proizvod: SYSTEMAIR | kos | 1 |  | 0
18 | Aluminijasta dovodna rešetka, kompletno z elementom za regulacijo količine zraka:
npr.: | Proizvod: LINDAB oz. drugo enakovredo!
tip.: | AR-1G, 425x225 | kos | 1 |  | 0
19 | Aluminijasta odvodna rešetka, kompletno z elementom za regulacijo količine zraka:
npr.: | Proizvod:LINDAB oz. drugo enakovredo!
tip.: | AR-1F, 325x225 | kos | 1 |  | 0
ODVOD IZPUŠNIH PLINOV
20 | SISTEM ZA ODSESOVANJE IZPUŠNIH PLINOV
A | navijalni boben za fleksibilno izpušno cev, kopletr z nastavki, nosilci za montažo od strop
npr.: |  | kos | 1 |  | 0
B | DUŠILEC ZVOKA
za dušenje šuma ventilatorja iz pocinkane pločevine komplet z dobavo in montažo
npr.: | priozvod: S&P
| fi 250 L=1m | kos | 1 |  | 0
C | ODVODNI VENTILATOR V NEISKREČI IZVEDBI
brezstopensko nastavljanje hitrostni, izvedba za montažo na kanal izven objekta, skupaj z montažnim in spojnim materialom
V’=600-1000 m3/h, dp=280 Pa
N=1,1kW, U=400V
Dodatna oprema:
vklopno stikalo
elastični priključek
pokrov ventilatorja
|  | kpl | 1 |  | 0
VEZNIK HODNIK in ELEKTRO PROSTOR
21 | Požarni ventil - (Vstavljiva požarna loputa z ventilom)
Vstavljiva požarna loputa, izdelana v skladu z EN 1366-2, s CE certifikatom po EN 15650, klasificirana na požarno odpornost EIS60S, izdelana iz pocinkane pločevine,dveh zapornih lamel iz silikatnega materiala in tesnili, ročne izvedbe brez mejnih stikal za kontrolo zaprte in odprte lege lopute. Serijsko je vstavljivi požarni loputi dodan prezračevalni ventil v RAL 9010. V primeru požara se požarna loputa samodejno zapre. Zapiranje lopute se aktivira s taljenjem termičnega člena ali ročnim aktiviranjem pogona. Po zaprtju je zaporna lamela zaklenjena v zaprtem položaju in jo je mogoče odpreti le ročno. Tališče termo člena je 72C
| fi 125 | kos | 2 |  | 0
npr:. | Proizvod: KLIMAOPREMA Tip: BFDC-V-EI60S
22 | Prezračevalni ventil za odvod zraka, izdelan iz jeklene pločevine, sestavljen iz ohišja, sedeža in premičnega krožnika, dobavljen kompletno z montažnim materialom, proizvod LINDAB Idrija ali ustrezni drugi, tip
| PV-1/100 | kos | 2 |  | 0
23 | Prezračevalni ventil za dovod zraka, izdelan iz jeklene pločevine, sestavljen iz ohišja, sedeža in premičnega krožnika, dobavljen kompletno z montažnim materialom, proizvod LINDAB Idrija ali ustrezni drugi, tip
| PV-2/100 | kos | 2 |  | 0
24 | Prezračevalni ventil za odvod zraka, izdelan iz jeklene pločevine, sestavljen iz ohišja, sedeža in premičnega krožnika, dobavljen kompletno z montažnim materialom, proizvod LINDAB Idrija ali ustrezni drugi, tip
| PV-1/100 | kos | 1 |  | 0
25 | SKUPNI ZAJEM IN IZPUH ZRAKA (garderobe, delavnica)
ALUMINIJASTA ZAŠČITNA ZRAČNA REŠETKA
za zaščito odprtin pred zunanjimi vplivi, izdelana iz vlečenih Al profilov. Sestavlajo jo: -nosilni okvir -zaščitna mreža -prečne lopatice -vgradni okvir
npr:. | Proizvod: Lindab ali ustrezni drugi
| AZR-4 vel.: 450x1050mm | kos | 2 |  | 0
Požane lopute
26 | Protipožarna loputa za preprečevanje širjenja požara skozi zračne kanale, izdelana iz jeklene pločevine. Sestavljajo jo:
- ohišje iz jeklene pocinkane pločevine
- zaporna lamela z ročico za premik
- termično sprožilo
- varovalo zaprte lege
- elektromotorni pogon s signalizacijo 24V
- tesnilo iz mehke vrvice
- kontrolna odprtina
Loputa ustreza 60 minutni požarni odpornosti in je dobavljena skupaj s pritrdilnim in tesnilnim materialom.
npr: | Proizvod: LINDAB oz. drugo enakovredo!
tip: PL- WK
| fi150 mm | kos | 1 |  | 0
| fi250 mm | kos | 1 |  | 0
RAZVODI TER SKUPNI ZAJEMI IN IZPUHI
27 | ZRAČNI SPIRO KANALI
okrogle oblike iz pocinkane pločevine, izdelani po DIN 24190 in 24194, vključno s fazonskimi kosi, nastavitvenimi loputami, obešali ter tesnilnim in montažnim materialom.
| Velikost: fi 100 | m | 8 |  | 0
| Velikost: fi 150 | m | 48 |  | 0
| Velikost: fi 250 | m | 65 |  | 0
28 | Zračni kanali pravokotnega preseka, izdelani iz pocinkane pločevine nazivne velikosti in debeline po SIST EN 1505 oziroma po DIN 24190 in 24191 (11.85), stopnje 10 (± 1000 Pa), oblike F (vzdolžno zarobljeni), med seboj so spojeni prirobnično. V kolikor se pokaže za potrebno, so na posebnih mestih vsled ohranitve čim višjih etažnih višin spoji izvedeni s “S” pasom. Pri vseh spremembah smeri za več kot 30 ° so v loke ali kolena vstavljena vodila, ki se namestijo na 1/4 do 1/3 širine loka oziroma kolena. Na posebno kritičnih točkah so v zavojih z velikimi hitrostmi (> 7 m/s) nameščena v loke in kolena dvodebelinska vodila. Na vseh glavnih odcepih so vgrajene nastavljive usmerne oziroma regulacijske lopute. Zračni kanali so pri večjih nazivnih velikostih diagonalno izbočeni ali ojačani z blagim izmeničnim vbočenjem in izbočenjem. Debelina pločevine glede na nazivno velikost znaša:
100-530 mm - 0,6 mm
560-1000 mm - 0,8 mm
1060-2000 mm - 1,0 mm
2050< - 1,1 mm
|  | kg | 285 |  | 0
29 | IZOLACIJA ZRAČNIH KANALOV (kanali za dovod zraka)
Toplotna izolacija dovodnih zračnih kanalov in cevi z zunanje strani z izolacijo s certifikatom o skladnosti proizvajalca , to je z materijalom iz sintetičnega kavčuka z zaprto celično strukturo, težko gorljiva in samougasljiva, ki ne kaplja in širi ognja – vrste B, po SIST EN 13501, 1. del, s toplotno prevodnostjo l < 0,035 W/mK pri 0 °C, primerna za temperaturno območje –40 do + 85 °C, s koeficientom upornosti proti difuziji vodne pare m > 7000, debeline 10 mm, lepljena z originalnim lepilom na bazi polikloroprenov
|  | m2 | 8 |  | 0
30 | ZAJEM IN IZPUH ZRAKA ZA KLIMAT IZOLACIJA ZRAČNIH KANALOV (DOVOD SVEŽEGA ZRAKA in ODVOD)
Toplotna izolacija dovodnih zračnih kanalov in cevi z zunanje strani z izolacijo s certifikatom o skladnosti proizvajalca , to je z materijalom negorljiv – vrste A1, po SIST EN 13501, 1. del, s toplotno prevodnostjo l < 0,035 W/mK pri 0 °C, primerna za temperaturno območje –40 do + 85 °C, s koeficientom upornosti proti difuziji vodne pare m > 7000, debeline 20 mm, lepljena z originalnim lepilom na bazi polikloroprenov, ter zaščitena z jekleno pločevino zaradi meteornih uplivov
|  | m2 | 30 |  | 0
31 | PROFILNO JEKLO
| za podporo in obešanje zračnih kanalov, vključno pritrdilni material z osnovnim premazom. | kg | 40 |  | 0
npr: | Proizvod: SIKLA oz. drugo enakovredo!
32 | VRTANJE PREBOJEV
kronsko vrtanje betonskih sten, plošč
| fi 16cm | kos | 4 |  | 0
| SKUPAJ POZICIJE: |  |  |  | 0

## 3_9_N9-GARAŽE
zap.št. | podroben opis postavke za dobavo in montažo | enota | količina | cena enote | skupna cena
3.9. | KN9-GARAŽE
Pri vseh pozicijah je potrebno upoštevati transport,dobavo in montažo elementov ter spojni in tesnilni material.
1 | ODT, CO in prezračevanje
Dobava in montaža aksialnega ventilatorja za odvod dima in toplote ODT v primeru požara ter prezračevanje garaže, Tmax= 400°C v časovnem obdobju 120min. Ventilator je izdelan v skladu s standardom EN12101-3. Komplet z montažnim in pritrdilnim materialom za horizontalno montažo. Proizvod Systemair
Dodatna oprema:
- nosilna konzola za horizontalno montažo MFA-AR/AXC
- antivibracijske podloge FSD
- zaščitna rešetka SG AR-AXC
- protipovratna loputa LRK (F) (400°C)
- 2x okrogli dušilnik zvoka RSA (F), dolžine 1D (400°C)
- fleksibilen priključek EVH (400°C)
- revizijsko stikalo REV-6POL/30kW/F400
npr.tip: | tip: AXC 1120-5/24°-4(F) (30 kW) S IE3 | kom | 2
Dobava in montaža aksialnega ventilatorja za odvod dima in toplote ODT v primeru požara ter prezračevanje garaže, Tmax= 400°C v časovnem obdobju 120min. Ventilator je izdelan v skladu s standardom EN12101-3. Komplet z montažnim in pritrdilnim materialom za horizontalno montažo. Proizvod Systemair
Dodatna oprema:
- nosilna konzola za horizontalno montažo MFA-AR/AXC
- antivibracijske podloge FSD
- zaščitna rešetka SG AR-AXC
- protipovratna loputa LRK (F) (400°C)
- 2x okrogli dušilnik zvoka RSA (F), dolžine 1D (400°C)
- fleksibilen priključek EVH (400°C)
- revizijsko stikalo REV-6POL/22kW/F400, testirano po EN 12101-3: F400, 400˘C za 120min
npr.tip: | tip: AXC 1120-5/20°-4(F) (22 kW) S IE3 | kom | 2
Dobava in montaža centrifugalnega potisnega ventilatorja za stropno vgradnjo, Tmax= 400°C v časovnem obdobju 120min, z zaščitno mrežo, nizke izvedbe (max. višina 285mm), komplet z montažni materialom za montažo pod strop. Ventilator je izdelan v skladu s standardom EN12101-3. Motorji z zaščito IP 54 - izolacijski razred H (odvod dima), z zaščito IP55 - izolacijski razred F (CO - izpuh) v skladu z EN 60045-5/IEC 85. Proizvod Systemair
npr.tip: | tip: IV 50-4/6 (F)
| Sila potiska: F= 56/25N | kom | 24
| celoten sklop sistema ODT, CO in prezračevanja | kpl | 1 |  | 0
2 | JEKLENA ZAŠČITNA ZRAČNA REŠETKA:-krajša stranica
Jeklene prezračevalne rešetke za odvod zraka za vgradnjo v fasado, izdelano iz pocinkanega okvirja in fiksnih horizontalnih lamel, z zaščitno pocinkano mrežo raster 10x10mm, komplet s pritrdilnim in tesnilnim materialom.
Rešetka je barvana v RAL 9006
npr.: | Proizvajalec: KLIMAOPREMA oz. drugo enakovredo!
tip.: | Tip: FZ 1075x2075 | kos | 4 |  | 0
3 | JEKLENA ZAŠČITNA ZRAČNA REŠETKA:-daljša stranica
Jeklene prezračevalne rešetke za odvod zraka za vgradnjo v fasado, izdelano iz pocinkanega okvirja in fiksnih horizontalnih lamel, z zaščitno pocinkano mrežo raster 10x10mm, komplet s pritrdilnim in tesnilnim materialom. Sestavljena iz dveh žaluzij po dolžini.
Rešetka je barvana v RAL 9006
Proizvajalec: KLIMAOPREMA oz. drugo enakovredo!
| Tip: FZ 2038x2075mm (svetla mera) | kos | 4 |  | 0
4 | JEKLENA ZAŠČITNA ZRAČNA REŠETKA:- ZA DOVOD ZRAKA
Jeklene prezračevalne rešetke za odvod zraka za vgradnjo v fasado, izdelano iz pocinkanega okvirja in fiksnih horizontalnih lamel, z zaščitno pocinkano mrežo raster 10x10mm, komplet s pritrdilnim in tesnilnim materialom.
Rešetka je barvana v RAL 9006
npr.: | Proizvajalec: KLIMAOPREMA oz. drugo enakovredo!
tip.: | Tip: FZ 1800x2075 | kos | 8 |  | 0
5 | Protipožarno tesnjenje prebojev za požarne lopute. | kos | 2 |  | 0
6 | PROFILNO JEKLO
| za podporo in obešanje zračnih kanalov, vključno pritrdilni material z osnovnim premazom. | kg | 80 |  | 0
npr: | Proizvod: SIKLA oz. drugo enakovredo!
| SKUPAJ POZICIJE: |  |  |  | 0