## _REKAPITULACIJA_
SKUPNA REKAPITULACIJA ELEKTROINSTALACIJ OBJEKTA
št. | OPIS | CENA
1 | SVETILKE SPLOŠNE IN SVETILKE ZASILNE RAZSVETLJAVE OBJEKTA | 0
2 | VODOVNI IN CEVNI MATERIAL | 0
3 | INSTALACIJSKA OPREMA | 0
4 | ELEKTRIČNE RAZDELILNE OMARE OBJEKTA | 0
5 | ŠIBKOTOČNE INSTALACIJE | 0
6 | STRELOVOD IN OZEMLJITVE | 0
7 | KABELSKA KANALIZACIJA NN | 0
8 | NN RAZVOD | 0
10 | PROJEKTANTSKI NADZOR IN PROJEKT IZVEDENIH DEL (3%) | 0
1 | Izdelava predpisanih poročil o pregledu, preizkusu in meritvah električnih inštalacij in opreme (impedance okvarnih zank, prehodne upornosti ozemljitev, neprekinjenosti zaščitnih vodnikov, izolacijske upornosti) (ocenjeno) | 0
VREDNOST SKUPAJ BREZ DDV: |  | 0
DDV 22 %: |  | 0
VREDNOST SKUPAJ Z DDV: |  | 0

## 1
1. RAZSVETLJAVA, ZASILNA RAZSVETLJAVA (dobava in montaža)
| 1. RAZSVETLJAVA, ZASILNA RAZSVETLJAVA SKUPAJ: |  |  |  | 0
OPOMBA: Vse svetilke morajo biti opremljene z ustrezno dozo, ožičene, opremljene s svetlobnim virom (FC sijalka, varčna sijalka oz. LED diode - vgradnja halogenih sijalk ni dovoljena), pritrjene in priklopljene. Vse vgradne stropne in stenske svetilke morajo biti opremljene z ustrezno dozo za montažo v strop oz. steno. Dobava in montaža materiala, preizkušanje in spuščanje v pogon komplet z vsem potrebnim materialom. Za vse postavke velja, da je v ceni upoštevana dobava, usklajevanje z naročnikom in ostalimi izvajalci, montaža in montažni material.
z.št. | opis postavke: | enota | količina | cena/enoto | znesek
SVETILKE SPLOŠNE RAZSVETLJAVE:
1 | Svetilka splošne razsvetljave , kompletno s pripadajočim pritrdilnim priborom in materialom. DVORANA INTRA 18272416101 LONA C SOP 1500, 23500 lm 235 W 830 FO white LED ALI USTREZNA | kos | 1 |  | 0
2 | Svetilka splošne razsvetljave , kompletno s pripadajočim pritrdilnim priborom in materialom. DVORANA INTRA 18273415101 LONA S SOP 1200 15800 lm 159 W 830 white ALI USTREZNA | kos | 2 |  | 0
3 | Svetilka splošne razsvetljave , kompletno s pripadajočim pritrdilnim priborom in materialom. SEJNA SOBA INTRA 18272414101 LONA S SOP 900 8370 lm 91 W 830 white IP 43 ALI USTREZNA | kos | 1 |  | 0
4 | Svetilka splošne razsvetljave , kompletno s pripadajočim pritrdilnim priborom in materialom. SEJNA SOBA INTRA 18272413101 LONA S SOP 600 3700 lm 40 W 830 white IP 43 ALI USTREZNA | kos | 1 |  | 0
5 | Svetilka splošne razsvetljave , kompletno s pripadajočim pritrdilnim priborom in materialom. SEJNA SOBA INTRA 18272412301 LONA S SOP 400 2210 lm 25 W 830 white IP 43 ALI USTREZNA | kos | 1 |  | 0
6 | Stropna svetilka IP 44 , kompletno s pripadajočim pritrdilnim priborom in materialom. INTRA NITOR C HE 1150lm 11W 830FO IP 44 ALI USTREZNA | kos | 14 |  | 0
7 | Stropna svetilka IP 44 , kompletno s pripadajočim pritrdilnim priborom in materialom. INTRA NITOR 1484241001 R HE 1900lm 15W 830FO IP 20 ALI USTREZNA | kos | 7 |  | 0
8 | Stropna svetilka IP 44 , kompletno s pripadajočim pritrdilnim priborom in materialom. INTRA MINUS C/SRI 920 lm 11W 830 ALI USTREZNA | kos | 5 |  | 0
9 | Stropna svetilka IP 44 , kompletno s pripadajočim pritrdilnim priborom in materialom. INTRA 216 OP 3260lm 37W 830 FO 600x600mm ALI USTREZNA | kos | 2 |  | 0
10 | Stropna svetilka IP 44 , kompletno s pripadajočim pritrdilnim priborom in materialom. INTRA 216 OP 2590lm 28W 830 FO 200x120mm ALI USTREZNA | kos | 3 |  | 0
SVETILKE ZASILNE RAZSVETLJAVE :
11 | Nadgradna/svetilka zasilne razsvetljave PIKTOGRAM, z enourno avtonomijo, z ohišjem iz bele umetne mase - IP40 (komplet z montažni, spojnim in pritrdilnim priborom, sijalkami, komplet spuščanje v pogon) SVETILKA S PIKTOGRAMOM. Tip: EXIWAY EASY LED (OVA) ali podobno ekvivalent 1x11W ALI USTREZNA | kos | 4 |  | 0
0.1 | Zarisovanje, pregled, priklopi, instalacijske meritve, spuščanje v pogon in nepredvidena dela |  | 2% | 0 | 0
0.2 | Drobni montažni in ostali material ter nepredvidena dela izven popisa, po predhodni specifikaciji del in odobritvi s strani investitorja |  | 2% | 0 | 0

## 2
2. VODOVNI IN CEVNI MATERIAL (dobava in montaža)
| 2. VODOVNI IN CEVNI MATERIAL SKUPAJ : |  |  |  | 0
OPOMBA: Dobava in montaža materiala, preizkušanje in spuščanje v pogon komplet z vsem potrebnim materialom. Za vse postavke velja, da je v ceni upoštevana dobava, usklajevanje z naročnikom in ostalimi izvajalci, montaža in montažni material.
z.št. | opis postavke: | enota | količina | cena/enoto | znesek
1 | Dobava in polaganje kabla, položenega delno v beton, delno pod ometom, delno nad ometom v PN cevi, delno po kabelski polici, delno v kabelskem jašku, delno v parapetnem kanalu in delno v instalacijskem kanalu, komplet s kabelskimi čevlji
| NYM-J 2x1,5 mm2 | m | 135 |  | 0
| NYM-J 3x1,5 mm2 | m | 610 |  | 0
| NYM-J 4x1,5 mm3 | Mn | 120 |  | 0
| NYM-J 5x1,5 mm2 | m | 140 |  | 0
| NYM-J 3x2,5 mm2 | m | 816 |  | 0
| NYM-J 4x2,5 mm2 | m | 28 |  | 0
| NYM-J 5x2,5 mm2 | m | 224 |  | 0
| NYM-J 5x6 mm3 | m | 12 |  | 0
2 | Dobava in polaganje instalacijskih rebrastih samougasne gibljive (RFS) cevi cevi, polaganje direktno v ploščo oziroma opaže pred betoniranjem, podometno v stene ter strop, komplet s pritrdilnim materialom, uvodnicami ter podometnimi razvodnicami raznih dimenzij:
| prazna I.C. cev 16mm | m | 780 |  | 0
| prazna I.C. cev 23mm | m | 670 |  | 0
| prazna I.C. cev 29mm | m | 417 |  | 0
| PN cev 16mm na pripone s plastičnimi vložki | m | 12 |  | 0
| PN cev 23mm na pripone s plastičnimi vložki | m | 36 |  | 0
| PN cev 29mm na pripone s plastičnimi vložki | m | 14 |  | 0
3 | Nadometna/podometna plastična razvodna doza, komplet z uvodnicami in pritrdilnim priborom raznih dimenzij:
| Razvodne doze N/O | kos | 22 |  | 0
| Razvodna doza DPN 80 IP55 | kos | 33 |  | 0
| Razvodna doza DPN 150 | kos | 26 |  | 0
| Razvodne fi 80 | kos | 42 |  | 0
| Univerzalne | kos | 42 |  | 0
4 | Dobava in montaža PK polic iz perforirane INOX pločevine komplet z obešalnim priborom, komplet s stropnimi nosilci in spojnimi komadi - energetika
| PK50x50x2mm | m | 16 |  | 0
| PK100x50x2mm | m | 4 |  | 0
| PK200x50x2mm | m | 1 |  | 0
5 | Izdelava prebojev v AB zidu oz. plošči ter požarna zatesnitev vseh prebojev - komplet: | kpl | 4 |  | 0
6 | Gradbena pomoč izdelava raznih manjših gradbenih del: izdelava-dolbljenje utorov v zidove dimenzij 50x40 mm, izdelava-dolbljenje utorov v betonske zidove dimenzij 30x40 mm, vrtanje lukenj v betonske plošče in opečnate zidove (debeline cca 20 cm) do premera 32 mm | ur | 10 |  | 0
7 | Konstrukcijsko jeklo, raznih profilov, opleskano z osnovno in končno barvo | kg | 3 |  | 0
0.1 | Zarisovanje, pregled, priklopi, instalacijske meritve, spuščanje v pogon in nepredvidena dela |  | 2% | 0 | 0
0.2 | Drobni montažni in ostali material ter nepredvidena dela izven popisa, po predhodni specifikaciji del in odobritvi s strani investitorja |  | 4% | 0 | 0

## 3
3. INSTALACIJSKI MATERIAL (dobava in montaža)
| 3. INSTALACIJSKI MATERIAL SKUPAJ: |  |  |  | 0
OPOMBA: Dobava in montaža materiala, preizkušanje in spuščanje v pogon komplet z vsem potrebnim materialom. Sestavni instalacijski material in elementi, morajo biti ustreznega proizvajalca – Schneider, ABB, VIMAR,...
z.št. | opis postavke: | enota | količina | cena/enoto | znesek
1 | Instalacijska dekorativna vgradna stikala, 250V, 10A, komplet z vgradnimi dozami in pripadajočimi okvirji stopnja zaščite IP44, komplet:
| - stikalo navadno | kos | 7 |  | 0
| - stikalo menjalno | kos | 10 |  | 0
| - stikalo križno | kos | 2 |  | 0
2 | Pasivni IR senzor gibanja in fotocelica 230 V, 10 A za vklop razsvetljave glede na prisotnost (notranji):
3 | - stropni nadgradni IP 44 - PIR senzor gibanja 180 x 360° | kos | 1 |  | 0
4 | Podometna enojna enofazna vtičnica, 230V, 16A, L1+N+PE, komplet z vgradnimi dozami in pripadajočimi okvirji | kos | 10 |  | 0
5 | Podometna dvojna enofazna vtičnica, 230V, 16A, L1+N+PE, komplet z vgradnimi dozami in pripadajočimi okvirji | kos | 18 |  | 0
6 | Podometna enofazna vtičnica z zaščitnim pokrovom, 230V, 16A, L1+N+PE, komplet z vgradnimi dozami in pripadajočimi okvirji izvedena v stopnji zaščite IP44 | kos | 2 |  | 0
7 | Stalni podometni priključek 230V,16A, komplet z izdelavo pripadajočega izvoda s fleksi kablom preseka do 3x2,5mm2 povprečne dolžine 2 m | kos | 16 |  | 0
8 | Stalni podometni priključek 3x230/400V, 35A, komplet z izdelavo pripadajočega izvoda s fleksi kablom preseka do 5x6mm2 povprečne dolžine 2 m | kos | 1 |  | 0
9 | Priklop različnih porabnikov | kos | 22 |  | 0
10 | Povezava kovinskih mas z vodnikom za izenačevanje potencialov, komplet z ustreznimi objemkami in pritrdilnim materialom | kpl | 32 |  | 0
11 | Priključitev sistema prezračevanja na inštalacijo, po navodilih dobavitelja opreme vključno z izdelavo delavniških risb | kos | 1 |  | 0
12 | Priključitev elementov strojnih inštalacij - klima naprava 4x, rekuperator 1x, regulacija 1x, ventilator 4x, napa 1x. Priklop strojnih inštalacij v kompletu, vključno z izdelavo delavniških risb. | kos | 1 |  | 0
0.1 | Zarisovanje, pregled, priklopi, instalacijske meritve, spuščanje v pogon in nepredvidena dela |  | 2% | 0 | 0
0.2 | Drobni montažni in ostali material ter nepredvidena dela izven popisa, po predhodni specifikaciji del in odobritvi s strani investitorja |  | 4% | 0 | 0

## 4
4. RAZDELILNE OMARE OBJEKTA (dobava in montaža)
| 4. RAZDELILNE OMARE SKUPAJ: |  |  |  | 0
OPOMBA: Dobava in montaža materiala, preizkušanje in spuščanje v pogon komplet z vsem potrebnim materialom. Sestavni elementi omare, stikala, varovalke in ostala oprema, morajo biti ustreznega proizvajalca – Schneider, ABB,.. Dobava in montaža razdelilnih omar, komplet z vso pripadajočo opremo, povezavami in priklopi , ter postavljanjem na v tlorisih določeno mesto. Omare so izdelane iz jeklene pločevine d=2mm, osnovno in dekorativno opleskana, (nadometne in podometne izvedbe). Dimenzijsko je treba razdelilce uskladiti z vgrajeno opremo in prilagoditi vgradnji v dvižnih jaških. Vsi prostostoječi razdelilci imajo podstavek višine 10 cm. Vsaka razdelilna omara mora zagotavljati 20% rezervo!
z.št. | opis postavke: | enota | količina | cena/enoto | znesek
0.1 | R MERILNO MESTO
1 | Dobava in montaža omare PMO 3 K PREBIL. Omarica je dvodelna, z dvojnimi vrati, razdeljena po horizontali. V vrhnjem delu, ki ima dva zasteklena izreza, se izvede novo merilno mesto skupaj s tarifnimi varovalkami, v spodnjem delu pa se izvede priklop napajalnega kabla. Vgradnja omarice kompletno z vsemi zaključnimi zidarskimi in pleskarskimi deli. | kos | 1 |  | 0
2 | Montaža in dobava el. opreme odjemnega mesta v novo PMO omaro omari opremljenega z: 3x Prptect B 2x Varovalno podnožje PPI 100/3 1x Dobava in montaža 3f elektronskega števca 0-120 A 1x ključavnica distributerja - komlet ves potrebni vezni in spojni materal in potrebne varovalke za varovanje napajalnega kabla, ter spuščanjem v pogon - Enopolna shema, označevanje sponk in kablov, PE in N zbiralke ter ostali drobni material - komplet izvedba priklopa dovodnega napajalnega kabla. | kpl | 1 |  | 0
3 | Izdelava kabelskih končnikov za kabel Al 4x35 mm2, za notranjo montažo in priklop kabla | kpl | 4 |  | 0
4 | Komplet z materialom za montažo in spajanje in spuščanej v pogon | kpl | 1 |  | 0
5 | Pridobitev el. energetskega soglasja 3x25A za novo odjemnp mesto | kos | 1 |  | 0
0.1 | SKUPAJ: | kpl | 1 | 0 | 0
0.2 | RAZDELILNA OMARA - (R-G) :
1 | Pločevinasta vgradna omara objekta v INOX izvedbi, z dvojnimi vrati, z možnostjo vstavitve cilindrične ključavnice vzdrževalcev, Omara pobarvana v RAL po izbiri arhitekta , vgrajena v kuhinji, komlet z vsem potrebnim montažnim in spojnim materialom dim. vxšxg - 1400x900x250mm | kos | 1 |  | 0
2 | FID stikalo 40/0,3A |  |  |  | 0
3 | Štiripolno bremensko glavno stikalo 3x60A, komplet | kos | 1 |  | 0
4 | Prenapetostni odvodnik razreda C, 15kA(8/20ms), 275V | kos | 4 |  | 0
5 | Enopolno preizskusno stikalo zasilne razsvetljave 16A za montažo na letev | kos | 1 |  | 0
6 | Enofazni Instalacijski odklopnik tip B ali C - 10 A | kos | 12 |  | 0
7 | Enofazni Instalacijski odklopnik tip B ali C - 16 A | kos | 22 |  | 0
8 | Enofazni Instalacijski odklopnik tip B ali C - 20 A | kos | 4 |  | 0
9 | Trifazni Instalacijski odklopnik tip C - 3 x 16 A | kos | 4 |  | 0
10 | Zaščitno KZS stikalo – 16/0,03 A | kos | 2 |  | 0
11 | Vrstne sponke, nevtralna in zaščitna zbiralnica, vezni, montažni in markirni material, enopolna shema, ustrezna izolacijska zaščita pred dotikom delov pod napetostjo | kpl | 1 |  | 0
12 | Vse skupaj ožičeno in označeno skladno z enopolno in tokovno shemo, funkcionalno preizkušeno ter spojeno na instalacijo. | kpl | 1 |  | 0
13 | Napisni okvirčki, listki, vrstne sponke, ažurirana enopolna shema | kpl | 1 |  | 0
14 | Ožičenje in priklopi porabnikov | kpl | 1 |  | 0
0.2 | SKUPAJ | kpl | 1 | 0 | 0

## 5
5. ŠIBKOTOČNA INSTALACIJA - GSO (strukturirano univerzalno omrežje) (dobava in montaža)
| 5. GSO SKUPAJ: |  |  |  | 0
OPOMBA: Dobava in montaža materiala, preizkušanje in spuščanje v pogon komplet z vsem potrebnim materialom. Meritve (permanent link) z garancijo principala za vso mrežno opremo! Vgrajena mrežna pasivna oprema naj se predhodno vskladi s projektantom, nadzorom in investitorjem! (oprema naj bo kot naprimer: R&M, Brand Rex,...)
z.št. | opis postavke: | enota | količina | cena/enoto | znesek
IT DOVOD
1 | Dobava in montaža UTP, Cat.6A od glavne IT omare objekta, do IT omarice in zaključevanje, komplet z vsem potrebnim veznim, spojnim materialom in spuščanjem v pogon | m | 80 |  | 0
2 | Dobava in montaža ITKO omare objekta v zid, komplet | kos | 1 |  | 0
3 | Patch kabel UTP, Cat.6A za povezavo med paneli (l=0,5m) | kos | 10 |  | 0
4 | Stenska nadometna IT omarice 630x600*450 mm, ali ustrezna, komplet | kos | 1 |  | 0
5 | Dobava in montaža aktivnega stikala 12-portnega in zaključevanje kabla CAT.6A - komplet, z meritvami UTP kablov | kpl | 1 |  | 0
6 | Dobava in montaža routerja (WiFi dostopna točka) v stropu | kos | 1 |  | 0
7 | Dobava in montaža patch panela 12 port oz ustreznega za dobavljeno omarico | kos | 2 |  | 0
8 | Montaža, priklopi in spuščanje v pogon opreme komplet z vsem potrebnim veznim, spojnim materialom | kpl | 1 |  | 0
0.7 | UTP RAZVOD:
1 | Dvojna podatkovna RJ45 vtičnica Cat.6A za vgradnjo v parapetni kanal, komplet z montažnimi dozami in zaključnimi okvirji, ki ustrezajo vgrajenim 230 V vtičnicam, po navodilih investitorja, po standardu TIA-568B, označevanje in meritve po standardu ter certifikat, komplet | kos | 8 |  | 0
2 | Instalacijski komunikacijski kabel dobavljen in položen na pripravljene trase, pretežno na kabelske police ali v instalacijske cevi - S-FTP Cat.6A, komplet dobava in montaža. Kabel se priklopi na obstoječe prosto mesto na obstoječem patch panelu | m | 700 |  | 0
3 | Instalacijska plastična gibljiva cev za montažo v, omet ali montažne stene, dimenzij:
| - fleksi cev fi=23 mm | m | 660 |  | 0
0.1 | Funkcionalni preizkus, pregled, priklopi, instalacijske meritve, spuščanje v pogon in nepredvidena dela |  | 2% | 0 | 0
0.2 | Drobni montažni in ostali material ter nepredvidena dela izven popisa, po predhodni specifikaciji del in odobritvi s strani investitorja |  | 4% | 0 | 0
0.7 | SKUPAJ:

## 6
6. OZEMLJITVE OBJEKTA IN STRELOVOD (dobava in montaža)
| 6. OZEMLJITVE SKUPAJ: |  |  |  | 0
OPOMBA: Dobava in montaža materiala, preizkušanje in spuščanje v pogon komplet z vsem potrebnim materialom.
z.št. | opis postavke: | enota | količina | cena/enoto | znesek
1 | Dobava in montaža - pocinkani jekleni valjanec FeZn 25x4 mm kot temeljsko ozemljilo položen v izkopan jarek ob objektu, v ali ob temeljih objekta oz. kot ozemljitvena mreža položen na betonsko ploščo, vključno z izvedbo varjenih spojev na stičiščih FeZn trakov in armaturo ter izvodi in korozijsko zaščitenimi vari na konstrukcije opreme | m | 60 |  | 0
2 | Izkop in zasip jarka za valjanec 0,4x0,6 m globine | m | 20 |  | 0
3 | Dobava in montaža - Križna sponka za spoj dveh valjancev FeZn 25x4 mm v zemlji | kos | 14 |  | 0
4 | Dobava in montaža - pocinkani jekleni valjanec FeZn 20x3 mm kot odvodni vod položen na nosilne stebre , vključno z izvedbo varjenih spojev na stičiščih FeZn trakov in armaturo ter izvodi in korozijsko zaščitenimi vari na konstrukcije opreme | m | 89 |  | 0
5 | Dobava in montaža - aluminjasti vodnik fi 10 mm kot strelovodni lovilni vod položen na betonskoe podporne kocke po strehi, vključno z izvedbo vseh spojev na stičiščih in armaturo. | m | 65 |  | 0
6 | Betonske podporne kocke | kos | 8 |  | 0
7 | Lovilna palica višine h = 2,5 m, AL Φ16mm, komplet z ustreznim podstavkom za fiksiranje in s pritrdilnim materialom, kot naprimer HERMI LOP-P02 (Hermi) | kos | 1 |  | 0
8 | Strešni skoznik za prehod odvodnega voda na streho | kos | 1 |  | 0
9 | Križne sponke za Al vod | kos | 12 |  | 0
10 | Križne sponke za FeZn vod | kos | 16 |  | 0
11 | Merilna sponka na strehi objekta | kos | 4 |  | 0
12 | Stenske in žlebne sponke za aluminjasti vodnik fi 10mm | kos | 22 |  | 0
13 | Podpora oz. stenski in žlebne sponke nosilci za pocinkani valjanec 20x3 mm | kos | 21 |  | 0
14 | Izdelava izvoda za ozemljitev kovinske opreme, ki ne pripada električni inštalaciji (okvirji,...), izvod izveden z rumeno/zeleno žico H07V-F 16mm2, komplet z izvedbo spoja preko kabelskega čevlja in ustrezne sponke oz. objemke na opremi | kos | 3 |  | 0
15 | Doza za glavno izenačenje potencialov, tipska, dimenzij 300x180 mm, z vgrajeno zbiralko za 10 priključkov izvedenih z zvijavo žico zaključeno s kabelskimi čevlji preseka do 16 mm2 | kos | 1 |  | 0
16 | Doza za dodatno izenačenje potencialov, tipska, dimenzij 300x180 mm, z vgrajeno zbiralko za 10 priključkov izvedenih z zvijavo žico zaključeno s kabelskimi čevlji preseka do 16 mm3 | kos | 1 |  | 0
17 | Butimenski premaz | kg | 2 |  | 0
18 | Instalacijski mnogožični vodnik rumeno zelene barve H07V-R za izdelavo dodatnih izenač. potencialov, ozemljitev opreme, položen med kovinskimi masami in zbirnim vodom za izenačitev potenciala zaključen s stisljivim tulcem oz. kabelskim čevljem
19 | - H05V-R 10 mm2 | m | 10 |  | 0
20 | - H05V-R 16 mm2 | m | 10 |  | 0
0.1 | Drobni nespecificirani material, nepredvidena dodatna dela, transportni in manipulativni stroški, meritve, funkcionalni preizkus vseh tokokrogov in delovanja zaščitnih sistemov |  | 2% | 0 | 0
0.2 | Drobni montažni in ostali material ter nepredvidena dela izven popisa, po predhodni specifikaciji del in odobritvi s strani investitorja |  | 2% | 0 | 0

## 7
7. KABELSKA KANALIZACIJA ZA NN (dobava in montaža)
| 7. KABELSKA KANALIZACIJA ZA NN SKUPAJ: |  |  |  | 0
OPOMBA: Dobava in montaža materiala, preizkušanje in spuščanje v pogon komplet z vsem potrebnim materialom.
z.št. | opis postavke: | enota | količina | cena/enoto | znesek
GRADBENI DEL:
1 | Strojni in deloma ročni izkop kabelskega kanala v bankini in pločniku dimenzije 0.6x0.8m globine (teren III. - IV. kat) | m3 | 69.6 |  | 0
2 | Zasip jarka širine 0,6m v višini 0,7m s tamponskim materialom komplet z nabijanjem v plasteh debeline 10cm do ustrezne zbitosti za pločnik - izmera v zbitem stanju | m3 | 55.68 |  | 0
3 | Priprava posteljice iz peska granulacije 3-7mm (10cm) v jarku širine 0,4m ter delnim zasipom iz peska (20cm) komplet z nabijanjem v plasteh | m3 | 13.92 |  | 0
4 | Dobava, polaganje in spajanje kabelske kanalizacije - 2x Stigmaflex cev prereza fi=160 mm ( 2x trasa dolžine 77 m) | m | 154 |  | 0
5 | Dobava, polaganje in spajanje kabelske kanalizacije - 1x Stigmaflex cev prereza fi=110 mm (Trasa dolžine 54 m) | m | 54 |  | 0
6 | Odvoz odvečnega materijala | m3 | 69.6 |  | 0
7 | Izkop in komplet izdelava tipskega armirano betonskega jaška dim. fi 80 cm , globine=1m, LTŽ pokrov 600x600mm IMP (težki promet) | kos | 1 |  | 0
8 | Izkop in komplet izdelava tipskega armirano betonskega jaška dim. 1,2x1,2m , globine=1m, LTŽ pokrov 600x600mm IMP (težki promet) | kos | 2 |  | 0
9 | Izkop in komplet izdelava tipskega armirano betonskega temelja - betonska kocka dimenzij 1x1m , globine=2,5m, z vgrajeno betonsko cevjo fi=50cm dolžine 2m. Cev je namenjena vsaditvi betonskega droga in se vgradi vertikalno v betonsko kocko. | kos | 1 |  | 0
10 | Betonski drog zatezni, dolžine 9m (7mnad terenom). Komplet postavitev in montaža betonskega droga z vsemi potrebnimi deli in materialom. Zasipanje z mivko in zalikanje vrha temelja po vstavitvi droga. | kos | 1 |  | 0
11 | Rezanje asfalta na cestišču in pločniku | m2 | 25 |  | 0
12 | Asfaltiranje cestišča in pločnika | m2 | 25 |  | 0
13 | Valjanec Fe Zn 25x4 mm in priklop na ozemljitev, ter na vse kovinske mase | m | 60 |  | 0
0.1 | Drobni nespecificirani material, nepredvidena dodatna dela, transportni in manipulativni stroški, meritve, funkcionalni preizkus vseh tokokrogov in delovanja zaščitnih sistemov |  | 2% | 0 | 0
0.2 | Drobni montažni in ostali material ter nepredvidena dela izven popisa, po predhodni specifikaciji del in odobritvi s strani investitorja |  | 4% | 0 | 0

## 8
8. NN RAZVOD (dobava in montaža)
| 8. NN RAZVOD SKUPAJ: |  |  |  | 0
OPOMBA: Dobava in montaža materiala, preizkušanje in spuščanje v pogon komplet z vsem potrebnim materialom.
z.št. | opis postavke: | enota | količina | cena/enoto | znesek
GRADBENI DEL:
1 | Demontaža obstoječega NN omrežja v kompletu. Demontaža kabla v dolžini cca 75 m, Demontaža in odstranitev betonskega droga los 1 Demontaža in odstranitev kotne ter zateznih sponk. | kos | 1 |  | 0
2 | Vpenjanje samonosnega kabelskega snopa X00/0-A 3x70+71,5+2x16 mm2 na nov betonski drog in napenjanje zateznega polja. | kos | 2 |  | 0
3 | Zatezna sponka 70mm2 komplet z napenjalci. | kos | 2 |  | 0
4 | Dobava in montaža kabla NAYY 4x70mm2 - uvlačenje v kabelsko kanalizacijo | m | 220 |  | 0
5 | Izdelava kabelskega končnika za zunanjo montažo na kablu NAYY 4x70mm2 | kos | 3 |  | 0
6 | Izdelava kabelskega končnika za notranjo montažo na kablu NAYY 4x70mm3 | kos | 3 |  | 0
7 | Izdelava kabelske spojke med kabloma NAYY 4x70mm2 in samomosnim kabelskim snopom | kos | 2 |  | 0
8 | Izdelava kabelske spojke med kabloma NAYY 4x16mm2 in samonosnim kabelskim snopom | kos | 2 |  | 0
9 | Izdelava priklopa zemeljskega kabla NAYY 4x70 mm2 v TP, na prosta podnožja | kos | 2 |  | 0
10 | Izdelava priklopa zemeljskega kabla NAYY 4x16 mm2 v TP, na prosta podnožja | kos | 1 |  | 0
11 | Dobava in montaža tipske enokrake konzole javne razsvetljave na betonski drog | kos | 1 |  | 0
12 | Dobava in montaža in priklop cestne svetilke v LED tehnologiji, kot naprimer MT light 1x70 W. | kos | 1 |  | 0
13 | Kabel NYY 3x1,5 mm2 | m | 1 |  | 0
14 | Sponke DPZ 16/2,5 mm | kos | 2 |  | 0
15 | Dobava in montaža mehanske zaščite kabla za tri (3) kable po drogu l=2m | kos | 1 |  | 0
16 | Montaža kabla NAYY 4x70mm2 po drogu (3xkabel 8m) | m | 24 |  | 0
0.1 | Drobni nespecificirani material, nepredvidena dodatna dela, transportni in manipulativni stroški, meritve, funkcionalni preizkus vseh tokokrogov in delovanja zaščitnih sistemov |  | 2% | 0 | 0
0.2 | Drobni montažni in ostali material ter nepredvidena dela izven popisa, po predhodni specifikaciji del in odobritvi s strani investitorja |  | 4% | 0 | 0