## 0.1
M4 | POPIS MATERIALA IN DEL - STROJNE INSTALACIJE - PZI - MAPA 4
Investitor: | MESTNA OBČINA NOVA GORICA
TRG EDVARDA KARDELJA 1
5000 NOVA GORICA
Objekt: | CENTER TRAJNOSTNE MOBILNOSTI IN TIC - NOTRANJOST
KIDRIČEVA 11, 5000 NOVA GORICA
ID: | 19-11-10-1
1 | Vsa dela na objektu se morajo izvajati v skladu z načrti ter popisi materiala in del faze PZI.
2 | Vsi proizvajalci in tipi naprav in elementov v popisu materiala in del so navedeni "kot na primer (npr.:)". Oznake naprav služijo kot pomoč pri določitvi tehnične ustreznosti. Vse proizvajalce (tipe) naprav v popisu materiala in del potrdi investitor.
3 | Pri izdelavi ponudbe morajo biti vse spremembe proizvajalcev (tipov) naprav navedene in jasno označene. Spremembe potrdi investitor ali pooblaščeni nadzor nad izvedbo gradnje.
4 | Vse naprave in elemente se mora dobaviti z ustreznimi certifikati, atesti, garancijami, navodili za obratovanje in vzdrževanje v slovenskem jeziku.
5 | Pri vseh napravah in elementih je potrebno upoštevati transportne in vgradne stroške ter stroške zavarovanja in zaščite.
6 | Pri vseh elementih je potrebno upoštevati spojni in tesnilni material.
7 | Vse naprave in elemente mora vgraditi strokovno usposobljeno osebje, skladno z podrobnimi navodili proizvajalca. Po potrebi naprave vgradi osebje pooblaščeno za montažo.
8 | Pri vseh sistemih se upošteva tlačne preizkus, preizkuse tesnosti in druge potrebne preizkuse s sestavo zapisnikov.
9 | Pri vseh napravah je potrebno upoštevati stroške zagona, meritve, nastavitev obratovalnih količin in šolanje predstavnika investitorja, s sestavo zapisnikov.
10 | Pri ventilacijskih in klimatizacijskih napravah je potrebno upoštevati zahteve za preskus in prevzem sistema iz pravilnika o prezračevanju in klimatizaciji stavb.
11 | Centralni nadzorni sistem CNS: Vsak krmilnik mora omogočati komunikacijo preko TCP/IP MODBUS protokola. Omogočati mora branje relevantni podatkov o stanju naprave, obratovalne ure in vse napake z opisi. Omogočati mora vlivanje na delovanje naprave v smislu vklop/izklop in stopenjsko delovanje, če je to potrebno. Vsak krmilnik mora imeti brezpotencialni izhod DO: napaka in digitalni vhod DI: vklop/izklop naprave. V primeru da je možno stopenjsko krmiljenje, mora zagotoviti več DI.. Dobavitelj krmilnika mora ob dobavi izročiti dokumentacijo vseh razpoložljivijh sponk s funkcionalnim opisom. Poleg tega mora izročiti tabelo lokacij spremenljivk, ki jih lahko beremo preko TCP/IP MODBUSA, kot tudi tabelo spremenljivk, na katere lahko vplivamo - vpisujemo vrednosti preko bus povezave. Za vse naprave je zahtevano delovanje po urniku. Urnik se vzpostavi centralno na nadzornem računalniku in se prenese na posamezne naprave.

## 0.2
M4/1 | POPIS MATERIALA IN DEL - STROJNE INSTALACIJE - PZI - MAPA 4 |  | 79 | m2
Investitor: | MESTNA OBČINA NOVA GORICA
TRG EDVARDA KARDELJA 1
5000 NOVA GORICA
Objekt: | CENTER TRAJNOSTNE MOBILNOSTI IN TIC - NOTRANJOST
KIDRIČEVA 11, 5000 NOVA GORICA
ID: | 19-11-10-1
101 | DEMONTAŽA | 0
201 | OGREVANJE IN HLAJENJE | 0
301 | VENTILACIJA | 0
| SKUPAJ PO RAZPISU: | 0
| DDV (22%): | 0.22
| SKUPAJ Z DDV PO RAZPISU: | 0

## 101
101 |  | DEMONTAŽA |  |  |  | 0
Pozicija |  | Opis | enota | količina | cena/enota | cena
1 |  | OGREVANJE
Obveščanje, zapiranje in praznjenje obstoječega toplovodnega razvoda (DN15 L=14 m), začepitev cevi, odvoz na odpad ali v skladišče.
|  | Demontaža: | kompl | 1 |  | 0
2 |  | SISTEM HLAJENJA
Obveščanje, praznjenje freona, demontaža zunanje enote, cevnih povezav in dveh notranjih enot, odvoz na odpad ali v skladišče.
|  | Demontaža: | kompl | 1 |  | 0
3 |  | VENTILACIJA
Obveščanje, izklop iz električnega napajanja in demontaža obstoječega ventilatorja - zidni kopalniški ventilator, v prostoru WC-ja, odvoz na odpad ali v skladišče.
|  | Demontaža: | kompl | 1 |  | 0
4 |  | GASILNI APARAT (ABC)
Gasilni aparat na suhi prah (ABC), komplet z nastavkom za pritrditev na zid in drobnim pritrdilnim materialom. Aparat opremljen s certifikatom USM GA z vpisanim letom veljavnosti.
| tip: | S-6 (9 EG)
|  | Dobava in montaža | kos | 2 |  | 0
5 |  | OZNAČITEV GASILNIH APARATOV
Napisne tablice, izdelane v skladu z SIST ISO 1013, za označitev naprav in sredstev za gašenje požara.
Dobava in montaža:
| tip: | ISO 1013 | kos | 2 |  | 0
6 |  | POMOŽNA DELA
Pomožna dela za izvedbo strojnih inštalacije.
|  | Obračunano po dejansko izvedenih urah na objektu! | ur | 10 |  | 0
|  | DEMONTAŽA |  |  |  | 0

## 201
201 |  | OGREVANJE IN HLAJENJE |  |  |  | 0
Pozicija |  | Opis | enota | količina | cena/enota | cena
1 |  | ELEKTRIČNI KONVEKTOR
Električni konvektor, za zidno montažo, sestavljen iz: ohišje s pritrdili za na zid, odprtina za izhod zraka z rešetko, stikalo za preklop med načini delovanja, gumb za uravnavanje temperature, naprava za zaščito pred pregretjem, grelni element, senzor sobne temperature, sprednja plošča, komplet z drobnim pritrdilnim materijalom.
| npr.: | THERMOR
| tip: | EVIDENCE 2
Qg_n= 500 W (230 V, IP42)
A×B/H=370×78/450 mm
m=3,35 kg
|  | Dobava in montaža: | kos | 1 |  | 0
2 |  | ZUNANJA ENOTA - MULTISPLIT
Zunanja enota DX sistema - ena enota za tri notranje enote - multisplit. Delovanje za ogrevanje in hlajenje. Glavni deli: pločevinasto ohišje, uparjalnik (zrak/freon), kompresor, termostatski ventili, varnostna tlačna stikala, varnostni ventili, lovilno korito kondenza, zidni nosilec, .... Komplet z antivibracijskimi nosilnimi podstavki.
| npr.: | MITSUBISHI
| tip: | MXZ-4E72VA
SEER 5,7
SCOP 3,9
Medij: R 410 A
Pel=2,28 kW (230 V)
Qh_n= 7,2 kW
Qg_n= 8,6 kW
tz_hlajenja= -10 ÷ +46°C
tg_hlajenja= -15 ÷ +24°C
A×B/H=840×330/710 mm
m=59 kg
|  | Dobava in montaža: | kos | 1 |  | 0
3 |  | NOTRANJA ENOTA - DX
Notranja enota stropne kasetne izvedbe. Glavni deli: ohišje iz pocinkane pločevine, zajemni spodnji element z zajemno rešetko in štiristranskimi vpihovalnimi loputami, kondenzator (uparjalnik) freona (freon/zrak), lovilno korito kondenza s črpalko kondenza in priključno cevko, priključki freona, večstopenjski ventilator... Daljinski krmilnik notranje enote, z zidnim nosilcem. Komplet s pritrdilnim materialom.
Dobava in montaža:
| npr.: | MITSUBISHI
| tip: | SLZ-M25FA + SLP-2FALM
Pel=20 W
A×B/H=625×625/245 mm
Qh= 2,6 kW
|  | Qg= 3,2 kW | kos | 3 |  | 0
4 |  | ZAGON
Zagon krmiljenja in nastavitev obratovalnih parametrov, šolanje predstavnika investitorja, z zapisnikom.
|  | Dobava in montaža: | kos | 1 |  | 0
5 |  | ELEKTRO POVEZAVE
Izvedba elektro povezave med zunanjo in notrano enoto, s kablom, spojkami, pritrdilnim materialom.
|  | Dobava in montaža: | m | 38 |  | 0
6 |  | BAKRENA CEV - ROLA
Bakrena brezšivne cev v roli, za instalacijo hlajenja - FREON, po SIST EN 12735, komplet s fazonskimi kosi (priključki, redukcije…), komplet s parozaporno toplotno izolacijo.
Dobava in montaža:
| tip: | Cu Ø6,35 | m | 38 |  | 0
| tip: | Cu Ø9,52 | m | 38 |  | 0
7 |  | POLNJENJE SISTEMA
|  | Polnjenje DX hladilnega sistema z freonom R410A, komplet z dobavo freona in preizkusnim zagonom | kompl | 1 |  | 0
8 |  | GIBKA CEV
Gibka cev iz PVC, komplet z vijačno s spojko za odvod kondenza
Dobava in montaža:
| tip: | PVC Ø20
|  | L= 300 mm | kos | 3 |  | 0
9 |  | SIFON KONDENZA
Sifon kondenza za vgradnjo na zid, s kroglico, komplet z vgradnim materiajalom in snemljivim servisnim pokrovom
Dobava in montaža:
| npr.: | HL
| tip: |  | kos | 1 |  | 0
10 |  | SINTETIČNA IZOLACIJA - CEVAK
Parozaporna izolacija iz ekspandiranega polimera, odpornost na ogenj EN 13501: BL-s3, d0, cevaste oblike, difuzijska upornost (µ > 10.000), komplet z lepilom in samolepilnimi trakovi. Debelina 13 mm.
Dobava in montaža:
| npr.: | K-FLEX
| tip: | PP32 | m | 30 |  | 0
11 |  | PP KANALIZACIJSKA CEV - NAD SPUŠČENIM STROPOM
Odtočna kanalizacijske cevi iz plipropilena - PP, z čašastim priključkom, po DIN 19560. Komplet s fazonskimi kosti (kolena, odcepi, ekscentri, razširitvami, čistilnimi kosi, …). Komplet s tesnili in pritrdilnim materialom. Komplet z ojačitvenimi letvicami iz pocinkane pločevine in pritrdilnimi vezicami, za cevi vodene vidno.
Dobava in montaža:
| npr.: | POLOPLAST - PoloKal NG
| tip: | Ø32 | m | 30 |  | 0
12 |  | ZAŠČITNI KANAL
Zaščitni kanal iz UV odporne bele plastika, komplet z drobnim pritrdilnim materialom. Za vodenje fronskega razvoda in povezovalnih kablov med notranimi enotami in zunanjo enoto.
Dobava in montaža:
|  | 50×100 mm | m | 38 |  | 0
13 |  | PRITRDILNI MATERIAL
Spojni, tesnilni, nosilni in pritrdilni material, sestoječ iz: jekleni profili, pocinkan perforiran trak, navojne palice in vijaki z vložki za vgradnjo v zid ali beton
|  | Dobava in montaža: | kg | 40 |  | 0
14 |  | KRONSKO VRTANJE LUKENJ V PLOŠČI IN ZIDOVIH
Vrtanje lukenj Ø65÷125 za potrebe novih razvodov, v AB zidovih, globina do 30 cm, komplet s s čiščenjem.
|  |  | kos | 2 |  | 0
|  | OGREVANJE IN HLAJENJE |  |  |  | 0

## 301
301 |  | VENTILACIJA |  |  |  | 0
Pozicija |  | Opis | enota | količina | cena/enota | cena
1 |  | ODVODNI VENTILATOR
Odvodni ventilator kanalske tihe izvedbe, s plastičnim ohišjem, ohišje ima perforirano dušilno oblogo s polnilom, z nosilcem za pritrditev na strop, dušilci vibracij na priklopu na kanal, brezstopenjskim stikalom, komplet z drobnim pritrdilnim materialom.
| npr.: | S&P
| tip: | TD-350/125 SILENT + REB-1N + dušilci vibracij
odvod zraka ODV = 90 m3/h
eksterni padec tlaka na odvodu ODV = 95 Pa
Električna moč =30 W
U=230 V
|  | Dobava in montaža: | kos | 1 |  | 0
2 |  | DUŠILEC ZVOKA - OKROGEL
Ovalni dušilec zvoka: ohišje iz aluminijaste pločevine, z notranjim preforiranim dušilnim obodom
| npr.: | S&P
| tip: | SL 125-900
Priključek: Ø125
L×Dd/Dz = 900 × Ø125 / Ø224 mm
|  | Dobava in montaža: | kos | 4 |  | 0
3 |  | PROTIPOVRATNA LOPUTA
Protipovratna loputa iz pocinkane pločevine, za vgradnjo v spiro kanal.
npr.:
tip:
Ø125
|  | Dobava in montaža: | kos | 1 |  | 0
4 |  | PREZRAČEVALNI VENTIL - ODVODNI
Okrogli prezračevalni venil iz vroče cinkane pločevine. Bavano RAL 9010 - bela.
Komplet z vgradnim okvirjem iz vroče cinkane pločevine za vgradnjo na okrogli kanal.
| npr.: | LINDAB
| tip: | KU 125 | kos | 1 |  | 0
5 |  | VENTILACIJSKI KANAL - SPIRO KANAL
Spiro kanal iz pocinkane pločevine. Komplet s fazonskimi kosi (kolena, odcepi, T-kosi, odcepi za gibke cevi, lopute za enkratno nastavitev, redukcije...),ter drobnim spojnim in pritrdilnim materialom. Vsi deli ventilacijskih kanalov se opremijo z natičnimi spoji. Izvedba skladno s standardom SIST EN 1507: tesnost razred B.
| tip: | b = 0,8÷1,2 mm
|  | Dobava in montaža: | kg | 35 |  | 0
6 |  | ČISTILNE ODPRTINE
Čistilne odprtine za montažo na spiro kanal iz pocinkane pločevine.
| tip: | za kanal DN125
|  | Dobava in montaža: | kos | 2 |  | 0
7 |  | NOSILNI MATERIAL
Spojni, tesnilni, nosilni in pritrdilni materiala za kanale, sestoječega iz: varilni material, nosilne objemke z zateznimi vijaki in gumiranim vložkom (npr: MUPRO), jeleni pocinkani profili (NPU in NPL), jekleni pocinkani perforiran tak, jeklene navojne palice in jekleni vijaki (M8, M10, M12), vložki za vgradnjo v zid ali beton, prirobnicami s tesnilnim in pritrdilnim materialom.
|  | Dobava in montaža: | kg | 25 |  | 0
8 |  | DEMONTAŽA OBSTOJEČEGA VENTILATORJA
Obveščanje, odklop iz električnega napajanja, demontaža odvodnega ventilatorja in panela odvoz na odpad.
|  |  | ur | 2 |  | 0
9 |  | PREDELAVA IZPUHA
Predelava skupnega izpuha za potrebe priklopa novega zidnega ventilatorja in odvodne cevi DN125, komplet z izolacijskim panelom 450×400 mm in drobnim pritrdilnim materialom.
|  |  | kos | 1 |  | 0
10 |  | VENTILATOR - STENSKI
Stenski odovni ventilator s časovnim stikalom "TIMER", z možnostjo nastavitve časa delovanja, sestoječ iz: ohišje iz UV odporne plastike, radialni ventilatrski rotor, elektromotor in krmilnik s časovnim programatorjem, protipovratna loputa, komplet z drobnim pritrdilnim materialom za montažo na zid
| npr.: | S&P
| tip: | SILENT-100 - CZR
P= 45 W (230 V)
|  | Dobava in montaža: | kos | 1 |  | 0
11 |  | NASTAVITEV IN MERITEV SISTEMA
Nastavitve in meritve ventilacijskih sistemov in izdaja poročila.
|  | HVAC | kos | 1 |  | 0
|  | VENTILACIJA |  |  |  | 0