## Rekapitulacija
OBJEKT:
EKSCENTER KREATIVNIH PRAKS V NOVI GORICI
INVESTITOR:
MESTNA OBČINA NOVA GORICA
TRG EDVARDA KARDELJA 1
5000 NOVA GORICA
REKAPITUALACIJA DEL
1. GRADBENO OBRTNIŠKA DELA | 0
2. ELEKTRO INSTALACIJE | 0
3. STROJNE INSTALACIJE | 0
SKUPAJ VSA DELA | 0
DDV (22%) | 0
VSE SKUPAJ Z DDV | 0

## Gradbena dela
B. GRADBENA DELA
Splošno:
Upoštevati vse normative, priporočila in tehnične pogoje za izobraževalno ustanovo. Gradbeni proizvodi in inštalacije morajo biti ekološko neoporečni in higiensko ustrezni. Vsa dela morajo biti izvedena pravilno in po pravilih stroke. Izvajalec je dolžan pri sestavi ponudbe upoštevati vse grafične in tekstualne dele projekta. V primeru tiskarskih napak in neskladij med popisom, tekstualnim in grafičnim delom PZI projekta je dolžan izvajalec pred izdelavo ponudbe na to opozoriti projektanta pred odajo ponudbe. Ponudnik je dolžan pri ponudbi upoštevati vse povezane stroške, ki so potrebni za tehnično pravilno izvedbo del, ki jih ponuja v izvedbo.
Vsa predvidena dela so predvidena v notranjosti objekta razen prebarvanja manjše površine ometa pred vhodom in na mestu odstranitve svetlobnega napisa. Dela ne vključujejo posegov in del v zvezi z dvigalom in sanitarijami, ki so že renovirana.
Objekt med izvedbo gradbenih del ne bo v uporabi, zato posebene ureditve za organizacijo gradbišča niso predvidene. Dostopa sta dva v pritličju objekta in eden po zunanjem stopnišču v nadstropju. Pri izvedbi je potrebno upoštevati vse predpisane varnostne ukrepe. Pri izvajanju del v zunanjosti je potrebno preprečiti dostop mimoidočih na mesta izvajanja, prav tako je potrebno preprečiti križanja poti delavcev in obiskovalcev centra med objektom in kontejnerjem pri izvedbi rušitvenih del.
|  | Enota | Količina | Cena / € | Vrednost
0
1. | RUŠITVENA IN ZIDARSKA DELA |  |  |  | 0
| Splošno: V ceni upoštevati namestitev kontejnerja na parkirišču, ločevanje in sortiranje demontiranega materiala ter kasnejši odvoz na stalno deponjo z vplačilom ekološke takse. |  |  |  | 0
0
1.1 | Izvedba preboja v temelju in zareze v tlaku pritličja za izvedbo TK optičnega kabla, komplet z ustrezno vodoodporno tesnitvijo (sanacija hidroizolacije in odstranitvijo 2. plošč kamnitega tlaka zunaj objekta, ponovno montažo plošče ter v notranjosti izvedbo zareze v estrih in sanacijo estriha brez polaganja keramičnih ploščic. Dolžina preboja zunaj objekta ca. 20 cm, v objektu ca.90 cm | kom | 1 |  | 0
1.2 | Rušitev zaokroženega dela stopnišča v pritličju pri 2 stopnicah komplet s kamnito oblogo in rušenje ab podstavka v strojnici dvigala v nadstropju | m3 | 0.29 |  | 0
0
1.3 | Rušitev batiškope -zidca višine 10 cm tlorisne dim 20 x 24 cm ob stopnišču v nadstropju | kom | 2 |  | 0
0
1.4 | Odstranitev lesenih enokrilnih suhomontažnih vrat v lesenem podboju |  |  |  | 0
| dim. 110/210 cm | kom | 1 |  | 0
| dim. 81/210 cm | kom | 2 |  | 0
0
1.5 | Izvedba utora-zarez v siporeks zidak za izvedbo batiškope 5 x 5 cm | m1 | 2.65 |  | 0
1.6 | Rušitev predelnih sten iz mavčno kartonskih plošč v 1.nadstropju v sestavi: enojna mavčnokartonska plošča, podkonstrukcija 7,5 cm, zvočna izolacija, enojna mavčnokartonska plošča |  |  |  | 0
| .95+.80+1.9+2.6+1.2+0,5 | m2 | 23.61 |  | 0
0
1.7 | Rušitev predelnih sten iz mavčno kartonskih plošč v 1.nadstropju v sestavi: enojna mavčnokartonska plošča, podkonstrukcija 7,5 cm, enojna mavčnokartonska plošča (brez zvočne izolacije) 1,2+1,4+1,2+1+1,35+1,35+1,35=8,85 x 2,2 m | m2 | 19.5 |  | 0
0
1.8 | Odstranitev steklene stene komplet z vrati, stena višine 3 m (6,3+2) | m2 | 24.9 |  | 0
1.9 | Rušitev fiksnega gips stropa ( 1 x gips plošča + podkonstrukcija) – strop v nadstropju | m2 | 114 |  | 0
1.10 | Rušitev zaključka stropa iz 1x gips plošča+podkonstrukcija, kaskada višine 10 cm - pritličje | m2 | 40.9 |  | 0
| - nadstropje | m2 | 8.4 |  | 0
1.11 | Rušitev konstrukcije rasterskega stropa ter 20% gips plošč (ostale plošče so že odstranjene in jih je potrebno samo odpeljati na deponijo, odstranitev luči je predvidena v popisu elektro inštalacijah) - strop v pritličju | m2 | 111.8 |  | 0
| - strop v nadstropju | m2 | 164.6 |  | 0
1.12 | Odstranitev lesene obloge hidranta in stikal v nadstropju 200x200x10 cm | kom | 1 |  | 0
1.13 | Odstranitev tlaka iz tekstila, komplet z leseno batiškopo (studio) | m2 | 12.5 |  | 0
0
1.14 | Odstranitev linojeja komplet z batiškopo – pvc trakom ob steni(11,1+47,8) (pisarna+shramba) | m2 | 58.9 |  | 0
0
1.15 | Brušenje, odstranitev obstoječega grobega notranjega ometa na stebrih in stenah, kompletna priprava površine za ponoven oplesk | m2 | 128.5 |  | 0
0
1.16 | Odrez previsa kamna na dveh stopnicah v pritličju | m1 | 3.4 |  | 0
0
1.17 | Izdelava prebojev v ab plošči zaradi izvedbe el. instalacij do fi 5 cm komplet z vsemi pomožnimi deli in tesnitvemi | kom | 20 |  | 0
1.18 | Izdelava prebojev v ab plošči zaradi izvedbe strojnih instalacij do fi 10 cm komplet z vsemi pomožnimi deli in tesnitvami | kom | 2 |  | 0
0
1.19 | Zidarska pomoč pri demontaži raznih strojnih naprav, napeljav ipd. Obračun po dej. porabljenem času | ur | 20 |  | 0
0
1.20 | Odstanitev obstoječe obloge iz gips plošč na stenah za izvedbo el. instalacij v zidovih komplet s ponovno montažo bandažirenjem in kitanjem površine | m3 | 12 |  | 0
0
1.21 | Ročno prebijanje odprtin za instalacijske kanale, prehode kablov,...v obstoječih stenah iz siporeksa | m3 | 0.5 |  | 0
0
1.22 | Izvedba rušenja linije tlaka iz keramike in estriha za izvedbo el. instalacij do talne doze, komplet s ponovnim zalivanjem estriha z mikroarmaturo za povezavo z obstoječim estrihom in vgradnjo talne doze. Keramika se ne sanira zaradi predvidene izvedbe novega tlaka. Izvedba 5 novih talnih doz v pritličju in 7 talnih doz v nadstropju, komplet z vsemi dodatnimi deli in tesnitvami. Talne doze so v popisu el. instalacij. (6+2,2+5,4+20+7,2 m) | m1 | 40.6 |  | 0
0
1.23 | Odstranitev obstoječe talne el.doze v pritličju, skladiščenje v objektu in priprava za ponovno montažo v nadstropju | kom | 1 |  | 0
0
1.24 | Demontaža gasilnih aparatov, hranjenje na objektu za ponovno uporabo, ponovna montaža na spremenjeni poziciji podani v načrtu arhitekture | kom | 4 |  | 0
0
1.25 | Demontaža svetlobnega napisa na zahodni fasadi orientirani proti parkirišču v nadstropju objekta dim. 4 x 0,6 m | kom | 1 |  | 0
0
1.26 | Demontaža obstoječe lesene batiškope višine 6 cm (32,0+95,3 m) | m1 | 107.3 |  | 0
0
1.27 | Demontaža obloge iz ogledal na stebrih, stenah in stopnišču (pritličje in nadstropje objekta) ter priprava sten za ponoven oplesk (brušenje, kitanje) | m2 | 13.8 |  | 0
0
1.28. | Odstranitev lesene obloge hidranta in stikal v nadstropju 200x200x10 cm | kom | 1 |  | 0
| Demontaža obstoječe kromirane ograje - samo ročaja fi 5 cm ob steni stopnišča, dolžine 8 m | kom | 1 |  | 0
| - ograje višine 1 m s horizontalnimi kromiranimi prečkami na 15 cm, dolžine 7.9 m | kom | 1 |  | 0
| - ograje med stopniščem in ab nosilcem s horizontalnimi kromiranimi prečkami na 15 cm, trikotne oblike, velikosti 7,2 m2 | kom | 1 |  | 0
| Dodatna dela povezana z rušitvami in zidarskimi deli, ki jih potrdita naročnik in projektant | ur | 25 |  | 0
| RUŠITVENA in ZIDARSKA DELA SKUPAJ : |  |  |  | 0
0
0
0
0
2. | KANALIZACIJA |  |  |  | 0
0
2.1. | Ročni izklop za odtok fekalne kanalizacije fi 5 cm v obstoječem tlaku (estrih, keramične ploščice) do obstoječega kan. jaška v pritličju objekta. Komplet z zarezovanjem v obstoječi estrih izvedbo odtočne kan cevi fi 5 cm v predpisanem naklonu in izvedbo priklučka na obstoječi jašek fekalne kanalizacije. Komplet z vsemi sanacijskimi deli, sanacijo estriha z mikro vezmi, brez sanacije keramike zaradi izvedbe novega tlaka | m1 | 5.8 |  | 0
2.2. | enako, le v nadstropju objekta (samo estrih) | m1 | 2.1 |  | 0
2.3. | Dodatna dela povezana z izvedbo kanalizacije, ki jih potrdita naročnik in projektant | ur | 4 |  | 0
0
| KANALIZACIJA SKUPAJ : |  |  |  | 0

## Obrtniška dela
C. OBRTNIŠKA DELA
Opomba:
Upoštevati vse normative, priporočila in tehnične pogoje za izobraževalne in znanstveno raziskovalne ustanove. Gradbeni proizvodi in inštalacije morajo biti ekološko neoporečni in higiensko ustrezni. Vsa dela morajo biti izvedena pravilno in po pravilih stroke. Izvajalec je dolžan pri sestavi ponudbe upoštevati vse grafične in tekstualne dele projekta. V primeru tiskarskih napak in neskladij med popisom, tekstualnim in grafičnim delom PZI projekta je dolžan izvajalec pred izdelavo ponudbe na to opozoriti projektanta pred oddajo ponudbe. Ponudnik je dolžan pri ponudbi upoštevati vse povezane stroške, ki so potrebni za tehnično pravilno izvedbo del, ki jih ponuja v izvedbo (kot npr. razni pritrdilni materiali, vezni in tesnilni materiali, podkonstrukcije in podobno. Izvajalec mora dati na vpogled vzorce in po izbranih vzorcih naročiti material in izvesti dela (npr. vzorec gume, tip epoksi tlaka,...) Barve epoksi tlaka potrdi projektant na podlagi 5 vzorcev velikosti vsaj 0,4 x 0,3 m, notranjih barv barvanih na licu mesta na podlagi 3 vzorcev enake velikosti.
|  | Enota | Količina 2. faza | Cena / € | Vrednost 2. faza
1. | KLJUČAVNIČARSKA in ALU DELA
1.1 | Zamenjava kljuke in ključavnice (sistemski ključ) na obstoječih dvokrilnih alu vratih v pritličju (Vp2) komplet z montažo panik droga na obstoječe vrata in vertikalnih zapornih mehanizmov v natur aluminiju. V ceni upoštevati vse povezane stroške za ureditev stavbnega okovja skladno s standardom EN 1125. Pred nabavo element potrdi projektant. | kom | 1 |  | 0
1.2 | Zamenjava kljuke in ključavnice (sistemski ključ) na obstoječih dvokrilnih alu vratih v nadstropju (Vn3) tako, da bo znotraj kljuka, zunaj pa bunka skladno s standardom EN 179. Kljuka natur alu, mat krom ali brušen rf, element potrdi projektant. | kom | 1 |  | 0
1.3 | Zamenjava ključavnice (sistemski ključ) na obstoječih enokrilnih vratih na glavnem vhodu v objekt (Vp1) | kom | 1 |  | 0
1.4 | Izdelava dobava in montaža alu notranjih vrat s steklenim polnilom (varnostno termopan steklo) z minimalnim alu profilom v barvi po izboru projektanta. Vrata so opremljena z mat krom kljuko ali mat rf kljuko kot ostala vrata. Vrata morajo izpolnjevati zahteve po večji zvočni izolativnosti med izdelovalnim laboratorijem in ostalimi prostori ( R´ w =37). Vrata so dvokrilna, iz krila neto širine 85 cm in stranskega krila, ki se odpira ob vnosu večjih elementov. Odprtina vrat znaša 120/240 cm. Mere kontrolirati na licu mesta po izdelavi gips sten (vrata poz. Vn1) | kom | 1 |  | 0
1.5 | Izdelava, dobava in montaža kovinskega profila 5/5 cm izdelanega kot okvir 570/200 cm pritrjen v ab ploščo med strojnimi inštalacijami in spuščenem stropom na distanci ca. 45 cm od betonske plošče. Pritrditev naj omogoča obešanje predmetov do 400 kg. Element je barvan s temeljnim premazom in antracit barvo. Točne mere in postavitev elementa preveriti glede na inštalacije. Zagotoviti varno pritrjevanje skladno s predpisi. Pritrjevati v ab ploščo in ab nosilec | kom | 2 |  | 0
1.6 | Dobava in montaža kovinske konstrukcije ograje, kot osnova za izvedbo lesene obloge ograje. Ograja je grajena iz kovinskih profilov 3/3 cm zaščitenih s temeljnim premazom. Profili so pritrjeni v tla, konstrukcijo stopnic in ab nosilec ob plošči. Konstrukcija ograje ni vidna in jo je možno izdelati na licu mesta z varjenjem. Edini viden del je spoj z nosilcem, ki se ga pobarva v prašno barvo enako oblogi. Vertikalne prečke ograje so na 1 m in spodaj ter zgoraj med seboj povezane. Delavniško risbo potrdi projektant, izvesti ustrezne trdnosti na bočen pritisk. | m2 | 28.8 |  | 0
| KLJUČAVNIČARSKA DELA SKUPAJ : |  |  |  | 0
2. | MIZARSKA DELA
Opomba:
Splošno : Mere vseh mizarskih izdelkov kontrolirati na licu mesta ! Upoštevati vsa povezane dela v zvezi s pritrjevanjem. Pred izvedbo materiale, barve, delavniške risbe in vgradne detajle potrdi projektant!
2.1 | Izdelava, dobava in montaža zapore radiatorja iz barvane vezane plošče s perforacijo krogov ca fi 5 cm, samo sprednja stranica, komplet s pritrditvami, barva podobna oblogi sten, siva izbrana po RAL lestvici po izboru projektanta (obloga radiatorja v studiu v nadstropju, dimenzijo kontrolirati na licu mesta)
| Poz. Or1 dim 110/110 cm | kom | 1 |  | 0
2.2 | Izdelava, dobava in montaža obloge stene z vrati omare in vhodom v shrambo kot enostavna vratca iz oplemenitene iverice izvedena v naklonu stopnic kot fiksna zapora širine 110 cm, 4 vratca širine 70 cm opremljena s klučavnico in 1 vratca širine 100 cm kot prehod v shrambo. Celotna dim. Stene je 5.0 m /0.0 - 2.52 m. Vratca nimajo ročajev in se odpirajo s ključem. Komplet izvedba z ustreznim okovjem in vertikalno notranjo stranico pritrjeno v kovinsko konstrukcijo. (poz.Sp1 – glej vzdolžni prerez E-E | kom | 1 |  | 0
2.3 | Izdelava in montaža ograje v nadstropju izdelane kot niz 6. omaric iz oplemenitene iverice, pritrjenih v tla, obstoječ zidek višine 10 cm in obstoječe stebre ob stopnišču. Niz elementov je izdelan iz oplemenitene iverice v barvi po izboru projektanta dim 98/40/100 cm (mere kontrolirati na licu mesta glede na širino stebra, višino zidca in razdaljo med stebroma). Vsaka omarica je izdelana iz 3 prekatov, opremljena je s tremi sistemskimi ključi in tremi preprostimi obešalniki. Namesto 6 tridelnih omaric, je možno izvesti tudi 9 dvodelnih. Komplet montaža z enotno zgornjo polico širine 40 cm. Čelna stranica je dodatno na notranji strani omarice z vogalnikom pritrjena v tla, da se zagotovi ustrezno varnost za ograje skladno s predpisi – bočna sila. | kom | 1 |  | 0
2.4 | Izdelava in montaža polne ograje stopnišča izvedene iz oplemenitene iverice na kovinski konstrukciji (ni predmet ponudbe-glej kovinarska dela). Plošče so rezane v naklonu stopnišča in se pritrjujejo na kovinsko konstrukcijo. Zaključujejo se z abs nalimki. Notranja plošča proti stopnišču je izvedena iz ognjeodporne iverne plošče. V nadaljevanju ograje je predviden element Sp1 posebej opisan v postavki mizarskih del. V kvadraturi šteta dvostranska obloga. | m2 | 48.8 |  | 0
2.5 | Izdelava, dobava in montaža notranjih lesenih vrat komplet z izdelavo vseh zaključkov. Dvokrilna polna vrata s suhomontažnim kovinskim podbojem in lesenim vratnim krilom (iverna plošča) finalno obdelanim z hpl laminatom barve po izboru projektanta, sistemska ključavnica. Kljuka mat krom ali brušen rf, enaka kljuki vrata sanitarij in pisarne. Pred pričetkom izdelave uskladiti detajle in barve s projektantom, barva podboja je enaka vratnemu krilu, mere kontrolirati na licu mesta (višina usklajena z višino vrat dvigala) (vrata v shrambo ob dvigalu)
| vrata 80+80/230 (Vn1) | kom | 1 |  | 0
2.6 | Izdelava, dobava in montaža obloge inštalacij iz oplemenitene iverice kot dvokrilna vrata, ki zakrivajo stikalni tablo in elektro omarico. Vratca se odpirajo na klik in se pritrjujejo v ab steno dvigala in gips zaporo na robu ojačano s profilom. Komplet z vsemi pomožnimi deli, panti in podkonstrukcijo za montažo pantov. (zapora v nadstropju ob dvigalu) (Sn1). Obloga v barvi po izboru projektanta.
| Obloga-vratca Sn1 dim 92/230 cm | kom | 1 |  | 0
| MIZARSKA DELA |  |  |  | 0
3. | TLAKARSKA DELA
3.1 | Dobava in polaganje talne obloge iz kavčuka ( kot npr.NORAPLAN Sentica barva 6527 ) s cleanguard plus nedrsno mat površinsko zaščito, deb. Obloge 2,00 mm, v v rolah. Talna obloga mora ustrezati DIN 4102-B1 oz. EN 13 501-1-Cn S1 ognjevarnost, DIN 4102 del 1, razred A varen v požarno toksikološkem smislu, DIN 51130-R9 varnost zdrsa, trdnost po ISO 7619 92 shoreA, odpornost proti obrabi po ISO 4649, postopek A 200 mm3. V ceni je potrebno upoštevati prednamaz in izravnavo površine zaradi izvedbe gume na keramične ploščice komplet izvedba po navodilih proizvajalca, da se zagotovi enoten videz in trajna uporaba, zaključek ob steni lepo odrezan, da se na stiku s steno predvidi samo silikon v barvi gume. Kompletna izdelava z izvedbo obloge preko talnih doz elektrike. Barva antracit siva po izbiri arhitekta. Predvidenih je en barvni tip, ki ga pred dobavo potrdi projektant in naročnik, polaganje predvideno v nadstropju, večji del prostora je odprt, nepregrejen s stenami. | m2 | 421.5 |  | 0
3.2 | Dobava in polaganje talnega zaključka iz ravno odrezane gume enake tlaku višine 6 cm, komplet z vsemi pomožnimi deli in tesnitvijo spoja s tlemi | m1 | 40.8 |  | 0
3.3 | Dobava in polaganje talne obloge iz kavčuka na obstoječe lesene stopnice ( kot npr.NORAMENT Satura barva antracit ) s cleanguard plus nedrsno mat površinsko zaščito, deb. 2,00 mm, v v rolah. Talna obloga mora ustrezati DIN 4102-B1 oz. EN 13 501-1-Cn S1 ognjevarnost, DIN 4102 del 1, razred A varen v požarno toksikološkem smislu, DIN 51130-R10 varnost zdrsa, trdnost po ISO 7619 92 shoreA, odpornost proti obrabi po ISO 4649, postopek A 200 mm3. V ceni je potrebno upoštevati prednamaz in izravnavo površine zaradi izvedbe gume na lesene stopnice po odstranitvi tekstilnega tlaka. Komplet izvedba po navodilih proizvajalca z nedrsnim rf zaokroženim profilom na robu stopnic, da se zagotovi enoten videz in trajna uporaba, zaključek ob steni ravno, lepo odrezan, da se na stiku s steno predvidi samo silikon v barvi gume. Kompletna izdelava s fiksn pritrditvijo robnega zaključka in vsemi pomožnimi deli. Barva antracit siva po izbiri arhitekta. | kos | 26 |  | 0
3.4 | Dobava in polaganje tlaka iz tekstilne obloge v prostoru studia v ploščah dim 60/60 cm v barvi čim bolj podobni gumi ali oblogi sten, brez vzorca po izboru projektanta. Tlak se polaga na estrih po predhodno odstranjenem tekstilnim tlakom (odstranitev v popisu rušitvenih del) s pripravo izravnalne površine in izvedbo lepljenja po navodilu proizvajalca. Tlak nima stenskega zaključka, rob s steno zakriva akustična obloga sten. Začetek polaganja je na stekleni steni oziroma vratih. Kompletna izdelava z vsemi pomožnimi deli in zagotovitvijo enake višine s tlakom iz gume. | m2 | 12.5 |  | 0
3.5 | Komplet Izdelava, dobava protidrsnega visoko kemijsko odpornega epoksi tlaka za izvedbo notranjega galerijskega prostora v pritličju objekta. Protizdrsni visoko kemijsko odporni tlak se vgrajuje na obstoječi tlak iz keramike z ustreznimi fazami del kot sledijo: · Diamantno brušenje obstoječe podlage za dosego ustreznih oprijemov, · Sanacija divjih pok in stikov, · Nanos specialnega 2K EP predpremaza za problematične podlage (kot npr. KLB EP52) · Utapljanja steklenega voala za homogenizacijo in ojačitev površine (kot npr. KLB VA1035) · Nanos kompenzacijsko nosilnega sloja v dveh nanosih za glajenje in poravnavo površine na osnovi in specialnih polnil v barvi osnovnega tlaka po izboru projektanta (kot npr.KLB EP220/EP216) · Nanos zaključno nosilnega sloja epoksidnega tlaka (kot npr. KLB EP216) in specialnih polnil v barvi osnovnega tlaka s posipom dekorativnih lističev v barvi izvedenega tlaka, · Nanos zaključnega visoko kemijsko odpornega in protidrsnega mat pigmentiranega sloja v barvi osnovnega tlaka po izboru projektanta (kot npr. KLB EP861 R10) · Izvedba tesnjenja stikov z 1K tesnilnim kitom v barvi izvednega tlaka Zahteve glede izbranega epoksidnega tlaka: - težko gorljiv (razred Cfl-s1 → EN 13501-1, ob gorenju ne razvija strupenih plinov, - mat površine, nedrsen R 10 (tlak ob vhodu v objekt), UVE odporen - Ustreznost za vgradnjo na področjih povečanih higienskih zahtev (izobraževalne ustanove) - enostaven za čiščenje - odporen na kemijske poskuse e-hiše - ni posebnih povečanih zahtev za obremenitve – galerijski prostor, delavnice - površina odporna na razenje (kamenjčki ki jih vnosijo obiskovalci s čevlji, premikanje miz, stolov.... - ravna površina - estetski, enoten izgled. - siva barva po izboru projektanta in uporabnikov Kompletna izdelava z izvedbo zaključka na 7. talnih dozah in izvedbo natančnega roba – stika s steno s silikonom v barvi tlaka. Pred izdelavo potrdi projektant izdelan vzorec. Pripravi se 4 vzorce velikosti vsaj 40 x 40 cm. Po izdelavi raster keramike ne sme biti viden, površina mora biti enotna in ravna. Kompletna izdelava po navodilih proizvajalce.Rob na stiku s steno natančno izveden, da je spoj lahko silikoniziran z minimalno op | m2 | 165.8 |  | 0
3.6 | Izdelava manjše klančine pred 8 cm visokim pragom pred požarnim izhodom v pritličju pri dvigalu. Predvideno je sledeče: - odstranitev obstoječih kulir plošč - izdelava tlaka iz granitnega kamna enakega obstoječemu tlaku ob objektu (tip granita, debelina) s pipravo betonske podlage v naklonu. V kolikor se ob odstranitvi kulir plošč poškoduje hidroizolacija, jo je potrebno sanirati. Dimenzija klančine-praga-190/40/8 cm | kom | 1 |  | 0
| TLAKARSKA DELA SKUPAJ : |  |  |  | 0
4. | SPUŠČENI STROPOVI
Predvideni so samo v pritličju objekta.
4.1 | Dobava in montaža spuščenega stropa iz mavčnokartonskih plošč (kot npr Knauf) - podkonstrukcija iz profilov UD/CD - obešala tip (direktno, žica z zanko, nonius, ..), pritrjena s klini za beton, podložena s tesnilnim trakom - enojna gladka mavčna plošča. Komplet izvedba z vgradnjo luči in izvedbo spoja z vertikalno GIPS zaporo in stenami. Stiki so bandažirani in kitani, površina kitana 2 x z izravnalno maso (kot npr. JUBOLIN) s predhodno impregnacijo, strop pripravljen na oplesk. (strop nad info pultom). | m2 | 9.4 |  | 0
4.2 | Dobava in izvedba kaskade v stropu. Izvedba vključuje podkonstrukcijo iz profilov UD/CD, obešala in gladko mavčnokartonsko ploščo. Izgradnja kaskade v spuščenem stropu do 73 cm višine (točno mero kontrolirati na licu mesta glede na nivo kovinskega spuščenega stropa in višino do betonske plošče. Stiki so bandažirani in kitani. (vertikalna zapora stropa info pulta. 6,2 x 0,73) | m2 | 4.53 |  | 0
4.3. | Dobava in montaža gips zapore nad okni v delu žaluzij. Izvedba vključuje podkonstrukcijo iz profilov UD/CD, obešala in gladko mavčnokartonsko ploščo. (točno mero kontrolirati na licu mesta Stiki so bandažirani in kitani. (vertikalna in horizontalna zapora). 5,9 x 4 x 0,5 x | m2 | 13.2 |  | 0
4.4 | Dobava in montaža spuščenega stropa iz mavčnokartonskih plošč (kot npr Knauf) - podkonstrukcija iz profilov UD/CD - obešala tip (direktno, žica z zanko, nonius, ..), pritrjenana konstrukcijo stopnišča - 2x gladka mavčna plošča, brez izrezov za luči in inštalacije, komplet izvedba Stiki so bandažirani in kitani, strop pripravljen na oplesk. (strop shrambe pod stopniščem). | m2 | 10.2 |  | 0
4.5 | Dobava in montaža tipskega lamelnega spuščenega stropa v pritličju objekta kot npr. ATENA BAFFLE s tipsko podkonstrukcijo in vešali. Lamele in nosilec v Antracit barvi., alu lamele 20/60 mm v osnem razmiku 80 mm. Lamele bodo pritrjene prečno na prostor, skupna dolžina lamel bo - v galerijskem prostoru 6,65 m - v večnamenskem prostoru 4,60 m oziroma 7,3 m Nizi bodo prekinjeni med linijami luči na tračnicah za 15 cm spodnji rob bo na koti 300 cm od gotovih tal, mere lamel konstrolirati pred naročilom, da se zagotovi enakomerna distanca do sten oziroma ab nosilca 15 cm. Pred izvedbo vzorec tipskega stropa potrdi projektant in nočnik. | m2 | 132.4 |  | 0
| SKUPAJ SPUŠČENI STROPOVI : |  |  |  | 0
5.0 | SLIKOPLESKARSKA DELA
Splošna določila: Potrebno je uporabljati materiale, ki niso zdravju škodljivi, so požarnega razreda težko gorljivi (razred C-s1,d0 → EN 13501-1) in pri požaru ne sproščajo toksičnih plinov. Odtenke barv potrdi projektant na min. vzorcu 0,4 x 0,4 m.
5.1 | Dvakratno slikanje betonskih vidnih delov stropov in nosilcev z notranjo barvo (kot npr. JUPOL) s predhodnim brušenjem in kitanjem ca 20% površine stropa ( neravnine na nosilcih in poškodovani deli plošče po odstranitvi vešal gips stropa) z izravnalno maso (kot npr. JUBOLIN) s predhodno impregnacijo. Finalna površina mora biti gladka, ravna in enakomerno pobarvana v antracit barvo po izboru projektanta, komplet z vsemi pomožnimi deli in premičnimi odri. Upoštevati, da se barva le strop med strojnimi inštalacijami, kar pomeni manjšo porabo materiala. Kvadratura stropa je podana v celoti brez odbitka površine, ki jo zasedajo inštalacije. (strop in nosilci v nadstropju na višini + 3,3 do + 3.75 m od tal). | m2 | 565 |  | 0
5.2 | Dvakratno slikanje betonskih vidnih delov stropov in nosilcev z notranjo temno sivo barvo (kot npr. JUPOL) po izboru projektanta, komplet z vsemi pomožnimi deli in premičnimi odri. Upoštevati, da se barva le strop med strojnimi inštalacijami, kar pomeni manjšo porabo materiala. Kvadratura stropa je podana v celoti brez odbitka površine, ki jo zasedajo inštalacije. (strop in nosilci v pritličju na višini + 3,3 do + 3.75 m od tal). | m2 | 191 |  | 0
5.3 | Dvakratno slikanje stropov iz mavčnokartonskih plošč z JUPOL notranjo barvo na predhodno pripravljeno površino. Finalna površina mora biti gladka, ravna in enakomerno pobarvana (strop nad info pultom in v shrambi) - temno siva barva po izboru projektanta (nad pultom v pritličju) | m2 | 9.4 |  | 0
| - bela barva (v shrambi v pritličju) | m2 | 10.2 |  | 0
| - svetlo siva barva po izboru projektanta (pisarna) + 3,75 m od tal, predhodno manjše kitanje na mestu odstranjenih luči na betonskem stropu | m2 | 11.1 |  | 0
5.4 | Dvakratno slikanje fino ometanih sten z notranjo barvo (kot npr. JUPOL) po izboru projektanta s predhodno impregnacijo in potrebnim krpanjem. Finalna površina mora biti gladka, ravna in enakomerno pobarvana. | m2 | 455 |  | 0
5.5 | 2x pleskanje sten z lateks pralno mat barvo v barvi po izboru projektanta. Komplet s pripravo ravne površine oziroma odstranitve obstoječe barve. Za izenačitev vpojnosti podlage, izvesti osnovni temeljni premaz. Barva brez topil, mehčal in škodljivih snovi. Odpornost na mokro drgnjenje: razred 2 po DIN EN 13 300. Izvesti po navodilih proizvajalca barve. (stene ob koritih) | m2 | 18 |  | 0
5.6 | 2x pleskanje batiškope sten višine 6 cm z lateks pralno mat barvo v barvi po izboru projektanta. Komplet s pripravo ravne površine oziroma odstranitve obstoječe barve. Za izenačitev vpojnosti podlage, izvesti osnovni temeljni premaz. Barva brez topil, mehčal in škodljivih snovi. Odpornost na mokro drgnjenje: razred 2 po DIN EN 13 300. Izvesti po navodilih proizvajalca barve. (stene ob koritih) | m2 | 14 |  | 0
5.7 | Dvakratno slikanje sten iz mavčnokartonskih plošč z JUPOL notranjo barvo bo izboru projektanta na predhodno pripravljeno površino (glej popis gips del) | m2 | 176 |  | 0
| SLIKOPLESKARSKA DELA SKUPAJ : |  |  |  | 0
6. | FASADERSKA DELA – SLIKOPLESKARSKA
Predvideno je samo barvanje dela fasade pred vhodom oziroma na mestu odstranitve svetlobnega napisa. V ceno upoštevati varnostne ukrepe, da se prepreči dostop mimoidočih (varnost pri delu), delovne odre za izvedbo del in čiščenje barve iz tal in stekel po končanih delih.
6.1 | Barvanje fasade in nadstreška ob vhodu v pritličju s fasadno barvo – nadomestitev roza barve z barvo enako kot na J delu objekta -pri lokalu Alpine ). Komplet s premičnimi odri, max. višina barvanja =4 m. Barva se določi na licu mesta s projektantom. | m2 | 36 |  | 0
6.2 | Barvanje fasade na mestu odstranitve svetlobnega napisa v nadstropju (del zahodne fasade) s fasadno barvo enako obstoječemu objektu, komplet z izvedbo premičnega odra ali uporabo avtodvigala in vsemi pomožnimi deli. | m2 | 6 |  | 0
| FASADERSKA DELA SKUPAJ : |  |  |  | 0
7. | MAVČNOKARTONSKE STENE
7.1 | Dobava in montaža 15cm mavčnokartonskih sten v sestavi: -2x mavčno kartonska plošča 1,25 cm, - vmesna zvočna izolacija med podkonstrukcijo ( kamena volna) , kovinska podkonstrukcija (10 cm), in -2x mavčno kartonska plošča 1,25 cm. Komplet izdelavo stene z bandažiranjem stikov, tipskimi pocinkanimi kotniki na vogalih in izdelavo odprtin za inštalacije. Zagotoviti je potrebno R`w=58 dB Stena ob koritu z vodo, vlagoodporna (del sten ob laboratoriju v nadstropju) | m2 | 32 |  | 0
7.2 | Dobava in montaža mavčnokartonskih sten debeline 12 cm v sestavi: - 2x mavčno kartonska plošča - vmesna zvočna izolacija med podkonstrukcijo, kovinska podkonstrukcija 7,5 cm - 2x mavčno kartonska plošča Komplet izdelava stene z bandažiranjem stikov, tipskimi pocinkanimi kotniki (stena med hodnikom in shrambo v nadstropju) in izdelavo odprtin za inštalacije | m2 | 8.8 |  | 0
7.3 | Dobava in montaža mavčnokartonskih sten debeline 10 cm v sestavi: - 1x mavčno kartonska plošča - podkonstrukcija 7,5 cm brez izolacije - 1x mavčno kartonska plošča Komplet izdelava stene z bandažiranjem stikov, tipskimi pocinkanimi kotniki in izvedbo odprtin za inštalacije | m2 | 20.2 |  | 0
7.4 | Dobava in montaža gips obloge v pritličju po detajlu D1 (stena v galeriji) - nosilna podkonstrukcija 7,5 cm+5 cm - obloga iz vezane plošče debeline 1,2 cm, ki omogoča pritrjevanje - gips plošča 1,25 cm - bandažiranje z voalom, 2x kitanjem celotne površine z izravnalno maso (kot npr. JUBOLIN) s predhodno impregnacijo. Finalna površina mora biti gladka, ravna in pripravljena za oplesk. Komplet izvedba z vogalnikom na spodnjem in zgornjem robu, fiksiranjem stene v obstoječi zid in vsemi pomožnimi deli, da bo obloga stene pripravljena na oplesk (14,2 x 3,4 m – točne dim. kontrolirati na licu mesta) | m2 | 48.3 |  | 0
7.5 | Dobava in montaža gips obloge v pritličju zaradi razvoda el. inst in vode - nosilna podkonstrukcija 7,5 cm pritrjena v obstoječi zid - 2x gips plošča 1,25 cm (1 x vodoodporna) - bandažiranje, 2x kitanjem celotne površine z izravnalno maso (kot npr. JUBOLIN) s predhodno impregnacijo. Finalna površina mora biti gladka, ravna in pripravljena za oplesk. Komplet izvedba z vogalnikom na dveh vogalih, izvedbo spoja z obstoječim zidom, fiksiranjem obloge v obstoječi zid in vsemi pomožnimi deli da bo obloga stene pripravljena na oplesk (2,3 x3,4 m). | m2 | 7.85 |  | 0
7.6 | Enako le stene brez vertikalne podkonstrukcije pritrjene med steno, steber in nosilec pod oknom, podkonstrukcija iz profilov UD/CD. Komplet obdelava z 2x kitanjem celotne površine z izravnalno maso (kot npr. JUBOLIN) s predhodno impregnacijo. Finalna površina mora biti gladka, ravna in pripravljena za oplesk. Komplet izvedba z vogalnikom na dveh vogalih, izvedbo spoja z obstoječim zidom, odprtinami za inštalacije, fiksiranjem obloge v obstoječi zid in vsemi pomožnimi deli da bo obloga stene pripravljena na oplesk | m2 | 34 |  | 0
7.7 | Dobava in montaža gips obloge obstoječega gips zidu v nadstropju z enojno gips ploščo. Komplet obdelava z 2x kitanjem celotne površine z izravnalno maso (kot npr. JUBOLIN) s predhodno impregnacijo. Finalna površina mora biti gladka, ravna in pripravljena za oplesk. Komplet izvedba z vogalnikom na dveh vogalih, izvedbo spoja z obstoječim zidom, odprtinami za inštalacije, fiksiranjem obloge v obstoječi zid in vsemi pomožnimi deli da bo obloga stene pripravljena na oplesk | m2 | 4.5 |  | 0
7.8 | Demontaža in ponovna montaža gips plošče po namestitvi el. inštalacije, komplet z vsemi pomožnimi deli, ponovna obdelava plošče z 2x kitanjem celotne površine z izravnalno maso (kot npr. JUBOLIN) s predhodno impregnacijo. Finalna površina mora biti gladka, ravna in pripravljena za oplesk. | m2 | 40.4 |  | 0
| MAVČNOKARTONSKE STENE SKUPAJ |  |  |  | 0
8. | RAZNA DELA
8.1. | Dobava in lepljenje polivretanske pene na stene iz gips plošč kot akustične obloge studia - npr plamaval plošče iz Plama pur polivretanske pene Ilirska Bistrica sive barve po izboru projektanta komplet z vsemi pomožnimi deli, lepljenje v skladu z navodili proizvajalca. | m2 | 38.4 |  | 0
8.2. | Dobava in postavitev korita za čistilko komplet s kuhinjsko pipo na cevi in vsemi pomožnimi deli povezanimi z montažo elementa (v prostoru shrambe) | kom | 1 |  | 0
8.3. | Projektantski nadzor izdelovalca požarne študije | ur | 3 |  | 0
8.4. | Projektantski nadzor statika pri izvedbi preboja v plošči in konstrukcije ograje | ur | 2 |  | 0
8.5. | Projektantski nadzor arhitekture (ocenjeno število ur 50) | kom | 1 |  | 0
8.6. | Izdelava PID načrta arhitekture | kom | 1 |  | 0
8.7. | Čiščenje objekta po izvedbi gradbeno obrtniških del | kom | 1 |  | 0
| SKUPAJ RAZNA DELA |  |  |  | 0

## Rek EI
SKUPNA REKAPITULACIJA ELEKTROINSTALACIJ OBJEKTA
št. | OPIS | CENA
1 | SVETILKE SPLOŠNE IN SVETILKE ZASILNE RAZSVETLJAVE OBJEKTA | 0
2 | VODOVNI IN CEVNI MATERIAL | 0
3 | INSTALACIJSKA OPREMA | 0
4 | ELEKTRIČNE RAZDELILNE OMARE OBJEKTA | 0
5 | ŠIBKOTOČNE INSTALACIJE | 0
6 | STRELOVODNA INŠTALACIJA | 0
7 | DEMONTAŽNA DELA | 0
8 | Izdelava predpisanih poročil o pregledu, preizkusu in meritvah električnih inštalacij in opreme (impedance okvarnih zank, prehodne upornosti ozemljitev, neprekinjenosti zaščitnih vodnikov, izolacijske upornosti) (ocenjeno) | 0
9 | Izdelava projekta izvedenih del PID (ocenjeno 3%) in projektantskega nadzora (ocenjeno 20ur) | 0
VREDNOST SKUPAJ BREZ DDV: |  | 0
DDV 22 %: |  | 0
VREDNOST SKUPAJ Z DDV: |  | 0

## 1
1. RAZSVETLJAVA, ZASILNA RAZSVETLJAVA (dobava in montaža)
| 1. RAZSVETLJAVA, ZASILNA RAZSVETLJAVA SKUPAJ: |  |  |  | 0
OPOMBA: Vse svetilke morajo biti opremljene z ustrezno dozo, ožičene, opremljene s svetlobnim virom (FC sijalka, varčna sijalka oz. LED diode - vgradnja halogenih sijalk ni dovoljena), pritrjene in priklopljene. Vse vgradne stropne in stenske svetilke morajo biti opremljene z ustrezno dozo za montažo v strop oz. steno. Dobava in montaža materiala, preizkušanje in spuščanje v pogon komplet z vsem potrebnim materialom. Za vse postavke velja, da je v ceni upoštevana dobava, usklajevanje z naročnikom in ostalimi izvajalci, montaža in montažni material.
z.št. | opis postavke: | enota | količina | cena/enoto | znesek
SVETILKE SPLOŠNE RAZSVETLJAVE:
1 | Demontaža in ponovna montaža obstoječe nadgradne stenske svetilke s plastičnim ohišjem IP45, zaščitena pred vlago | kos | 4 |  | 0
2 | Dobava in montaža tokovnik tračnic za montažo svetilk INTRA PIPES Tokovne tračnice dolžine 4-5m ČRNE BARVE OZ.PO IZBORU PROJEKTANTA ALI USTREZNO PODOBNO | kos | 3 |  | 0
3 | Dobava in montaža tokovnik tračnic za montažo svetilk INTRA PIPES Tokovne tračnice dolžine 6-7m ALI USTREZNO PODOBNO | kos | 4 |  | 0
4 | Dobava in montaža tokovnik tračnic za montažo svetilk INTRA PIPES Tokovne tračnice dolžine 13-14mČRNE BARVE OZ.PO IZBORU PROJEKTANTA ALI USTREZNO PODOBNO | kos | 1 |  | 0
5 | Dobava in montaža tokovnik tračnic za montažo svetilk INTRA PIPES Tokovne tračnice dolžine 2mČRNE BARVE OZ.PO IZBORU PROJEKTANTA ALI USTREZNO PODOBNO | kos | 12 |  | 0
6 | Samo montaža visečih linijskih svetilk LEDLUKS in sestavljanje v obliko satovja Y 120 ALI USTREZNO PODOBNO | kos | 42 |  | 0
7 | Samo montaža visečih linijskih svetilk LEDLUKS in sestavljanje v obliko satovja L 120 ALI USTREZNO PODOBNO | kos | 14 |  | 0
8 | Samo montaža visečih linijskih svetilk LEDLUKS Linijskih d=1 m ALI USTREZNO PODOBNO | kos | 4 |  | 0
9 | Samo montaža in priklop gledališkega reflektorja | kos | 4 |  | 0
10 | Samo montaža linijske svetilke INTRA KALIS LINE RV 36W ALI USTREZNO PODOBNO | kos | 4 |  | 0
11 | Samo montaža linijske svetilke INTRA KALIS LINE RV 21W ALI USTREZNO PODOBNO | kos | 2 |  | 0
SVETILKE ZASILNE RAZSVETLJAVE :
12 | Dobava in montaža nadgradna/vgradna svetilka zasilne razsvetljave, z enourno avtonomijo, z ohišjem iz bele umetne mase - IP40 (komplet z montažni, spojnim in pritrdilnim priborom, sijalkami, komplet spuščanje v pogon) Na izhodih in smereh izhoda, se po požarni študiji na svetilko vgradi piktograme, komplet. OHIŠJE BARVANO V ČRNO BARVO Tip: MICROPOINT LED ali podobno ekvivalent 1x5W ALI USTREZNO PODOBNO | kos | 32 |  | 0
0.1 | Zarisovanje, pregled, priklopi, instalacijske meritve, spuščanje v pogon in nepredvidena dela |  | 2% | 0 | 0
0.2 | Drobni montažni in ostali material ter nepredvidena dela izven popisa, po predhodni specifikaciji del in odobritvi s strani investitorja |  | 2% | 0 | 0

## 2
2. VODOVNI IN CEVNI MATERIAL (dobava in montaža)
| 2. VODOVNI IN CEVNI MATERIAL SKUPAJ : |  |  |  | 0
OPOMBA: Dobava in montaža materiala, preizkušanje in spuščanje v pogon komplet z vsem potrebnim materialom. Za vse postavke velja, da je v ceni upoštevana dobava, usklajevanje z naročnikom in ostalimi izvajalci, montaža in montažni material.
z.št. | opis postavke: | enota | količina | cena/enoto | znesek
1 | Dobava in polaganje kabla, položenega delno v beton, delno pod ometom, delno nad ometom v PN cevi, delno po kabelski polici, delno v kabelskem jašku, delno v parapetnem kanalu in delno v instalacijskem kanalu, komplet s kabelskimi čevlji KABLI MORAJO BUTI ČRNE BARVE
| PP00-J 2x1,5 mm2 PLAŠČ ČRNE BARVE | m | 180 |  | 0
| PP00-J 3x1,5 mm2 PLAŠČ ČRNE BARVE | m | 830 |  | 0
| PP00-J 5x1,5 mm2 PLAŠČ ČRNE BARVE | m | 670 |  | 0
| PP00-J 3x2,5 mm2 PLAŠČ ČRNE BARVE | m | 2015 |  | 0
| PP00-J 4x2,5 mm2 PLAŠČ ČRNE BARVE | m | 140 |  | 0
| PP00-J 5x2,5 mm2 PLAŠČ ČRNE BARVE | m | 116 |  | 0
| PP00-J 5x4 mm2 PLAŠČ ČRNE BARVE | m | 8 |  | 0
| PP00-J 5x6 mm2 PLAŠČ ČRNE BARVE | m | 12 |  | 0
| PP00-J 5x16 mm2 PLAŠČ ČRNE BARVE | m | 15 |  | 0
| PP00-J 4x35 mm2 PLAŠČ ČRNE BARVE | m | 95 |  | 0
2 | Dobava in polaganje instalacijskih rebrastih samougasne gibljive (RFS) cevi cevi, polaganje direktno v ploščo oziroma opaže pred betoniranjem, podometno v stene ter strop, komplet s pritrdilnim materialom, uvodnicami ter podometnimi razvodnicami raznih dimenzij: CEVI MORAJO BITI ČRNE BARVE
| prazna I.C. cev 16mm ČRNE BARVE | m | 325 |  | 0
| prazna I.C. cev 23mm ČRNE BARVE | m | 75 |  | 0
| prazna I.C. cev 29mm ČRNE BARVE | m | 118 |  | 0
| prazna I.C. cev 110mm ČRNE BARVE | m | 121 |  | 0
| PN cev 16mm ČRNE BARVE na pripone s plastičnimi vložki | m | 936 |  | 0
| PN cev 23mm ČRNE BARVE na pripone s plastičnimi vložki | m | 670 |  | 0
| PN cev 29mm ČRNE BARVE na pripone s plastičnimi vložki | m | 184 |  | 0
| PN cev 36mm ČRNE BARVE na pripone s plastičnimi vložki | m | 30 |  | 0
3 | Nadometna/podometna plastična razvodna doza, komplet z uvodnicami in pritrdilnim priborom raznih dimenzij: ČRNE BARVE
| Razvodne doze N/O ČRNE BARVE | kos | 146 |  | 0
| Razvodna doza DPN 80 IP55 ČRNE BARVE | kos | 20 |  | 0
| Razvodna doza DPN 150 ČRNE BARVE | kos | 23 |  | 0
| Razvodne fi 80 | kos | 18 |  | 0
| Univerzalne | kos | 16 |  | 0
4 | Dobava in montaža PK polic iz POLNE pocinkane pločevine s pokrovom komplet z obešalnim priborom, komplet s stropnimi nosilci in spojnimi komadi - energetika POLICA BARVANA V ČRNO BARVO
| PK50x50x2mm s pokrovom BARVANA V ČRNO BARVO | m | 66 |  | 0
| PK100x100x2mm s pokrovom BARVANA V ČRNO BARVO | m | 42 |  | 0
| PK200x200x2mm s pokrovom BARVANA V ČRNO BARVO | m | 80 |  | 0
5 | Dobava in montaža PK polic iz POLNE pocinkane pločevine s pokrovom komplet z obešalnim priborom, komplet s stropnimi nosilci in spojnimi komadi - šibki tok POLICA BARVANA V ČRNO BARVO
| PK50x50x2mm s pokrovom BARVANA V ČRNO BARVO | m | 94 |  | 0
| PK100x100x2mm s pokrovom BARVANA V ČRNO BARVO | m | 24 |  | 0
| PK200x200x2mm s pokrovom BARVANA V ČRNO BARVO | m | 8 |  | 0
6 | Izdelava prebojev v AB zidu oz. plošči ter požarna zatesnitev vseh prebojev - komplet: | kpl | 2 |  | 0
7 | Gradbena pomoč izdelava raznih manjših gradbenih del: izdelava-dolbljenje utorov v zidove dimenzij 50x40 mm, izdelava-dolbljenje utorov v betonske zidove dimenzij 30x40 mm, vrtanje lukenj v betonske plošče in opečnate zidove (debeline cca 20 cm) do premera 32 mm | ur | 20 |  | 0
8 | Jeklena vrv fi 6 mm komplet z natezalci, žabicami in napenjanjem | m | 175 |  | 0
9 | Konstrukcijsko jeklo, raznih profilov, opleskano z osnovno in končno barvo | kg | 30 |  | 0
10 | Nadometno tipkalo - IZKLOP OBJEKTA V SILI v plastičnem ohišju z zaščitnim pokrovom IP 55, komplet s pritrdilnim materialom ter uvodnicami | kos | 1 |  | 0
11 | Ognjeodporna masa za zatesnitev prehodov med požarnimi sektorji, pustiš samo vrtanje lukenj | kg | 0.5 |  | 0
0.1 | Zarisovanje, pregled, priklopi, instalacijske meritve, spuščanje v pogon in nepredvidena dela |  | 2% | 0 | 0
0.2 | Drobni montažni in ostali material ter nepredvidena dela izven popisa, po predhodni specifikaciji del in odobritvi s strani investitorja |  | 4% | 0 | 0

## 3
3. INSTALACIJSKI MATERIAL (dobava in montaža)
| 3. INSTALACIJSKI MATERIAL SKUPAJ: |  |  |  | 0
OPOMBA: Dobava in montaža materiala, preizkušanje in spuščanje v pogon komplet z vsem potrebnim materialom. Sestavni instalacijski material in elementi, morajo biti ustreznega proizvajalca – Schneider, ABB, VIMAR,...
z.št. | opis postavke: | enota | količina | cena/enoto | znesek
1 | Instalacijska dekorativna vgradna stikala, 250V, 10A, komplet z vgradnimi dozami in pripadajočimi okvirji:
| - stikalo navadno | kos | 4 |  | 0
| -tipkalo 1-0-2 | kos | 2 |  | 0
2 | Stikalni tablo z vgrajenimi enopolnimi navadnimi stikali, za prižiganje tračnic in tipkali za žaluzije. Tablo montiran v pritličju ob pultu opremljen z: - stikalo navadno kos 9 -tipkalo 1-0-2 kos 9 Stikalni tablo komplet | kos | 1 |  | 0
3 | Stikalni tablo z vgrajenimi enopolnimi navadnimi stikali, za prižiganje tračnic in tipkali za žaluzije. Tablo montiran v nadstropju ob pultu opremljen z: - stikalo navadno kos 12 -tipkalo 1-0-2 kos 3 Stikalni tablo komplet | kos | 1 |  | 0
4 | Podometna enojna enofazna vtičnica, 230V, 16A, L1+N+PE, komplet z vgradnimi dozami in pripadajočimi okvirji | kos | 28 |  | 0
5 | Podometna dvojna enofazna vtičnica, 230V, 16A, L1+N+PE, komplet z vgradnimi dozami in pripadajočimi okvirji | kos | 32 |  | 0
6 | Podometna enofazna vtičnica z zaščitnim pokrovom, 230V, 16A, L1+N+PE, komplet z vgradnimi dozami in pripadajočimi okvirji | kos | 3 |  | 0
7 | Nadgradna enofazna vtičnica (16A), 230V, 16A,L1+N+PE, izvedenaV ČRNI BARVI | kos | 26 |  | 0
8 | Nadgradna trofazna vtičnica, 3x230/400V, 16A,L1+N+PE, izvedena v ČRNI BARVI | kos | 4 |  | 0
9 | Pohodna talna priključna doza za TK in energetske vtičnice, komplet s pregradami, spojkami,pokrovi, pritrdilnim materialom, krivinami, končniki in vrvicami za izen. poten ter ozemljitvenimi sponkami. Doza mora biti kovinska, z vgrajeno stopno ploskvijo iz istega materiala kot je tlak v prostoru, minimalen rob IP 44 Proizv.: THORSMAN ali ustrezno OBVEZNO POTRDITEV S STRANI ARHITEKTA | kos | 12 |  | 0
10 | Stalni podometni priključek 230V,16A, komplet z izdelavo pripadajočega izvoda s fleksi kablom preseka do 3x2,5mm2 povprečne dolžine 2 m | kos | 16 |  | 0
11 | Stalni nadometni priključek 3x230/400V, 20A, komplet z izdelavo pripadajočega izvoda s fleksi kablom preseka do 5x6mm2 povprečne dolžine 2 m | kos | 8 |  | 0
12 | Dvoprekatni visokotlačno liti aluminijast parapetni kanal komplet s pregradami, spojkami,pokrovi, pritrdilnim materialom, krivinami, končniki in vrvicami za izen. poten ter ozemljitvenimi sponkami parapetni kanali v delu stene galerije – ni viden – minimalen-glej detajl arhitekta skupna dolžina 20 m Proizv.: THORSMAN ali ustrezno OBVEZNO POTRDITEV S STRANI ARHITEKTA | kos | 1 |  | 0
13 | Dvroprekatni visokotlačno liti aluminijast parapetni kanal v info pultu l komplet s pregradami, spojkami,pokrovi, pritrdilnim materialom, krivinami, končniki in vrvicami za izen. poten ter ozemljitvenimi sponkami Proizv.: THORSMAN ali ustrezno Kanal dolžine 4,5 m OBVEZNO POTRDITEV S STRANI ARHITEKTA | kos | 1 |  | 0
14 | Dvoprekatni visokotlačno liti aluminijast parapetni kanal pod mizo komplet s pregradami, spojkami,pokrovi, pritrdilnim materialom, krivinami, končniki in vrvicami za izen. poten ter ozemljitvenimi sponkami Proizv.: THORSMAN ali ustrezno Kanal dolžine 5,9 m OBVEZNO POTRDITEV S STRANI ARHITEKTA | kos | 1 |  | 0
15 | Dvoprekatni visokotlačno liti aluminijast parapetni kanal nad mizo komplet s pregradami, spojkami,pokrovi, pritrdilnim materialom, krivinami, končniki in vrvicami za izen. poten ter ozemljitvenimi sponkami Proizv.: THORSMAN ali ustrezno Kanal dolžine 5,9 m +5,5m SKUPNA DOLŽINA 11,4m OBVEZNO POTRDITEV S STRANI ARHITEKTA | kos | 1 |  | 0
16 | Vtičnica za montažo v parapetni kanal ali talno dozo komplet z ustrezno dozo, okvirjem in pritrdilnim materialom Proiz.: TORSMAN ali podobno
17 | dvojna 250V, 16A, 1P+N+PE | kos | 64 |  | 0
18 | Priklop dvigala | kos | 1 |  | 0
19 | Priklop različnih porabnikov | kos | 36 |  | 0
20 | Povezava kovinskih mas z vodnikom za izenačevanje potencialov, komplet z ustreznimi objemkami in pritrdilnim materialom | kpl | 14 |  | 0
21 | Priključitev toplotne črpalke, po navodilih dobavitelja opreme, vključno z izdelavo delavniških risb | kos | 1 |  | 0
22 | Priključitev sistema prezračevanja na predpripravljeno inštalacijo, po navodilih dobavitelja opreme vključno z izdelavo delavniških risb | kos | 1 |  | 0
23 | Priključitev toplotne postaje, po navodilih dobavitelja opreme vključno z izdelavo delavniških risb | kos | 1 |  | 0
0.1 | Zarisovanje, pregled, priklopi, instalacijske meritve, spuščanje v pogon in nepredvidena dela |  | 2% | 0 | 0
0.2 | Drobni montažni in ostali material ter nepredvidena dela izven popisa, po predhodni specifikaciji del in odobritvi s strani investitorja |  | 4% | 0 | 0

## 4
4. RAZDELILNE OMARE OBJEKTA (dobava in montaža)
| 4. RAZDELILNE OMARE SKUPAJ: |  |  |  | 0
OPOMBA: Dobava in montaža materiala, preizkušanje in spuščanje v pogon komplet z vsem potrebnim materialom. Sestavni elementi omare, stikala, varovalke in ostala oprema, morajo biti ustreznega proizvajalca – Schneider, ABB,.. Dobava in montaža razdelilnih omar, komplet z vso pripadajočo opremo, povezavami in priklopi , ter postavljanjem na v tlorisih določeno mesto. Omare so izdelane iz jeklene pločevine d=2mm, osnovno in dekorativno opleskana, (nadometne in podometne izvedbe). Dimenzijsko je treba razdelilce uskladiti z vgrajeno opremo in prilagoditi vgradnji v dvižnih jaških. Vsi prostostoječi razdelilci imajo podstavek višine 10 cm. Vsaka razdelilna omara mora zagotavljati 20% rezervo!
z.št. | opis postavke: | enota | količina | cena/enoto | znesek
0.1 | RAZDELILNA OMARA - (R-pritličje) :
1 | Pločevinasta vgradna razdelilna omara s ključavnico prilagojena za vgradnjo v steno, dobavljena, vgrajena in opremljena z opremo, po enopolni shemi. Komplet dobava, montaža, vgradnja in priklopi (omaro prilagoditi vgrajeni opremi in zadostni rezervi (20%) - dim. - tipska 90 modulna omara | kos | 1
2 | Štiripolno bremensko glavno stikalo 3x100A | kos | 1
3 | Štiripolno FID stikalo 3x40/0,03A | kos | 1
4 | Prenapetostni odvodnik razreda C, 15kA(8/20ms), 275V | kos | 4
5 | Enopolno preizskusno stikalo zasilne razsvetljave 16A za montažo na letev | kos | 1
6 | Enofazni Instalacijski odklopnik tip B ali C - 10 A | kos | 14
7 | Enofazni Instalacijski odklopnik tip B ali C - 16 A | kos | 18
8 | Enofazni Instalacijski odklopnik tip C - 3 x 16 A | kos | 4
9 | Enofazni Instalacijski odklopnik tip C - 3 x 20A | kos | 1
10 | Enofazni Instalacijski odklopnik tip C - 3 x 35A | kos | 1
11 | TR 230/24V | kos | 1
12 | Zaščitno KZS stikalo – 16/0,03 A | kos | 2
13 | Impulzni rele 230V, 16A, za vključevanje razsvetljave | kos | 6
14 | Pomožni rele K0 | kos | 2
15 | Kontaktor (4-0) 16A | kos | 2
16 | Vrstne sponke, nevtralna in zaščitna zbiralnica, vezni, montažni in markirni material, enopolna shema, ustrezna izolacijska zaščita pred dotikom delov pod napetostjo | kpl | 1
17 | Vse skupaj ožičeno in označeno skladno z enopolno in tokovno shemo, funkcionalno preizkušeno ter spojeno na instalacijo. | kpl | 1
18 | Napisni okvirčki, listki, vrstne sponke, ažurirana enopolna shema | kpl | 1
19 | Ožičenje in priklopi porabnikov | kpl | 1
0.1 | SKUPAJ | kpl | 1 |  | 0
0.2 | RAZDELILNA OMARA - (R-nadstropje) :
1 | Pločevinasta prostostoječa razdelilna omara s ključavnico prilagojena za vgradnjo ob steno, dobavljena, vgrajena in opremljena z opremo, po enopolni shemi. Komplet dobava, montaža, vgradnja in priklopi (omaro prilagoditi vgrajeni opremi in zadostni rezervi (20%) - dim 800x2000x200. - tipska omara | kos | 1
2 | Štiripolno bremensko glavno stikalo 3x100A | kos | 1
3 | Štiripolno FID stikalo 3x40/0,03A | kos | 1
4 | Prenapetostni odvodnik razreda C, 15kA(8/20ms), 275V | kos | 4
5 | Enopolno preizskusno stikalo zasilne razsvetljave 16A za montažo na letev | kos | 1
6 | Enofazni Instalacijski odklopnik tip B ali C - 10 A | kos | 16
7 | Enofazni Instalacijski odklopnik tip B ali C - 16 A | kos | 50
8 | Enofazni Instalacijski odklopnik tip C - 3 x 16 A | kos | 8
9 | Enofazni Instalacijski odklopnik tip C - 3 x 20A | kos | 3
10 | Enofazni Instalacijski odklopnik tip C - 3 x 35A | kos | 3
11 | TR 230/24V | kos | 1
12 | Zaščitno KZS stikalo – 16/0,03 A | kos | 3
13 | Impulzni rele 230V, 16A, za vključevanje razsvetljave | kos | 6
14 | Pomožni rele K0 | kos | 2
15 | Kontaktor (4-0) 16A | kos | 2
16 | Vrstne sponke, nevtralna in zaščitna zbiralnica, vezni, montažni in markirni material, enopolna shema, ustrezna izolacijska zaščita pred dotikom delov pod napetostjo | kpl | 1
17 | Vse skupaj ožičeno in označeno skladno z enopolno in tokovno shemo, funkcionalno preizkušeno ter spojeno na instalacijo. | kpl | 1
18 | Napisni okvirčki, listki, vrstne sponke, ažurirana enopolna shema | kpl | 1
19 | Ožičenje in priklopi porabnikov | kpl | 1
0.2 | SKUPAJ | kpl | 1 |  | 0
0.1 | Zarisovanje, pregled, priklopi, instalacijske meritve, spuščanje v pogon in nepredvidena dela |  | 2% | 0 | 0
0.2 | Drobni montažni in ostali material ter nepredvidena dela izven popisa, po predhodni specifikaciji del in odobritvi s strani investitorja |  | 2% | 0 | 0

## 5
5. ŠIBKOTOČNA INSTALACIJA - GSO (strukturirano univerzalno omrežje) (dobava in montaža)
| 6. GSO SKUPAJ: |  |  |  | 0
OPOMBA: Dobava in montaža materiala, preizkušanje in spuščanje v pogon komplet z vsem potrebnim materialom. Meritve (permanent link) z garancijo principala za vso mrežno opremo! Vgrajena mrežna pasivna oprema naj se predhodno vskladi s projektantom, nadzorom in investitorjem! (oprema naj bo kot naprimer: R&M, Brand Rex,...)
z.št. | opis postavke: | enota | količina | cena/enoto | znesek
0.1 | GSO OMARA
1 | Stenska RACK omara 42 U | kos | 1 |  | 0
2 | Priklopni panel 19", 24 portni, 1U, Cat.6 | kos | 2 |  | 0
3 | Montaža in zaključevanje PATCH panelov CAT.6 - komplet, meritve (permanent link) z garancijo principala za omrežno opremo | kpl | 5 |  | 0
4 | Patch kabel UTP, Cat.6 za povezavo med paneli (l=1m) - RDEČ | kos | 25 |  | 0
5 | Patch kabel UTP, Cat.6 za povezavo med paneli (l=1m) - MODER | kos | 50 |  | 0
6 | Organizator preklopnih kablov 19", 1U | kos | 2 |  | 0
7 | Dobava in montaža aktivnega stikala 24-portnega in zaključevanje kabla CAT.6A - komplet, z meritvami UTP kablov | kpl | 4 |  | 0
8 | Samo montaža aktivnega stikala 24-portnega in zaključevanje kabla CAT.6A - komplet, z meritvami UTP kablov | kpl | 1 |  | 0
9 | Samo montaža obstoječe dostopne toćka Wi Fi | kos | 4 |  | 0
10 | Sistem komplet dobavljen, vgrajen, priklopljen in spuščen v pogon z vsemi preizkusi in atesti. | kpl | 1 |  | 0
0.1 | SKUPAJ: |  |  |  | 0
0.7 | UTP RAZVOD:
1 | Enojna podatkovna RJ45 vtičnica Cat.6A, za vgradnjo v podometno dozo, komplet z montažnimi dozami in zaključnimi okvirji, ki ustrezajo vgrajenim 230V vtičnicam, po navodilih investitorja, po standardu TIA-568B, označevanje in meritve po standardu ter certifikat, komplet | kos | 8 |  | 0
2 | Dvojna podatkovna RJ45 vtičnica Cat.6A za vgradnjo v parapetni kanal, komplet z montažnimi dozami in zaključnimi okvirji, ki ustrezajo vgrajenim 230 V vtičnicam, po navodilih investitorja, po standardu TIA-568B, označevanje in meritve po standardu ter certifikat, komplet | kos | 59 |  | 0
3 | Dvojna podatkovna RJ45 vtičnica Cat.6A za vgradnjo v nadometno dozo, komplet z montažnimi dozami in zaključnimi okvirji, po navodilih investitorja, po standardu TIA-568B, označevanje in meritve po standardu ter certifikat, komplet | kos | 3 |  | 0
3 | Instalacijski komunikacijski kabel dobavljen in položen na pripravljene trase, pretežno na kabelske police ali v instalacijske cevi - S-FTP Cat.6A, komplet dobava in montaža | m | 2460 |  | 0
4 | Instalacijska plastična gibljiva cev za montažo v, omet ali montažne stene, dimenzij:
| - fleksi cev fi=23 mm ČRNE BARVE | m | 420 |  | 0
| - fleksi cev fi=16 mm ČRNE BARVE | m | 350 |  | 0
0.1 | Funkcionalni preizkus, pregled, priklopi, instalacijske meritve, spuščanje v pogon in nepredvidena dela |  | 2% | 0 | 0
0.2 | Drobni montažni in ostali material ter nepredvidena dela izven popisa, po predhodni specifikaciji del in odobritvi s strani investitorja |  | 4% | 0 | 0
0.7 | SKUPAJ: |  |  |  | 0

## 6
6. STRELOVODNA INŠTALACIJA (dobava in montaža)
| 6. STRELOVODNA INŠTALACIJA SKUPAJ: |  |  |  | 0
OPOMBA: Strelovodna naprava je obstoječa.Izvede se pregled in ureditev naprave in doda izoliran strelovodni sistem Dobava in montaža materiala, preizkušanje in spuščanje v pogon komplet z vsem potrebnim materialom.
z.št. | opis postavke: | enota | količina | cena/enoto | znesek
ELEKTROMONTAŽNI DEL:
1 | Pregled naprave in preverjanje in urejanje sponk ter lovilcev | ur | 4 |  | 0
2 | Dobava in montaža - aluminjasti vodnik fi 10 mm kot strelovodni lovilni vod položen na betonskoe podporne kocke po strehi, vključno z izvedbo vseh spojev na stičiščih in armaturo. | m | 12 |  | 0
3 | Križne sponke za Al vod | kos | 4 |  | 0
4 | Križne sponke za FeZn vod | kos | 4 |  | 0
5 | Merilna sponka na strehi objekta | kos | 9 |  | 0
6 | Izdelava izvoda za ozemljitev kovinske opreme, ki ne pripada električni inštalaciji (okvirji,...), izvod izveden z rumeno/zeleno žico H07V-F 16mm2, komplet z izvedbo spoja preko kabelskega čevlja in ustrezne sponke oz. objemke na opremi | kos | 8 |  | 0
7 | Doza za glavno izenačenje potencialov, tipska, dimenzij 300x180 mm, z vgrajeno zbiralko za 10 priključkov izvedenih z zvijavo žico zaključeno s kabelskimi čevlji preseka do 16 mm2 | kos | 1 |  | 0
8 | Doza za dodatno izenačenje potencialov, tipska, dimenzij 300x180 mm, z vgrajeno zbiralko za 10 priključkov izvedenih z zvijavo žico zaključeno s kabelskimi čevlji preseka do 16 mm3 | kos | 1 |  | 0
9 | Izdelava izoliranega strelovodnega sistema na strehi z 2x lovilno palico dolžine 2m. ILS v kompletu, s palicami, nosilci palic in pritrjevanjem ter spajanjem na obstoječ strelovodni sistem. | kos | 1 |  | 0
10 | Instalacijski mnogožični vodnik rumeno zelene barve H07V-R za izdelavo dodatnih izenač. potencialov, ozemljitev opreme, položen med kovinskimi masami in zbirnim vodom za izenačitev potenciala zaključen s stisljivim tulcem oz. kabelskim čevljem
| - H05V-R 10 mm2 - H05V-R 10 mm2 | m | 12 |  | 0
| - H05V-R 16 mm2 - H05V-R 16 mm2 | m | 20 |  | 0
| - H05V-R 4 mm2 - H05V-R 4 mm2 | m | 3 |  | 0
| - H05V-R 2.5 mm2 - H05V-R 2.5 mm2 | m | 90 |  | 0
0
11 | Izdelava meritev temeljnih ozemljitev | kpl | 1 |  | 0
0.1 | Drobni nespecificirani material, nepredvidena dodatna dela, transportni in manipulativni stroški, meritve, funkcionalni preizkus vseh tokokrogov in delovanja zaščitnih sistemov |  | 2% | 0 | 0
0.2 | Drobni montažni in ostali material ter nepredvidena dela izven popisa, po predhodni specifikaciji del in odobritvi s strani investitorja |  | 4% | 0 | 0

## 7
7. DEMONTAŽNA DELA
| 7. DEMONTAŽNA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
OPOMBA: Obstoječe elektzrične inštalaije se odstranijo. Stikalne tabloje se demontira, prav tako svetila in posamezne talne doze. Obstoječo inštalacijo se ohrani le v delu, kjer se uporabi za napajanje novih porabnikov. Ves demontiran material se deloma uporabi, neuporabnega pa se odpelje na trajno deponijo, vključno s plsčilom komunalne takse.
z.št. | opis postavke: | enota | količina | cena/enoto | znesek
ELEKTROMONTAŽNI DEL:
1 | Odklop inštalacije in demontaža razdelilca pritličja in nadstropja | ur | 6 |  | 0
2 | Odklop inštalacije in demontaža svetilnih teles | ur | 16 |  | 0
3 | Demontaža in odklop Ca TV-TK omarice | ur | 1 |  | 0
4 | Demontaža kabelskih tras | ur | 7 |  | 0
5 | Sortiranje demontiranega materiala in odvoz uporabnega materiala v skladiščenje investtitorju | ur | 2 |  | 0
6 | Odvoz materiala v deponijo vključno s plačilom komunalne takse. | kg | 180 |  | 0

## 0.1
M4 | POPIS MATERIALA IN DEL - STROJNE INSTALACIJE
Investitor: | MESTNA OBČINA NOVA GORICA
Trg Edvarda Kardelja 1
5000 Nova Gorica
Objekt: | Ekscenter kreativnih praks
ID: | 20-10-07-100
1 | Vsa dela na objektu se morajo izvajati v skladu z načrti ter popisi materiala in del faze PZI.
2 | Vsi proizvajalci in tipi naprav in elementov v popisu materiala in del so navedeni "kot na primer (npr.:)". Oznake naprav služijo kot pomoč pri določitvi tehnične ustreznosti. Vse proizvajalce (tipe) naprav v popisu materiala in del potrdi investitor.
3 | Pri izdelavi ponudbe morajo biti vse spremembe proizvajalcev (tipov) naprav navedene in jasno označene. Spremembe potrdi investitor ali pooblaščeni nadzor nad izvedbo gradnje.
4 | Vse naprave in elemente se mora dobaviti z ustreznimi certifikati, atesti, garancijami, navodili za obratovanje in vzdrževanje v slovenskem jeziku.
5 | Pri vseh napravah in elementih je potrebno upoštevati transportne in vgradne stroške ter stroške zavarovanja in zaščite.
6 | Pri vseh elementih je potrebno upoštevati spojni in tesnilni material.
7 | Vse naprave in elemente mora vgraditi strokovno usposobljeno osebje, skladno z podrobnimi navodili proizvajalca. Po potrebi naprave vgradi osebje pooblaščeno za montažo.
8 | Pri vseh sistemih se upošteva tlačne preizkus, preizkuse tesnosti in druge potrebne preizkuse s sestavo zapisnikov.
9 | Pri vseh napravah je potrebno upoštevati stroške zagona, meritve, nastavitev obratovalnih količin in šolanje predstavnika investitorja, s sestavo zapisnikov.
10 | Pri ventilacijskih in klimatizacijskih napravah je potrebno upoštevati zahteve za preskus in prevzem sistema iz pravilnika o prezračevanju in klimatizaciji stavb.
11 | Centralni nadzorni sistem CNS: Vsak krmilnik mora omogočati komunikacijo preko TCP/IP MODBUS protokola. Omogočati mora branje relevantni podatkov o stanju naprave, obratovalne ure in vse napake z opisi. Omogočati mora vlivanje na delovanje naprave v smislu vklop/izklop in stopenjsko delovanje, če je to potrebno. Vsak krmilnik mora imeti brezpotencialni izhod DO: napaka in digitalni vhod DI: vklop/izklop naprave. V primeru da je možno stopenjsko krmiljenje, mora zagotoviti več DI.. Dobavitelj krmilnika mora ob dobavi izročiti dokumentacijo vseh razpoložljivijh sponk s funkcionalnim opisom. Poleg tega mora izročiti tabelo lokacij spremenljivk, ki jih lahko beremo preko TCP/IP MODBUSA, kot tudi tabelo spremenljivk, na katere lahko vplivamo - vpisujemo vrednosti preko bus povezave. Za vse naprave je zahtevano delovanje po urniku. Urnik se vzpostavi centralno na nadzornem računalniku in se prenese na posamezne naprave.

## 0.2
M4 | POPIS MATERIALA IN DEL - STROJNE INSTALACIJE
Investitor: | MESTNA OBČINA NOVA GORICA
Trg Edvarda Kardelja 1
5000 Nova Gorica
Objekt: | Ekscenter kreativnih praks
ID: | 20-10-07-100
1F-101 | NOTRANJI VODOVOD V OBJEKTU | 0
1F-201 | RADIATORJI | 0
1F-202 | KONVEKTOR - LABORATORIJ | 0
1F-203 | OBSTOJEČI KONVEKTORJI | 0
1F-301 | VENTILACIJA - OV.1 - SANITARIJE | 0
1F-302 | TEHNOLOŠKA VENTILACIJA - LASER | 0
1F-401 | KOMPRIMIRAN ZRAK IZDELOVALNEGA LABORATORIJA | 0
1F-501 | PROJEKTANTSKI NADZOR IN PID 1. FAZA | 0
| SKUPAJ: | 0
| DDV (22%): | 0
| SKUPAJ Z DDV: | 0

## 1F-101
1F-101 |  | NOTRANJI VODOVOD V OBJEKTU |  |  |  | 0
No |  | Opis | enota | količina | cena/enota | cena
1 |  | PROTIPOŽARNA ZAŠČITA CEVI
Požarna zaščita cevnih razvodov, na prehodu požarnih sektrojev, v skladu s Smernica SZPV 408 Požarno varnostne zahteve za električne in cevne napeljave v stavbah. Nalepka z oznako preboja. Obstoječe cevi hlajenja sosednjega objekta.
Dobava in montaža:
|  | do DN65 | kos | 2 |  | 0
2 |  | PROTIPOŽARNA MANŠETE
Protipožarna manšeta za montažo okoli odtočnih kanalizacijskih cevi, s pritrditvijo na strop ali zid, komplet z označitveno nalepko in certifikatom o ustreznosti. Manšeta sestavljena iz kovinskega ohišja s pritrdili in termoekspanzijske mase. Požarna odpornost 90 minut. Nalepka z oznako preboja. Kanalizacija vodena v sosednji lokal.
npr.:
| tip: | za cevi PP50÷110
|  | Dobava in montaža | kos | 8 |  | 0
3 |  | DEMONTAŽA NOTRANJIH HIDRANTOV
Obveščanje, zapiranje in praznjenje obstoječega notranjega hidrantnega omrežja, demontaža vodovodnih cevi DN50, L= cca. 40, začepitev cevi na odcepih, demontaža dveh hidrantnih omaric, odvoz na odpad ali v skladišče, komplet s čiščenjem.
|  | Demontaža: | kompl | 1 |  | 0
4 |  | OBSTOJEČI ROČNI GASILNI APARATI
Demontaža obstoječih ročnih gasilnih aparatov, pregled ustreznosti - veljavnosti, čiščenje, skladiščenje in ponovna montaža, komplet z zidnimi nosilci.
|  | Izvedba: | kos | 5 |  | 0
5 |  | GASILNI APARAT (ABC)
Gasilni aparat na suhi prah (ABC), komplet z nastavkom za pritrditev na zid in drobnim pritrdilnim materialom. Aparat opremljen s certifikatom USM GA z vpisanim letom veljavnosti. V primeru, da obstoječi gasilni aparati ne odgovarjajo.
| tip: | S-9
12 EG
|  | Dobava in montaža | kos | 5 |  | 0
6 |  | GASILNI APARAT (CO2)
Gasilni aparat na ogljikov dioksid (CO2), komplet z nastavkom za pritrditev na zid in drobnim pritrdilnim materialom. Aparat opremljen s certifikatom USM GA z vpisanim letom veljavnosti.
npr.:
| tip: | CO2-5 (5 EG)
|  | Dobava in montaža | kos | 2 |  | 0
7 |  | OZNAČITEV GASILNIH APARATOV IN HIDRANTOV
Napisne tablice, izdelane v skladu z SIST ISO 1013, za označitev naprav in sredstev za gašenje požara.
Dobava in montaža:
| tip: | ISO 1013 | kos | 5 |  | 0
8 |  | KONSTRUKCIJA - UMIVALNIK
Nosilna konstrukcija za umivalnik, za univerzalno vgradnjo, sestoječa iz: - jekleni okvir, površinko zaščiten s praškanjem in opleskan, - nastavljive nogice 0÷20 cm, - armaturna priključka mrzle in tople vode DN15-ZN, - set za pritrditev umivalnika M10, - nastavljiva montažna plošča za armaturne priključke, - PE odtočno koleno Ø50, - drobni pritrdilnim material.
| npr.: | GEBERIT
| tip: | Duofix 111.468.00.1
H=82-98 cm
|  | Dobava in montaža: | kos | 1 |  | 0
9 |  | PIPA KORITA - STOJEČA
Stoječa enoročna mešalna baterija z veznima cevkama in dolgim izpustom. Komplet z 2× kotni ventil DN15, 1× odliv za pomivalno korito, priključek za pomivalni stroj, sifon DN32. POMIVALNO KORITO V OPREMI!
| npr.: | GROHE
| tip: | EUROSTYLE 33 977 001
|  | Dobava in montaža: | kos | 2 |  | 0
10 |  | PIPA KORITA - ZIDNA
Zidna enoročna mešalna baterija z dolgim izpustom. Komplet z 1× odliv za pomivalno korito, priključek za pomivalni stroj, sifon DN32. POMIVALNO KORITO V OPREMI - ČISTILKA!
| npr.: | GROHE
| tip: | EUROSTYLE 33 982 001
|  | Dobava in montaža: | kos | 1 |  | 0
11 |  | PIPA UMIVALNIK - STOJEČA
Kromirana stoječa enoročna mešalna baterija z veznima cevkama, komplet z: 2×kotni ventil DN15, 1× kromiran izliv s sifonom DN32, s čepom in zapiralnim mehanizmom Pritličje.
| npr.: | GROHE
| tip: | EUROSTYLE 33 552 001
|  | Dobava in montaža: | kos | 1 |  | 0
12 |  | KROGELNA PIPA N
Krogelna pipa z notranjima navojnima priključkoma in zaporno ročico.
Dobava in montaža:
| npr.: | KOVINA
| tip: | DN 15 (pN16) | kos | 1 |  | 0
13 |  | PIPA Z NASTAVKOM ZA CEV
Krogelna pipa z notranjim in zunanjim navojnim priključkom, zaporno ročico in nastavkom za gumi cev, komplet s tesnilnim materialom.
Dobava in montaža:
| npr.: | KOVINA
| tip: | DN15 (pN16) | kos | 1 |  | 0
14 |  | ZIDNA PIPA
Kromirana zidna pipa DN15, z navojnim priključkom za gibko cev (pralni, pomivalni stroj…).
Dobava in montaža:
npr.:
tip:
|  | DN15 | kos | 2 |  | 0
15 |  | KOTNE PIPICE
Kromirana kotna pipica, z notranjima navojnima priključkoma, kromirano rozeto, komplet s tesnilnim materialom. Priklop bojlerjev.
Dobava in montaža:
npr.:
| tip: | DN15 (pN16) | kos | 6 |  | 0
16 |  | ELEKTRIČNI BOJLER
Električni tlačni grelnik sanitarne vode, za montažo pod korito. Glavni deli: bojler iz emajlirane pločevine, električni grelec, negorljiva izolacija, priključki DN15. Komplet z dvojnim, delovnim in varnostnim, potopnim termostatom električnega grelca (T max = 95°C) in gibkimi priključnimi cevmi.
npr.:
tip:
V = 5 l
P = 2,0 kW (230 V, IP 24)
|  | Dobava in montaža: | kos | 3 |  | 0
17 |  | VARNOSTNI SKLOP BOJLERJA
Varnostno izpustni in protipovratni ventil z navojnim priključkom. Izdelan skladno z EN 1487. Komplet z zapornim ventilom in s sifonskim odtokom.
npr.:
tip:
DN 15 (pN16)
p,max = 6 bar
|  | Dobava in montaža: | kos | 3 |  | 0
18 |  | JEKLENA POCINKANA CEV - EN 10255 Zn
Nelegirana jeklena cev za varenje in vrezovanje, EN 10255, vroče cinkana po EN 10240, z vroče cinkano oblogo kakovosti A1. Komplet z navojnimi fitingi (kolena, odcepi, redukcije...), ter tesnilnim materialom.
Dobava in montaža:
| tip: | DN 15 (21,3×2,6) | m | 6 |  | 0
19 |  | PE-X CEV
Večplastna cev: zamrežen polietilena - aluminij- zamrežen polietilen (PE-X-Al-PE-X), EN 21003. Za pitno vodo, ogrevanje in hlajenje. Komplet s "PRESS" fitingi (kolena, T kosi, redukcije, spojke, spojke za jekleno cev...).
Dobava in montaža:
npr.:
| tip: | PE-X Ø20×2,25 | m | 36 |  | 0
20 |  | SINTETIČNA IZOLACIJA - CEVAK
Parozaporna izolacija iz ekspandiranega polimera, odpornost na ogenj EN 13501: BL-s3, d0, cevaste oblike, difuzijska upornost (µ > 10.000), komplet z lepilom in samolepilnimi trakovi. Debelina 13 mm.
Dobava in montaža:
| npr.: | K-FLEX
| tip: | ST13 × 22 (DN 15) | m | 42 |  | 0
21 |  | PP KANALIZACIJSKA CEV
Odtočna večslojna kanalizacijske cevi iz plipropilena - PP, z čašastim priključkom, po DIN 19560. Komplet s fazonskimi kosti (kolena, odcepi, ekscentri, razširitvami, čistilnimi kosi, …). Komplet s tesnili in pritrdilnim materialom. Za novo inštalacijo in sanacijo obstoječe inštalacije.
Dobava in montaža:
| npr.: | POLOPLAST - PoloKal NG
| tip: | Ø50 | m | 24 |  | 0
| tip: | Ø75 | m | 14 |  | 0
| tip: | Ø110 | m | 4 |  | 0
| tip: | Ø125 | m | 6 |  | 0
22 |  | SINTETIČNA IZOLACIJA - CEVAK
Parozaporna izolacija iz ekspandiranega polimera, odpornost na ogenj EN 13501: BL-s3, d0, cevaste oblike, difuzijska upornost (µ > 10.000), komplet z lepilom in samolepilnimi trakovi. Debelina 25 mm. Protihrupna zaščita kanalizacijskih cevi vodenih vidno.
Dobava in montaža:
| npr.: | K-FLEX
| tip: | ST25 × 60 (DN 50) | m | 12 |  | 0
| tip: | ST25 × 76 (DN 65) | m | 6 |  | 0
| tip: | ST25 × 89 (DN 80) | m | 7 |  | 0
| tip: | ST25 × 114 (DN 100) | m | 16 |  | 0
23 |  | SINTETIČNA IZOLACIJA - PLOŠČE
Parozaporna izolacija iz ekspandiranega polimera, odpornost na ogenj EN 13501: BL-s3, d0, cevaste oblike, difuzijska upornost (µ > 10.000), komplet z lepilom in samolepilnimi trakovi. Širina 1,0 m v roli. Protihrupna zaščita kanalizacijskih cevi.
Dobava in montaža:
| npr.: | K-FLEX
| tip: | PL 25, b=25 mm | m2 | 6 |  | 0
24 |  | OBSTOJEČA KANALIZACIJA
Obveščanje, kontrola povezav, demontaža opuščene kanalizacije, začepitev priključkov, odvoz na odpad ali v skladišče, čiščenje.
|  |  | ur | 12 |  | 0
25 |  | NOVA HORIZONTALA V TLAKU
Izrez obstoječe obloge, estriha in plošče tlaka pritličja za potrebe vgradnje kanalizacijske cevi PP75, v dolžini 7,0 m, izvedba priključka v obstoječem kanalizacijskem jašku, odvoz materiala na deponijo, čiščenje, obzidava položene PP cevi. Končni sploji tlaka so obdelani v arhitekturi.
|  | Izvedba | kompl | 1 |  | 0
26 |  | NOSILNI MATERIAL
Spojni, tesnilni, nosilni in pritrdilni materiala za cevi, sestoječega iz: varilni material, nosilne objemke z zateznimi vijaki in gumiranim vložkom (npr: MUPRO), jeleni profili (NPU in NPL), jekleni pocinkani preforiran tak, jeklene navojne palice in jekleni vijaki (M8, M10, M12), vložki za vgradnjo v zid ali beton
|  | Dobava in montaža: | kg | 40 |  | 0
27 |  | ANTIKOROZIJSKA ZAŠČITA
Čiščenje in 2-krat korozijska zaščita nosilnega materiala v zvezi z vodovodom.
tip:
|  | Dobava in montaža: | m2 | 1 |  | 0
28 |  | BARVANJE
Barvanje vseh kovinskih delov v zvezi z vodovodno instalacijo.
| tip: | ČRNA - po izbiri arhitekta | m2 | 1 |  | 0
29 |  | NAPISI
Plastičnih napisnih tablic z napisom v beli barvi za označevanje razvodov v omaricah in glavnih odcepov.
Dobava in montaža:
|  |  | kos | 2 |  | 0
30 |  | TLAČNI PREIZKUS
Tlačni preizkusi strojnih instalacij, s sestavo zapisnika. Vsi preizkusi se izvedejo skladno s standardi navedenimi v tehničnem poročilu.
| tip: | Sanitarna voda | kos | 1 |  | 0
| tip: | Fekalna kanalizacija | kos | 1 |  | 0
31 |  | SPIRANJE
Spiranje cevi vodovodnih priključkov novega in obstoječega dela vodovoda.
|  | Izvedba: | ur | 3 |  | 0
32 |  | DEZINFEKCIJA
Dezinfekcija cevi mrzle in tople vode, odvzem vzorca in potrdilom o ustreznosti, s strani pooblaščene organizacije.
|  | Izvedba: | kos | 1 |  | 0
33 |  | KRONSKO VRTANJE LUKENJ V PLOŠČI IN ZIDOVIH
Vrtanje lukenj Ø50÷110 za potrebe novih razvodov, v AB plošči in zidovih, globina do 30 cm, komplet s s čiščenjem.
|  |  | kos | 3 |  | 0
|  | NOTRANJI VODOVOD V OBJEKTU |  |  |  | 0

## 1F-201
1F-201 |  | RADIATORJI |  |  |  | 0
No |  | Opis | enota | količina | cena/enota | cena
1 |  | DEMONTAŽA RADIATORJEV
Obveščanje, zapiranje in praznjenje sistema ogrevanja, demontaža treh jeklenih radiatorjev z ventili in z zidnimi nosilci, predelava cevnih priključkov za potrebe novih radiatorjev (4 ure), komplet z odvozom na odpad ali v skladišče.
|  | DEMONTAŽA: | kompl | 1 |  | 0
2 |  | PREMONTAŽA OBSTOJEČEGA RADIATORJA
Demontaža obstoječega radiatorja pri dvigalu, čiščenje, skladiščenje in ponovna montaža.
|  |  | kos | 1 |  | 0
3 |  | PRIKLJUČEK ZA NOV RADIATOR ZA PULTOM
Predelava priključkov obstoječega radiatorja za potrebe priključka dodatnega radiatorja.
|  |  | ur | 2 |  | 0
4 |  | JEKLENI PLOŠČATI RADIATOR
Jekleni ploščati radiator, s stranskimi priključki. Priključki: 4× DN 20 Max. obratovalni tlak pN10 bar. Max. delovna temperatura 110°C. Barvan s praškasto barvo RAL 9016 - bela. Komplet z radiatorskim odzračevalnim ventilom, s spojkami, tesnili, čepi in redukcijami.
Dobava in montaža:
| npr.: | VOGEL & NOOT
| tip: | 22 KV - H×L= 400 × 2000 | kos | 1 |  | 0
| tip: | 22 KV - H×L= 900 × 400 | kos | 1 |  | 0
| tip: | 22 KV - H×L= 600 × 900 | kos | 1 |  | 0
5 |  | ZIDNE KONZOLE
Radiatorske zidne konzole, sestoječe iz: pocinkani profil, spodnje in zgornje držalo, komplet z drobnim pritrdilnim materialom
Dobava in montaža:
| npr.: | VOGEL & NOOT
| tip: | VN - Vonomat | kos | 8 |  | 0
6 |  | RADIATORSKI VENTIL - TERMOSTATSKI
Kromirani radiatorski termostatski ventil z navojnimi priključki. Kotni, s prednastavitvijo. Komplet s holendri, nastavki za priključitev cevi in tesnilnim materialom. Zamenjava ventilov za nove radiatorje in za radiator pri dvigalu.
Dobava in montaža:
| npr.: | DANFOSS
| tip: | RA-N - DN 15 | kos | 5 |  | 0
7 |  | RADIATORSKI VENTIL - POVRATNI
Kromirani radiatorski povratni ventil z navojnimi priključki. Kotni. Komplet s holendri, nastavki za priključitev cevi in tesnilnim materialom. Zamenjava ventilov za nove radiatorje in za radiator pri dvigalu.
Dobava in montaža:
| npr.: | DANFOSS
| tip: | RLV - DN 15 | kos | 5 |  | 0
8 |  | TERMOSTATSKA GLAVA
Radiatorska termostatska glava, skladna s EN 215-1, z možnostjo blokiranja in omejevanja temperature. Zamenjava ventilov za nove radiatorje in za radiator pri dvigalu.
Dobava in montaža:
| npr.: | DANFOSS
| tip: | RA 2940 | kos | 5 |  | 0
9 |  | JEKLENA CEV - SIST EN 10255 - SERIJE M
Nelegirana jeklena cev za varjenje in vrezovanje, EN 10255, SREDNJE TEŽKE izvedbe, protikorozijsko zaščitena. Komplet s fitingi (kolena, odcepi, redukcije...), ter varilnim materialom.
Dobava in montaža:
| tip: | DN 15 | m | 12 |  | 0
| tip: | DN 20 | m | 8 |  | 0
10 |  | ANTIKOROZIJSKA ZAŠČITA
Čiščenje in 2-krat korozijska zaščita spojev cevi in nosilnega materiala v zvezi z centralno kurjavo. Zaščitna barva s temperaturno odpornostjo do 140°C
tip:
|  | Dobava in montaža: | m2 | 2 |  | 0
11 |  | BARVANJE
Barvanje z oljno barvo (2-krat) cevi in nosilni materiala v zvezi z centralno kurjavo. Barva s temperaturno odpornostjo do 140°C.
| tip: | ČRNA - po izbiri arhitekta
|  | Dobava in montaža: | m2 | 2 |  | 0
12 |  | NOSILNI MATERIAL
Spojni, tesnilni, nosilni in pritrdilni material, varilni material, nosilne objemke z zateznimi vijaki in gumiranim vložkom, jekleni profili, pocinkan perforiran trak, navojne palice in vijaki z vložki za vgradnjo v zid ali beton.
|  | Dobava in montaža: | kg | 5 |  | 0
13 |  | TLAČNI PREIZKUS
Tlačni preizkusi strojnih instalacij, s sestavo zapisnika. Vsi preizkusi se izvedejo skladno s standardi navedenimi v tehničnem poročilu.
|  | Ogrevanje | kpl | 1 |  | 0
14 |  | IZPIRANJE
Izpiranje obstoječega ogrevalnega razvoda.
|  | Ogrevanje | ur | 6 |  | 0
15 |  | ODZRAČEVANJE SISTEMA
Polnjenje in odzračevanje sistema.
|  | Ogrevanje | ur | 3 |  | 0
16 |  | ANTIKOROZIJSKA ZAŠČITA - OBSTOJEČI RAZVOD OGREVANJA
Čiščenje in 2-krat korozijska zaščita spojev cevi in nosilnega materiala v zvezi z centralno kurjavo. Zaščitna barva s temperaturno odpornostjo do 140°C
tip:
|  | Dobava in montaža: | m2 | 25 |  | 0
17 |  | BARVANJE - OBSTOJEČI RAZVOD OGREVANJA
Barvanje z oljno barvo (2-krat) cevi in nosilni materiala v zvezi z centralno kurjavo. Barva s temperaturno odpornostjo do 140°C.
| tip: | ČRNA - po izbiri arhitekta
|  | Dobava in montaža: | m2 | 52 |  | 0
|  | RADIATORJI |  |  |  | 0

## 1F-202
1F-202 |  | KONVEKTOR - LABORATORIJ |  |  |  | 0
No |  | Opis | enota | količina | cena/enota | cena
1 |  | IZVEDBA ODCEPA
Obveščanje, zapiranje in praznjenje obstoječega sistema hlajenja, izvedba priključkov DN25 na obstoječem razvodu hlajenja in priključkov DN20 na sistemu ogrevanja. Medij iz sistema hlajenja se skladišči za potrebe ponovnega polnjenja sistema.
|  | Demontaža: | ur | 4 |  | 0
| * | Praznenje in polnejnje sistema ogrevanja zajeta pri radiatorjih.
2 |  | IZPIRANJE SISTEMA HLAJENJA
Izpiranje obstoječega razvoda hlajenja.
|  |  | ur | 6 |  | 0
3 |  | ODZRAČEVANJE SISTEMA HLAJENJA
Polnjenje in odzračevanje sistema hlajenja, komplet z 10 L propilen glikola za potrebe dopolnitve.
|  |  | kos | 1 |  | 0
4 |  | STROPNI KONVEKTOR - 4 Cevni
Ventilatorski konvektor za štiricevni sistem - stropni kasetni. Za vgradnjo v spuščen strop. Glavni deli: spodnji pokrov z zajemo rešetko zraka, vpihovalnimi loputami na vseh štirih straneh z možnostjo zapiranja, pločevinasto toplo pocinkano ohišje, 2× Cu-Zn menjalnik toplote (voda/zrak), odzračevalni ventili, lovilno korito kondenza, črpalka kondenza s povezovalno cevko, trohitrostni ventilator z elektromotorjem, filter EU2. Komplet z: 1× tipalo vode, 1× krmilna avtomatika za daljinskega termostata, 1× daljinski termostat z zidnim nosilcem. Barvano v ČRNO barvo.
| npr.: | AERMEC
| tip: | FCL 84 + daljinski krmilnik
Tg= 20°C - 70/60°C
Q°g = 4730/5710/7590 W
Th= 27°C (50%) - 7/12 °C
Q°h = 2760/3970/5850 W
V° = 460/680/1100 m3/h
P = 150 W (230 V)
|  | Dobava in montaža: | kos | 1 |  | 0
5 |  | BALANSIRNI VENTIL
Balansirni ventil za dušenje pretoka skozi konvektor, komplet s tesnilnim in pritrdilnim materialom ter z električnim povezovalnim materialom
| npr.: | DANFOSS
| tip: | MSV-BD 20 NN
V° = 0,021÷5,28 m3/h
DN 20
|  | Dobava in montaža: | kos | 1 |  | 0
6 |  | ZAGON
Zagon in nastavitev obratovalnih parametrov konvektorjev, preizkusno obratovanje, šolanje predstavnika investitorja, sestava zapisnika.
|  |  | kompl | 1 |  | 0
7 |  | KROGELNA PIPA
Krogelna pipa z navojnima priključkoma in ročico - priklop konvektorjev.
Dobava in montaža:
npr.:
| tip: | DN 20 (pN 16) | kos | 2 |  | 0
| tip: | DN 25 (pN 16) | kos | 2 |  | 0
8 |  | KROGELNA PIPA IZPUSTNA
Krogelna pipa z notranjim in zunanjim navojnim priključkom, zaporno ročico in nastavkom za gumi cev, komplet s tesnilnim materialom.
Dobava in montaža:
npr.:
| tip: | DN15 (pN16) | kos | 2 |  | 0
9 |  | AVTOMATSKI ODZRAČEVALNI VENTIL
Avtomatski odzračevalni ventil s priključno pipico
tip:
Priključek: DN10
|  | Dobava in montaža: | kos | 2 |  | 0
10 |  | PE-X CEV V ROLI
Večplastna cev v roli: zamrežen polietilena - aluminij- zamrežen polietilen (PE-X-Al-PE-X), EN 21003. Za pitno vodo, ogrevanje in hlajenje. Komplet s "PRESS" fitingi (kolena, T kosi, redukcije, spojke, spojke za jekleno cev...).
Dobava in montaža:
npr.:
| tip: | PE-X Ø25 | m | 2 |  | 0
| tip: | PE-X Ø32 | m | 2 |  | 0
11 |  | JEKLENA CEV - SIST EN 10255 - SERIJE M
Nelegirana jeklena cev za varjenje in vrezovanje, EN 10255, SREDNJE TEŽKE izvedbe, protikorozijsko zaščitena. Komplet s fitingi (kolena, odcepi, redukcije...), ter varilnim materialom.
Dobava in montaža:
| tip: | DN 20 | m | 4 |  | 0
| tip: | DN 25 | m | 4 |  | 0
12 |  | SINTETIČNA IZOLACIJA - CEVAK
Parozaporna izolacija iz ekspandiranega polimera, odpornost na ogenj EN 13501: BL-s3, d0, cevaste oblike, difuzijska upornost (µ > 10.000), komplet z lepilom in samolepilnimi trakovi. Debelina 25 mm
Dobava in montaža:
| npr.: | K-FLEX
| tip: | ST25 × 35 (DN 25) | m | 6 |  | 0
13 |  | ANTIKOROZIJSKA ZAŠČITA
Čiščenje in 2-krat korozijska zaščita spojev cevi in nosilnega materiala v zvezi z centralno kurjavo. Zaščitna barva s temperaturno odpornostjo do 140°C
tip:
|  | Dobava in montaža: | m2 | 1 |  | 0
14 |  | BARVANJE
Barvanje z oljno barvo (2-krat) cevi in nosilni materiala v zvezi z centralno kurjavo. Barva s temperaturno odpornostjo do 140°C.
| tip: | ČRNA - po izbiri arhitekta
|  | Dobava in montaža: | m2 | 1 |  | 0
15 |  | PP KANALIZACIJSKA CEV - KONDENZ
Odtočna večslojna kanalizacijske cevi iz plipropilena - PP, z čašastim priključkom, po DIN 19560. Komplet s fazonskimi kosti (kolena, odcepi, ekscentri, razširitvami,…). Komplet s tesnili in pritrdilnim materialom. Komplet s podložno nosilno letvico iz pocinkane pločevine, s vezivnim materijalom za na cev - vezice.
Dobava in montaža:
| npr.: | POLOPLAST - PoloKal NG
| tip: | Ø32 | m | 8 |  | 0
16 |  | SINTETIČNA IZOLACIJA
Parozaporna izolacija iz ekspandiranega polimera, odpornost na ogenj EN 13501: BL-s3, d0, cevaste oblike, difuzijska upornost (mi > 7000), komplet z lepilom in samolepilnimi trakovi. Debelina: 10 mm.
Dobava in montaža:
| npr.: | K-FLEX
| tip: | ST35 (DN 25) | m | 8 |  | 0
17 |  | GIBKA CEV
Gibka cev iz PVC, komplet z vijačno s spojkamo za odvod kondenza
Dobava in montaža:
| tip: | PVC Ø18
|  | L= 300 mm | kos | 1 |  | 0
18 |  | SIFON KONDENZA
Sifon kondenza za vgradnjo v zid, s kroglico, komplet z vgradnim materiajalom in snemljivim servisnim pokrovom
Dobava in montaža:
| npr.: | HL
| tip: |  | kos | 1 |  | 0
19 |  | NOSILNI MATERIAL
Spojni, tesnilni, nosilni in pritrdilni material, varilni material, nosilne objemke z zateznimi vijaki in gumiranim vložkom, jekleni pocinkani profili, pocinkan perforiran trak, navojne palice in vijaki z vložki za vgradnjo v zid ali beton.
|  | Dobava in montaža: | kg | 15 |  | 0
20 |  | TLAČNI PREIZKUS
Tlačni preizkusi strojnih instalacij, s sestavo zapisnika. Vsi preizkusi se izvedejo skladno s standardi navedenimi v tehničnem poročilu.
|  | Hlajenje | kos | 1 |  | 0
| * | Tlačni preizkus sistema ogrevanja je zajet pri radiatorjih.
|  | KONVEKTOR - LABORATORIJ |  |  |  | 0

## 1F-203
1F-203 |  | OBSTOJEČI KONVEKTORJI |  |  |  | 0
No |  | Opis | enota | količina | cena/enota | cena
KONVEKTOR NAD PULTOM
1 |  | DOVOD KONVEKTORJA NAD PULTOM V PRITLIČJU
Demontaža obstoječega dovodnega difuzorja s komoro, za dovod zraka konvektorja v pritličju nad pultom: - izolacija komore s toplotno izolacijo s parozaporna izolacija iz ekspandiranega polimera, odpornost na ogenj EN 13501: BL-s3, d0, cevaste oblike, difuzijska upornost (µ > 10.000), komplet z lepilom in samolepilnimi trakovi, debeline 9,0 mm, A=1,5 m2. - barvanje difuzorja v črno barvo in ponovna montaža pod strop na novo lokacijo - mikrolokacija po navodilih arhitektke.
|  | Izvedba: | kos | 1 |  | 0
2 |  | KONVEKTOR NAD PULTOM V PRITLIČJU
Demontaža dveh obstoječih zajemnih difuzorjev s priključnimi cevmi, zajemno komoro, odklop konvektorja iz električnega napajanja, demontaža konvektorja s priključnimi ventili za ogrevalni in hladilni razvod in s tlačno komoro vpiha zraka. Odvod dveh zajemnih difuzorjev z zajemno komoro na odpad ali v skladišče. Montaža konvektorja z dovodno tlačno komoro na novo lokacijo - mikrolokacija po navodilih arhitektke.
|  | Izvedba: | kos | 1 |  | 0
3 |  | DUŠILEC ZVOKA - KVADRAT - ZAJEM KONVEKTORJA
Dušilna enota za pravokotni kanal, izdelana iz toplo pocinkane pločevine, z vgrajenimi dušilnimi kulisami, s polnilom s folijo proti odnašanju vlaken in prirobičnima priključkoma - za montažo na zajem prestavljenega konvektorja. Dušilec zvoka barvan v ČRNO barvo.
npr.:
| tip: | DZ-2 /100
Debelina dušilne kulise: 100 mm
Št. kulis= 9
B×H= 1200×300 mm
L= 500 mm
|  | Dobava in montaža: | kos | 1 |  | 0
| * | Točne dimenzije se določi na objektu glede na dimenzije konvektorja!
4 |  | KROGELNA PIPA
Krogelna pipa z navojnima priključkoma in ročico - priklop konvektorjev.
Dobava in montaža:
npr.:
| tip: | DN 20 (pN 16) | kos | 4 |  | 0
5 |  | KROGELNA PIPA IZPUSTNA
Krogelna pipa z notranjim in zunanjim navojnim priključkom, zaporno ročico in nastavkom za gumi cev, komplet s tesnilnim materialom.
Dobava in montaža:
npr.:
| tip: | DN15 (pN16) | kos | 2 |  | 0
6 |  | AVTOMATSKI ODZRAČEVALNI VENTIL
Avtomatski odzračevalni ventil s priključno pipico
tip:
Priključek: DN10
|  | Dobava in montaža: | kos | 2 |  | 0
7 |  | PE-X CEV V ROLI
Večplastna cev v roli: zamrežen polietilena - aluminij- zamrežen polietilen (PE-X-Al-PE-X), EN 21003. Za pitno vodo, ogrevanje in hlajenje. Komplet s "PRESS" fitingi (kolena, T kosi, redukcije, spojke, spojke za jekleno cev...).
Dobava in montaža:
npr.:
| tip: | PE-X Ø25 | m | 16 |  | 0
8 |  | SINTETIČNA IZOLACIJA - CEVAK
Parozaporna izolacija iz ekspandiranega polimera, odpornost na ogenj EN 13501: BL-s3, d0, cevaste oblike, difuzijska upornost (µ > 10.000), komplet z lepilom in samolepilnimi trakovi. Debelina 25 mm
Dobava in montaža:
| npr.: | K-FLEX
| tip: | ST25 × 25 (DN 20) | m | 16 |  | 0
9 |  | PP KANALIZACIJSKA CEV - KONDENZ
Odtočna večslojna kanalizacijske cevi iz plipropilena - PP, z čašastim priključkom, po DIN 19560. Komplet s fazonskimi kosti (kolena, odcepi, ekscentri, razširitvami,…). Komplet s tesnili in pritrdilnim materialom. Komplet s podložno nosilno letvico iz pocinkane pločevine, s vezivnim materijalom za na cev - vezice.
Dobava in montaža:
| npr.: | POLOPLAST - PoloKal NG
| tip: | Ø32 | m | 3 |  | 0
10 |  | SINTETIČNA IZOLACIJA
Parozaporna izolacija iz ekspandiranega polimera, odpornost na ogenj EN 13501: BL-s3, d0, cevaste oblike, difuzijska upornost (mi > 7000), komplet z lepilom in samolepilnimi trakovi. Debelina: 10 mm.
Dobava in montaža:
| npr.: | K-FLEX
| tip: | ST35 (DN 25) | m | 3 |  | 0
11 |  | GIBKA CEV
Gibka cev iz PVC, komplet z vijačno s spojkamo za odvod kondenza
Dobava in montaža:
| tip: | PVC Ø18
|  | L= 300 mm | kos | 1 |  | 0
12 |  | PREDELAVA PRIKLJUČKOV
Predelava priključkov konvektorja nad pultom, za ogrevanje in hlajenje ter kondenz.
|  | Izvedba: | ur | 2 |  | 0
KONVEKTORJI PO OBJEKTU
13 |  | OBSTOJEČI DOVODNI DIFUZORJI KONVEKTORJEV
Obstoječi difuzorji s komoro, za dovod zraka konvektorjev: - izolacija komore s toplotno izolacijo s parozaporna izolacija iz ekspandiranega polimera, odpornost na ogenj EN 13501: BL-s3, d0, cevaste oblike, difuzijska upornost (µ > 10.000), komplet z lepilom in samolepilnimi trakovi, debeline 9,0 mm, A=1,5 m2. - barvanje difuzorja v črno barvo in dvig difuzorjev do pod stropa.
|  | Izvedba: | kos | 15 |  | 0
14 |  | OBSTOJEČI ZAJEMNI DIFUZORJI KONVEKTORJEV
Obstoječi difuzorji s komoro, za zajem obtočnega zraka konvektorjev: - barvanje komore iz pocinkane pločevine v črno barvo - barvanje difuzorja v črno barvo in dvig difuzorjev do pod stropa.
|  | Izvedba: | kos | 14 |  | 0
15 |  | NOV KVADRATNI DIFUZOR S KOMORO - ZAJEM ZRAKA:
Kvadratni difuzor s fiksnimi režami, z režami razporejenimi v krogu, s centralno pritrditvijo, komplet s komoro iz pocinkane pločevine, z difuzisko pločevino. Difuzor in komora barvana v ČRNI barvi.
Dobava in montaža:
| npr.: | DIEM
| tip: | DVS/600 | kos | 2 |  | 0
16 |  | DEMONTAŽA CEVI
Demontaža obstoječih priključnih gibkih cevi difuzorjev na konvektorje, komplet s spojnim materijalom, odvoz na odpad in čiščenje. Gibke cevi DN200÷DN250.
|  | Izvedba: | ur | 8 |  | 0
17 |  | VENTILACIJSKI SPIRO KANAL
Spiro kanal iz pocinkane pločevine. Komplet s fazonskimi kosi (kolena,..),ter drobnim spojnim in pritrdilnim materialom.
| tip: | b = 0,8 mm
|  | Dobava in montaža: | kg | 1140 |  | 0
18 |  | SINTETIČNA IZOLACIJA - PLOŠČE
Parozaporna izolacija iz ekspandiranega polimera, odpornost na ogenj EN 13501: BL-s3, d0, cevaste oblike, difuzijska upornost (µ > 10.000), komplet z lepilom in samolepilnimi trakovi. Širina 1,0 m v roli. Toplotna izolacija dovodnih kanalov difuzorjev.
Dobava in montaža:
| npr.: | K-FLEX
| tip: | PL 9, b=9 mm | m2 | 73 |  | 0
19 |  | BARVANJE KANALOV IN KONVEKTORJEV IN MATERIALA
Barvanje nosilnega in pritrdilnega materiala, ventilacijskih kanalov zajema zraka konvektorjev, konvektorjev. Bela ČRNA.
|  |  | m2 | 96 |  | 0
20 |  | NOSILNI MATERIAL
Spojni, tesnilni, nosilni in pritrdilni materiala za kanale, sestoječega iz: varilni material, nosilne objemke z zateznimi vijaki in gumiranim vložkom (npr: MUPRO), jeleni pocinkani profili (NPU in NPL), jekleni pocinkani perforiran tak, jeklene navojne palice in jekleni vijaki (M8, M10, M12), vložki za vgradnjo v zid ali beton, prirobnicami s tesnilnim in pritrdilnim materialom.
|  | Dobava in montaža: | kg | 80 |  | 0
|  | OBSTOJEČI KONVEKTORJI |  |  |  | 0

## 1F-301
1F-301 |  | VENTILACIJA - OV.1 - SANITARIJE |  |  |  | 0
No |  | Opis | enota | količina | cena/enota | cena
1 |  | ODVODNI VENTILATOR TIHE IZVEDBE
Kanalski ventilator sestoječ iz: ohišje ventilatorja iz plastike, z dušilnim polnilom in perforirano zaščito polnila, priključki za okrogle kanale, ventilatorski rotor, elektromotor, komplet s pritrdilnim materialom, in dušilci vibracij na priklopu na kanal in brezstopenjskim stikalom nadometne izvedbe. Ventilator tihe izvedbe.
| npr.: | S&P
| tip: | TD-500/160 SILENT + REB-1N
V° z =180 m3/h
dp =110 Pa
Priključka: Ø160
Pel =59 W (230 V)
|  | Dobava in montaža: | kos | 1 |  | 0
2 |  | PROTIPOVRATNA LOPUTA
Protipovratna loputa iz pocinkane pločevine z vzmetnim zapiralom, za montažo v okrogel kanal.
| npr.: | IMP
| tip: | RSK-160
Ø160
|  | Dobava in montaža: | kos | 1 |  | 0
3 |  | PREZRAČEVALNI VENTIL
Prezračevalni ventil sestoječ iz ohišja, nastavljive kape in vgradnega okvirja. Izdelan iz pločevine barva RAL 9010 - bela. Komplet z drobnim pritrdilnim materialom in dvema objemnima jeklenima spojkama s samozateznima vijakoma za priključitev na gibko cev.
| npr.: | IMP
| tip: | PV-1 Ø125 | kos | 2 |  | 0
4 |  | REŠETKA - ZUNANJA FASADA
Zunanja aluminijasta zračna rešetka, s protimrčesno mrežo, komplet z okvirjem in drobnim materialom za vgradnjo v okno. Komplet s predelavo okna.
Dobava in montaža:
| npr.: | IMP
| tip: | 200×200 | kos | 1 |  | 0
5 |  | VENTILACIJSKI KANAL - PRAVOKOTEN IN SPIRO KANAL
Pravokotni ventilacijski kanal iz pocinkane pločevine, izdelani po SIST EN 1505 in spiro kanal iz pocinkane pločevine. Komplet s fazonskimi kosi (kolena, odcepi, T-kosi, odcepi za gibke cevi, lopute za enkratno nastavitev, čistine odprtine, redukcije...),ter drobnim spojnim in pritrdilnim materialom. Vsi deli ventilacijskih kanalov se opremijo z prirobičnimi spoji in tesnili. Izvedba skladno s standardom SIST EN 1507: tesnost razred B. Tu sta zajeta tudi skupni izpuh odpadnega zraka in skupni zajem svežega zraka klimatov v strojnici.
| tip: | b = 0,8÷1,2 mm
|  | Dobava in montaža: | kg | 25 |  | 0
6 |  | NOSILNI MATERIAL
Spojni, tesnilni, nosilni in pritrdilni materiala za kanale, sestoječega iz: varilni material, nosilne objemke z zateznimi vijaki in gumiranim vložkom (npr: MUPRO), jeleni pocinkani profili (NPU in NPL), jekleni pocinkani perforiran tak, jeklene navojne palice in jekleni vijaki (M8, M10, M12), vložki za vgradnjo v zid ali beton, prirobnicami s tesnilnim in pritrdilnim materialom.
|  | Dobava in montaža: | kg | 20 |  | 0
7 |  | PREGLED SISTEMA
Nastavitve in meritve ventilacijskih sistemov in izdaja poročila.
|  | HVAC | kos | 1 |  | 0
8 |  | BARVANJE OBSTOJEČIH KANALOV REŠETK
Barvanje nosilnega in pritrdilnega materiala, ventilacijskih kanalov iz pocinkane pločevine in rešetk. Bela ČRNA.
|  |  | m2 | 30 |  | 0
|  | VENTILACIJA - OV.1 - SANITARIJE |  |  |  | 0

## 1F-302
1F-302 |  | TEHNOLOŠKA VENTILACIJA - LASER |  |  |  | 0
No |  | Opis | enota | količina | cena/enota | cena
1 |  | VENTILACIJSKI KANAL - PRAVOKOTEN IN SPIRO KANAL
Pravokotni ventilacijski kanal iz pocinkane pločevine, izdelani po SIST EN 1505 in spiro kanal iz pocinkane pločevine. Komplet s fazonskimi kosi (kolena, odcepi, T-kosi, odcepi za gibke cevi, lopute za enkratno nastavitev, čistine odprtine, redukcije...),ter drobnim spojnim in pritrdilnim materialom. Vsi deli ventilacijskih kanalov se opremijo z prirobičnimi spoji in tesnili. Izvedba skladno s standardom SIST EN 1507: tesnost razred B.
| tip: | b = 0,8 mm
|  | Dobava in montaža: | kg | 25 |  | 0
2 |  | NOSILNI MATERIAL
Spojni, tesnilni, nosilni in pritrdilni materiala za kanale, sestoječega iz: varilni material, nosilne objemke z zateznimi vijaki in gumiranim vložkom (npr: MUPRO), jeleni pocinkani profili (NPU in NPL), jekleni pocinkani perforiran tak, jeklene navojne palice in jekleni vijaki (M8, M10, M12), vložki za vgradnjo v zid ali beton, prirobnicami s tesnilnim in pritrdilnim materialom.
|  | Dobava in montaža: | kg | 5 |  | 0
|  | TEHNOLOŠKA VENTILACIJA - LASER |  |  |  | 0

## 1F-401
1F-401 |  | KOMPRIMIRAN ZRAK IZDELOVALNEGA LABORATORIJA |  |  |  | 0
No |  | Opis | enota | količina | cena/enota | cena
1 |  | PIPA - KROGELNA N
Krogelna pipa z notranjima navojnima priključkoma in zaporno ročico, komplet s tesnilnim materialom
Dobava in montaža:
npr.:
| tip: | DN 15 (pN 25) | kos | 2 |  | 0
2 |  | KONDENČNI LONČEK - ORODJE
Kondenčnih lončkov z navojnimi priključki po načrtu: 1× DN 15 priklop, 2× DN 15 hitrospojne spojke, 1× DN 15 odvod kondenza.
| tip: | DN 80 × 500 mm
|  | Dobava in montaža: | kos | 2 |  | 0
3 |  | IZPUSTNA PIPA - KROGELNA N
Krogelna izpustna pipa z notranjima navojnima priključkoma, nastavkom za gumi cev in zaporno ročico, komplet s tesnilnim materialom
Dobava in montaža:
npr.:
| tip: | DN 15 (pN 25) | kos | 2 |  | 0
4 |  | HITROSPOJNE SPOJKE
Hitrospojna spojka za zrak, z navojnima priključkoma, komplet s tesnilnim materialom
Dobava in montaža:
npr.:
| tip: | DN 15 (pN 25) | kos | 4 |  | 0
5 |  | JEKLENA CEV - SIST EN 10216
Nevarjena jeklena cev za tlačne cevovode, EN 10216. Komplet s fitingi (kolena, odcepi, redukcije...), ter varilnim materialom.
Dobava in montaža:
| tip: | DN 15 (21,3×2,0) | m | 18 |  | 0
6 |  | ANTIKOROZIJSKA ZAŠČITA
Čiščenje in 2-krat korozijska zaščita cevi in nosilnega materiala v zvezi s komprimiranim zrakom.
tip:
|  | Dobava in montaža: | m2 | 2 |  | 0
7 |  | BARVANJE
Barvanje z oljno barvo (2-krat) cevi materiala v zvezi s komprimiranim zrakom.
| tip: | RAL 7001 - siva
|  | Dobava in montaža: | m2 | 2 |  | 0
8 |  | GIBKA CEV
Gibka gumijasta cev opletena s plaščem iz nerjavečega jekla, za komprimiran zrak, z navojnimi priključki. Za priklop kompresorja na razvod.
Dobava in montaža:
npr.:
L=0,5 m
|  | DN 15 (pN 16) | kos | 1 |  | 0
9 |  | NOSILNI MATERIAL
Spojni, tesnilni, nosilni in pritrdilni material, varilni material, nosilne objemke z zateznimi vijaki in gumiranim vložkom, jekleni profili, pocinkan perforiran trak, navojne palice in vijaki z vložki za vgradnjo v zid ali beton.
|  | Dobava in montaža: | kg | 10 |  | 0
10 |  | TLAČNI PREIZKUS
Tlačni preizkusi nstalacije komprimiranega zraka. Vsi preizkusi se izvedejo skladno s standardi navedenimi v tehničnem poročilu.
|  | Komprimiran zrak | kos | 1 |  | 0
11 |  | MONTAŽNA KOMPRESORJA
Montaža kompresorja v izdelovalnem laboratoriju. Kompresor se dobavi v okviru opreme laboratorija.
|  | Montaža: | ur | 1 |  | 0
|  | KOMPRIMIRAN ZRAK IZDELOVALNEGA LABORATORIJA |  |  |  | 0

## 1F-501
1F-501 | PROJEKTANTSKI NADZOR IN PID 1. FAZA |  |  |  | 0
No | Opis | enota | količina | cena/enota | cena
1 | NAČRT PID STROJNE INŠTALACIJE - 1. FAZA
Načrt faze PID za strojne inštalacije objektaza 1. fazo izvedbe. Obstoječi priključki na javno infrastrukturo (vodomerno mesto, toplotna postaja), niso predmet te ponudbe.
| Izvedba | kos | 1 |  | 0
2 | PROJEKTANTSKI NADZOR STROJNE INŠTALACIJE - 1. FAZA
Projektantski nadzor, sodelovanje na operativnih sestankih na objektu, obračunano po posameznem obisku na objektu. Predvideni štirje obiski v času popravila objekta in tolmačenje načrtov na našem sedežu podjetja.
|  | kos | 1 |  | 0
| PROJEKTANTSKI NADZOR IN PID 1. FAZA |  |  |  | 0