## REKAPITULACIJA
SKUPNA REKAPITULACIJA
R E K A P I T U L A C I J A
1. | KANALIZACIJA FK2.1 OD JAŠKA FRJ2.1.4 DO JAŠKA FRJ2.1.14
2. | VODOVOD V2.1
SKUPAJ:
DDV 20%
SKUPAJ:

## V2.1_PZI
VODOVOD V2.1
R E K A P I T U L A C I J A
1. | PREDDELA |  |  |  | 0 | 0
2. | ZEMELJSKA DELA |  |  |  | 0 | 0
4. | MONTAŽERSKA DELA |  |  |  | 0 | 0
5. | ZAKLJUČNA DELA |  |  |  | 0 | 0
| SKUPAJ: |  |  |  | 0 | 0
| DDV 20% |  |  |  | 0 | 0
| SKUPAJ: |  |  |  | 0 | 0
1. PREDDELA
Zap.št. | Opis del | Količina | Enota | Cena/enoto | Znesek | Znesek
1.1 | Zakoličba trase vodovoda z niveliranjem. | 134 | m |  | 0
1.2 | Zakoličba trase vodovodnih priključkov z niveliranjem. | 22 | m |  | 0
1.3 | Naprava gradbenih profilov iz količkov z zavarovanjem in meritvami. | 11 | kos |  | 0
1.4 | Izdelava začasnih prevezav "by-passov" za nemoteno oskrbo prebivalcev z vodo v času gradnje, dimenzije 1"-2", dolžine do 10m,izvaja upravljavec javnega vodovodnega omrežja ViK Nova Gorica. | 5 | kos |  | 0
1.5 | Izdelava začasnih prevezav "by-passov" za nemoteno oskrbo prebivalcev z vodo v času gradnje, izvaja upravljavec javnega vodovodnega omrežja ViK Nova Gorica. | 128 | m |  | 0
1.6 | Rezanje betona debeline 15 cm, za vodovodne priključke. | 12 | m |  | 0
1.7 | Rušenje obstoječega tlaka iz pranih plošč skupaj z betonsko podlago skupne debeline do 12 cm, komplet z nakladanjem in odvozom na odlagališče na razdalji do 15 km. | 4 | m2 |  | 0
1.8 | Rušenje betona za vodovodne priključke v sloju debeline 15 cm, komplet z nakladanjem in odvozom na odlagališče na razdalji do 15 km. | 8 | m2 |  | 0
1.9 | Zavarovanje prometa med gradnjo (postavitev zaščitne ograje in premostitvenih objektov za pešce in ostali promet). Obračun se vrši na podlagi dejansko porabljenega časa in materiala, evidentiranega v gradbenem dnevniku. | 1 | kos |  | 0
1.10 | Nepredvidena dela ( 10% od 1.1 do 1.9). | 1 | kos | 0 | 0
| PREDDELA SKUPAJ: |  |  |  | 0 | 0
2. ZEMELJSKA DELA
Zap.št. | Opis del | Količina | Enota | Cena/enoto | Znesek | Znesek
2.1 | Strojni izkop jarka za vodovodne cevi v zemljini III. in IV. kategorije širine 70 cm, globine do 2 m, z naklonom brežin 600, z odmetom v dosegu ročice. | 7 | m3 |  | 0
2.2 | Strojni izkop jarka za vodovodne cevi v zemljini III. in IV. kategorije širine 70 cm, globine do 2 m, z naklonom brežin 600, z nakladanjem in odvozom na začasno deponijo do 5 km. | 22 | m3 |  | 0
2.3 | Strojni izkop jarka za vodovodne cevi v zemljini III. in IV. kategorije širine 70 cm, globine do 2 m, z naklonom brežin 600, z nakladanjem in odvozom v deponijo do 15 km. | 161 | m3 |  | 0
2.4 | Strojni izkop jarka za vodovodne cevi v zemljini III. in IV. kategorije širine 70 cm, globine do 2 m, z razpiranjem sten jarka, nakladanjem in odvozom v deponijo do 15 km. | 22 | m3 |  | 0
2.5 | Strojni izkop jarka za vodovodne priključke v zemljini III in IV. kategorije širine 70 cm, globine do 1 m in naklonom brežin 600 , z odmetom v dosegu ročice. | 6 | m3 |  | 0
2.6 | Strojni izkop jarka za vodovodne priključke v zemljini III in IV. kategorije širine 70 cm, globine do 1 m in naklonom brežin 600 , z nakladanjem in odvozom v deponijo do 5 km. | 6 | m3 |  | 0
2.7 | Strojni izkop jarka za vodovodne priključke v zemljini III in IV. kategorije širine 70 cm, globine do 1 m in naklonom brežin 600 , z nakladanjem in odvozom v deponijo do 15 km. | 27 | m3 |  | 0
2.8 | Planiranje dna jarka pred polaganjem vodovodnih cevi s točnostjo +/- 3 cm. | 94 | m2 |  | 0
2.9 | Ročno planiranje dna rova vodovodnih priključkov in dna jaškov s točnostjo +/-3 cm. | 14 | m2 |  | 0
2.10 | Izdelava posteljice in zasip vodovodne cevi s peščenim materialom 0/4 mm ter ročnim komprimiranje v plasteh po 15 cm do višine 30 cm nad temenom cevi. | 64 | m3 |  | 0
2.11 | Izdelava posteljice in zasip vodovodne cevi za hišne priključke s peščenim materialom 0/4 mm ter ročnim komprimiranje v plasteh po 15 cm do višine 30 cm nad temenom cevi. | 7 | m3 |  | 0
2.12 | Strojni zasip vodovodnih cevi z materialom od izkopa ter komprimiranjem v plasteh po 20 cm. | 7 | m3 |  | 0
2.13 | Strojni zasip vodovodnih priključkov z materialom od izkopa ter komprimiranjem v plasteh po 20 cm. | 6 | m3 |  | 0
2.14 | Strojni zasip vodovodnih cevi cevi z materialom od izkopa ter komprimiranjem v plasteh po 20 cm, skupaj z dovozom iz začasnega odlagališča. | 22 | m3 |  | 0
2.15 | Strojni zasip vodovodnih priključkov z materialom od izkopa ter komprimiranjem v plasteh po 20 cm, skupaj z dovozom iz začasnega odlagališča. | 6 | m3 |  | 0
2.16 | Dobava in vgrajevanje drobljenca s komprimiranjem v plasteh po 20 cm, do zbitosti 98% SPP, za zasip vodovodnih cevi in vodovodnih jaškov. | 44 | m3 |  | 0
2.17 | Dobava in vgrajevanje drobljenca s komprimiranjem v plasteh po 20 cm, do zbitosti 98% SPP, za zasip vodovodnih priključkov. | 21 | m3 |  | 0
2.18 | Izdelava nevezane nosilne plasti voziščne konstrukcije, iz plasti mešanice enakomerno zrnatega drobljenca 0/32 iz kamnine, v debelini 30 cm, komplet s planiranjem in valjanjem planuma s točnostjo +/-2cm OPOMBA: - Zmrzlinsko odporen kamniti material z atestom. - Utrjevanjem do potrebne zbitosti EV2 min 80 MPa. - Opravljene meritve zbitosti | 73 | m3 |  | 0
2.19 | Nepredvidena dela ( 5% od 2.1 do 2.18 ). | 1 | kos | 0 | 0
| ZEMELJSKA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0 | 0
3. MONTAŽERSKA DELA
Zap.št. | Opis del | Količina | Enota | Cena/enoto | Znesek | Znesek
3.1 | Dobava in vgrajevanje cevi iz nodularne litine C40 Natural v skladu z EN 545:2010, za vodovod DN80 s standardnimi spojkami "STD", na peščeno posteljico debeline 10+DN/10 cm, komplet s spojnim materialom (kot npr. Pont-a-Mousson), zunanje in notranje zaščitenih proti koroziji (standardi ISO4179 in ISO8179). Cevi morajo biti na zunanji strani zaščitne z aktivno galvansko zaščito iz zlitine Zn+Al minimalne količine 400 g/m2 in premazane z epoksijem. | 6 | m |  | 0
3.2 | Dobava in vgrajevanje cevi iz nodularne litine C40 Natural v skladu z EN 545:2010, za vodovod DN100 s standardnimi spojkami "STD", na peščeno posteljico debeline 10+DN/10 cm, komplet s spojnim materialom (kot npr. Pont-a-Mousson), zunanje in notranje zaščitenih proti koroziji (standardi ISO4179 in ISO8179). Cevi morajo biti na zunanji strani zaščitne z aktivno galvansko zaščito iz zlitine Zn+Al minimalne količine 400 g/m2 in premazane z epoksijem. | 128 | m |  | 0
3.3 | Dobava in montaža PE-HD vodovodnih cevi PE 80 DN32 nazivnega tlaka 12.5 bar, v zaščitni stigmaflex cevi DN90, na peščeno posteljico debeline 10+DN/10 cm, komplet s spojnim materialom. | 22 | m |  | 0
3.4 | Dobava in montaža fazonskih kosov iz nodularne litine GGG 400 z zunanjo in notranjo epoksy zaščito min. debeline 70 mikronov, z gumi tesnili in vijaki z maticami, vijaki po montaži dodatno antikorozijsko zaščiteni.
| EU-KOS DN80 | 2 | kos |  | 0
| EU-KOS DN100 | 2 | kos |  | 0
| T-KOS DN100/80 | 1 | kos |  | 0
| FFK-KOS 450 DN100 | 2 | kos |  | 0
| FFK-KOS 22.50 DN100 | 1 | kos |  | 0
| FFK-KOS 11.250 DN100 | 1 | kos |  | 0
| N KOS DN80 | 1 | kos |  | 0
| Hišni priključek na vodovodno cev DN 100 mm, univerzalni navrtni zasun (npr. HAWLE 2410G) DN100/32, streme (npr. HAWL 3110) DN100, vrtljivo koleno ZAK (npr. HAWL 6465) DN32. | 5 | kos |  | 0
3.5 | Dobava in montaža univerzalnih spojk za duktilne in azbestno-cementne cevi. Spojke morajo imeti dodatno varovanje z nazobčanim kovinskim obročem ( podobno kot multi-joint, prozvajalca Georg Fischer).
| DN100 | 2 | kos |  | 0
3.6 | Dobava in montaža EV zasunov iz nodularne litine GGG 400 z epoksy zaščito minimalne debeline 250 mikronov. Klin zasune je zaščiten z EPDM elastomerno gumo. Vreteno zasuna je izdelano iz nerjavečega jekla.
| DN80 | 1 | kos |  | 0
3.7 | Dobava in montaža teleskopsko-vgrade garniture za EV zasune, vgradbena višina h=1.0-1.5 m, komplet z podložno ploščo Tip. 240 in varovalno teleskopsko cestno kapo D90 (kot npr. PAM) z napisom VODA. Skupaj z vsem montažnim in tesnilnim materialom. | 1 | kos |  | 0
3.8 | Dobava in montaža teleskopsko-vgrade garniture za navrtne zasune, vgradbena višina h=1.0-1.5 m, komplet z podložno ploščo Tip. 240 in varovalno teleskopsko cestno kapo D90 (kot npr. PAM) z napisom VODA. Skupaj z vsem montažnim in tesnilnim materialom. | 5 | kos |  | 0
3.9 | Dobava in montaža fazonskih kosov iz nodularne litine, Vi natičnim spojem za sidranje, GGG 400 z zunanjo in notranjo epoksy zaščito min. debeline 70 mikronov, z gumi tesnili in vijaki z maticami, vijaki po montaži dodatno antikorozijsko zaščiteni.
| MMK-KOS 450 DN100 | 1 | kos |  | 0
| MMK-KOS 22.50 DN100 | 1 | kos |  | 0
| MMK-KOS 11.250 DN100 | 3 | kos |  | 0
| EU-KOS DN100 | 4 | kos |  | 0
3.10 | Izvedba priključka na obstoječi cevovod (rezanje in odstranitev starega cevovoda), komplet z vsem potrebnim materialom, praznjenjem, spiranjem in odzračevanjem vodovoda, izvaja upravljavec javnega vodovodnega omrežja ViK Nova Gorica. | 3 | kos |  | 0
3.11 | Tlačni preizkus vodotesnosti cevovoda v skladu z določili iz standarda SIST EN805, skupaj z izdelavo zapisnika. | 1 | kos |  | 0
3.12 | Dobava in montaža signalno opozorilnega traku "POZOR VODA". | 150 | m |  | 0
3.13 | Izpiranje, dezinfekcija in sanitarni preizkus vodovoda, vključno z nevtralizacijo vode, po zahtevah inštituta za varovanje zdravja ter dostava potrdila o uspešno opravljenem preizkusu pod nadzorom upravljavca. | 150 | m |  | 0
3.14 | Nepredvidena dela ( 10% od 3.1 do 3.13 ) | 1 | kos | 0 | 0
| MONTAŽERSKA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0 | 0
4. ZAKLJUČNA DELA
Zap.št. | Opis del | Količina | Enota | Cena/enoto | Znesek | Znesek
4.1 | Dobava in polaganje pranih plošč na betonsko podlago-krpanje tlaka v pasovih širine do 2.5 m. | 4 | m2 |  | 0
4.2 | Obnova betonskega ustroja lokalne ceste v sloju debeline 15 cm. | 8 | m2 |  | 0
4.3 | Izdelava katastra komunalnih naprav - vnos v kataster podzemnih komunalnih naprav upravljavca, priprava podatkov po navodilih upravljavca (4 izvodi + podatki v digitalni obliki). | 156 | m |  | 0
4.4 | Projektantski nadzor. | 16 | ur |  | 0
4.5 | Nadzor gradbenih del v bližini vodovoda s strani upravljavca vodovoda (ViK Nova Gorica). | 8 | ur |  | 0
4.6 | Izdelava projekta izvedenih del - PID (3-izvodi). | 1 | kos |  | 0
4.7 | Nepredvidena dela ( 10% od 4.1 do 4.6 ). | 1 | kos | 0 | 0
| ZAKLJUČNA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0 | 0